5000 TEHNIČKI SEKTOR

5100 SLUŽBA RAZVOJA

5120 ODJEL RAZVOJA ODVODNJE

P R O J E K T N I   Z A D A T A K  11/2019

NAZIV GRAĐEVINE:	IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI JOSIPA RAČIĆA U NASELJU STARO BRESTJE

LOKACIJA:	g.č. SESVETE

VRSTA PROJEKTA:	GRAĐEVINSKI

NIVO OBRADE:	IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT

### Zagreb, travanj 2019. godine

SADRŽAJ:

- UVOD

- PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

- PODACI I PODLOGE

- POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

- SADRŽAJ PROJEKTA

- POSEBNE NAPOMENE

- PREGLEDNA SITUACIJA

1.UVOD

Temeljem Programa građenja objekata Vodoopskrbe i odvodnje za 2019.g. – Plan nabave za 2019. godinu, izrađen je projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novih javnih kanala  u ulici Josipa Račića u naselju Staro Brestje u Gradskoj četvrti Sesvete.

U predmetnoj ulici je izgrađeno je oko 390m kanala kojega su građani izveli samoiniocijativno. Pregledom i snimanjem tog kanala (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – Sektor odvodnje) uočeno je da ne zadovoljava kvalitetom i hidrauličkim karakteristikama te ga je potrebno u cijelosti rekonstruirati.

Izradom ovog projekta omogućit će se rekonstrukcija postojećeg kanala i izgradnja novih javnih kanala u ulici Josipa Račića, što je preduvjet za uređenje prometnice, omogućavanje valjane odvodnje gravitirajućeg prostora s priključenjem na sustav javne kanalizacije grada Zagreba i pozitivnog utjecaja na zaštitu okoliša.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog javnog kanala u ulici Josipa Račića, g.č. Sesvete, respektirajući bitne zahtjeve za građevinu prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), na temelju njih izvedenih podzakonskih akata i pravila struke.

U sklopu projekta potrebno je provesti sljedeće:

- položiti trase javnih kanala odgovarajućeg profila ukupne duljine ~560,0m u koridoru prometnice ulice Josipa Račića s priključkom na postojeći sabirni kanal Ø60cm u Brestovečkoj ulici, od čega je ~390m rekonstrukcija postojećeg kanala;

- 	 izraditi IDEJNI projekt, na njega ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela i nastavno lokacijsku dozvolu (ukoliko je potrebno);

-	 izraditi GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT, ishoditi sve potrebne potvrde tog projekta i građevinsku dozvolu sukladno odredbama važeće zakonske regulative.

Pregledna situacija s prikazom orjentacionim trasama budućih javnih kanala prema ovom projektnom zadatku dana je u prilogu.

Treba obraditi rušenje, vađenje i na sanitarno ispravan način zbrinjavanje postojećeg kanala koji se rekonstruira, rekonstrukciju kućnih priključaka s prespojem na nove kanale, prespajanje priključnih kanala i postojeće oborinske odvodnje prometnice (slivnika) na novi kanal uz osiguranje funkcioniranja postojećeg kanalizacijskog sustava za vrijeme gradnje.

Kućni priključci rekonstruiraju se u punoj dužini od završnog kontrolnog okna na nizvodnom kraju interne kanalizacije do spoja s javnim kanalom.

Sva eventualno potrebna privremena ili trajna izmještanja postojećih komunalnih instalacija i njihova zaštita mora se predvidjeti i na odgovarajući način riješiti u projektu prema uvjetima, uputama i zahtjevima vlasnika / korisnika instalacije uz ishođenje njihove potvrde projekta.

Projektant treba osigurati izradu geodetskog elaborata iskolčenja i geodetskog elaborata služnosti.

Projektirani kanal mora zajedno s već izvedenom, odnosno projektiranom kanalizacijom pripadnog područja činiti logičnu, skladnu i funkcionalnu cjelinu.

Sve relevantne elemente (profil kanala, visinske odnose, okna i dr.) definirati će projektant na osnovu prethodno provedenog hidrauličkog proračuna za mješoviti sustav odvodnje.

Projektant je obavezan ishoditi gruntovne karte i na njih ucrtati položaj projektiranih kanala te  izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava služnosti usklađen sa stanjem u Zemljišnoj knjizi, odnosno na zemljišno-knjižnoj podlozi, kao i sa stanjem u Katastru, odnosno na katastarskoj podlozi, sve za potrebe investitora u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Projektant je dužan osigurati izradu Elaborata iskolčenja od strane ovlaštenog geodeta, te dostaviti investitoru u tri primjerka.

Projektu treba priložiti elaborat regulacije prometa. Elaborat treba sadržavati suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća koje gospodari navedenom prometnicom te troškovnik i situacijski nacrt s položajem prometnih znakova.

U projektantskom troškovniku, u grupi radova PRIPREMNI RADOVI, projektant obavezno mora navesti stavku osiguranja prometa sljedećeg sadržaja: „Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremene regulacije prometa, održavanja ispravnosti privremene regulacije prometa od njenog postavljanja do okončanja svih radova i primopredaje prijekopa kao i uklanjanje privremene regulacije prometa nakon okončanja svih radova i primopredaje prijekopa, uključivo ishođenje suglasnosti za privremenu regulaciju prometa temeljem prometnog elaborata iz glavnog projekta, a sve prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste, sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama (Sl. glasnik Grada Zagreba br. 18/2013, 16/2014, 25/2015, 2/2017). Obračun prema kompletu“

Projektant će, u ime investitora, za predmetne javne kanale od javnopravnih tijela pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt, a sve prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17).

Po izradi glavnog projekta potrebno je od javnopravnih tijela ishoditi potvrde glavnog projekta te nastavno građevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji.

3. PODACI  I  PODLOGE

Prilikom izrade projekta treba se pridržavati odredbi Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o vodama, Odluke o odvodnji otpadnih voda  i drugih propisa koji reguliraju uvjete i način izvedbe javnih hidrotehničkih objekata.

Kod izrade projekta Projektant treba koristiti podatke o postojećim i projektiranim kanalima i cjevovodima kojima raspolaže poduzeće Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – Služba razvoja, prostorne planove za predmetno područje, podatke o postojećim i projektiranim komunalnim instalacijama i građevinama, te podatke iz GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA STVARNOG STANJA.

Projektant je dužan ishoditi ovjerenu kopiju katastarskog plana predmetnog područja i priložiti je u projektu s ucrtanom trasom kanala.

Kao podlogu za glavni  projekt koristiti karte u M 1:1000 u kojima mora biti vidljivo postojeće stanje i ucrtano važeće urbanističko rješenje.

Prilikom odabira trase predmetnih kanala potrebno je respektirati postojeće urbanističke planove kao i planove i projekte u izradi.

Projektant treba nabaviti slijedeće podloge:

- preglednu situaciju područja u mjerilu M 1:5000, odnosno u odgovarajućem mjerilu prema veličini sliva

- ovjerene kopije katastarskog plana u M 1:1000, odnosno odgovarajuće za predmetno područje

- podloge potrebne za rješavanje imovinsko-pravnih poslova (popis katastarskih čestica preko kojih ide trasa, posjedovni listovi, zemljišno-knjižni izvatci i sl. )

- podatke o postojećim odnosno planiranim instalacijama komunalnih  poduzeća

- postojeće idejne, glavne ili izvedbene projekte na području obuhvata ovog projektnog zadatka

- geodetsku podlogu kao podlogu za projektiranje

Projektant je dužan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom projektnom zadatku, ukoliko mogu poslužiti prilikom izrade projekta.

Projekt treba izraditi u skladu s projektnim zadatkom, posebnim zakonima i propisima, dokumentima prostornog uređenja, izrađenoj tehničkoj dokumentaciji za predmetno područje i postojećem stanju na terenu, vodeći računa o mogućnosti provedbe projektnog rješenja.

4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

Prilikom odabira trase  predmetnog  kanala ili smještaja hidrotehničkih objekata (kontrolna okna) potrebno je respektirati postojeće urbanističke planove i izgrađenost na terenu kao i planove i projekte u izradi i izgradnji.

Trasu budućeg kanala treba odrediti na temelju posebnih (lokacijskih) uvjeta, a položaj buduće građevine treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Za dokazivanje usklađenosti komunalnih instalacija, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na jednoj situaciji s ucrtanim urbanističkim rješenjima  (situacija komunalnih instalacija), kao i u uzdužnom profilu.

Niveletu kanala odrediti na temelju nivelete postojećih i budućih prometnica, te dubine postojećih (projektiranih i planiranih) kanala, osigurati povezivanje kanalizacijskog sustava (gdje je to ekonomski opravdano) i priključenje maksimalnog broja korisnika, osigurati zaštitu cjevovoda na manjim dubinama, samoispiranje kanala kod minimalne protoke (uz uzdužni minimalni pad prema profilu kanala). Projektant je pri tom dužan uvažiti posebne uvjete propisane od nadležnih javnopravnih tijela.

Profil javnog kanala projektant će dokazati hidrauličkim proračunom. Za ulazne podatke za hidraulički proračun koristiti će podatke prema odabranom sustavu odvodnje, pa tako kod  mješovitog sustava odvodnje mjerodavna oborina za dimenzioniranje kanala iznosi 140 l/sek/ha, sa 25 minutnim trajanjem i trogodišnjim povratnim periodom (sanitarne otpadne vode objekata mogu se zanemariti jer su neznatne u odnosu na oborinske).

Prilikom projektiranja također se treba pridržavati i ostalih sanitarno-tehničkih principa, postojećih normi i standarda, vodeći računa o ekonomičnim dubinama polaganja kanala, dopuštenim brzinama u kanalima, potrebnim razmacima kontrolnih okana, minimalnom profilu kanala i drugim relevantnim činiteljima.

Cijevi, revizijska okna, poklopce i ostalo predvidjeti  prema važećim normama, standardima i zahtjevima struke, sa svrhom da se osim  osnovne zadaće - pouzdana odvodnja, osigura vodonepropusnost kanalizacijskog sustava na promatranom području i projektirani vijek trajanja kanala.

Odabrani materijal prilagoditi materijalu projektirane i već izgrađene javne kanalizacije na širem području.

5. SADRŽAJ  PROJEKTA

Projekt, uz priloge propisane Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17),  mora sadržavati slijedeće priloge i nacrte:

- projektni zadatak

- posebne uvjete

- Lokacijska dozvola (prema potrebi)

- program kontrole i osiguranja kvalitete

- prikaz tehničkih rješenja o zaštiti na radu i zaštiti od požara

- program održavanja građevine

- tehničko izvješće

- hidraulički proračun s nacrtom slivnih ploha

- statički proračun

- preglednu situaciju područja zahvata u mj. 1:5000

- položajni nacrt kanala na ovjerenoj katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000

- situaciju komunalnih instalacija u mjerilu 1:1000

- nacrt iskolčenja u mjerilu 1:1000

- uzdužni profil u mjerilu 1:1000/100

- normalne poprečne presjeke rova

- karakteristične detalje (revizijska okna, prolaz ispod potoka, detalji križanja s instalacijama i paralelnog vođenja  i dr.)

- dokaznicu mjera

- troškovnik

19. geodetski elaborat iskolčenja (dio geodetskog projekta)

20. geodetski elaborat prava služnosti (dio geodetskog projekta)

21. elaborat privremene regulacije prometa

U položajnom nacrtu (situacija) moraju biti opisana sva karakteristična mjesta na kanalima kao što su:

- revizijska okna (broj, tip)

- stacionaža, duljina dionice, pad i profil dionice

- karakteristike kanala (materijal i dr.)

- mjesta priključenja na postojeće ili projektirane kanale.

Nacrt iskolčenja (geodetska situacija) mora sadržati sve važnije točke trase ili objekta u Gauss Krgerovom koordinatnom sustavu, na važećim podlogama, s popisom čestica preko kojih ide trasa, da bi nadzorni inženjer mogao utvrditi usklađenost Elaborata iskolčenja i projekta.

U uzdužnom profilu treba ucrtati položaj postojećih i eventualno projektiranih komunalnih instalacija – naročito mjesta križanja, a položaj kanala mora biti u skladu s posebnim uvjetima komunalnih poduzeća. Sve promjene na terenu (asfalt, prometnice, nasip, vodotok i sl.) moraju biti naznačene i opisane.

Projekt mora sadržavati i ostale priloge i nacrte koji se tijekom razrade pokažu potrebni za izradu cjelovitog rješenja i ishođenje građevinske dozvole, a ovim projektnim zadatkom nisu uvjetovani ili posebno navedeni.

6. POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvaćeni ovim projektnim zadatkom utvrditi će se zapisnički i činiti će sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Sve elemente iz ovog projektnog zadatka projektant je dužan riješiti u skladu sa  Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/17) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i svim  ostalim važećim zakonima i hrvatskim normama, te za dijelove gdje ih nema, odgovarajućim europskim normama (EN, DIN).

Plaćanje potrebnih pristojbi pri ishođenju lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole te plaćanje vodnih, komunalnih i drugih naknada obveza su investitora.

Prije ishođenja lokacijske dozvole potrebno je dostaviti idejni projekt na izdavanje posebnih uvjeta  u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. – Tehnički sektor – Služba razvoja – Odjel razvoja odvodnje, Folnegovićeva 1, Zagreb sve prema Zakonu o prostornom uređenju (NN153/13, NN 65/17). Nakon ishođenja lokacijske dozvole projektant je dužan dostaviti investitoru njezin original i pripadajući ovjereni idejni projekt i Geodetski elaborat za osnivanje prava služnosti.

Prije ishođenja građevinske dozvole potrebno je dostaviti jedan primjerak glavnog projekta na izdavanje potvrde glavnog projekta u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. – Tehnički sektor – Služba razvoja – Odjel razvoja odvodnje kako bi se utvrdilo da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima (Zakon o gradnji, NN 153/13, NN 20/17) i projektnim zadatkom. Projektant je dužan ishoditi i sve druge potvrde glavnog projekta propisane uvjetima i odredbama Zakona o gradnji.

Po ishođenju građevinske dozvole projektant je dužan dostaviti investitoru njezin original i 4 primjerka glavnog i izvedbenog projekta u tiskanom obliku te kompletnu dokumentaciju u elektronskom obliku prema Zakonu o gradnji (NN 153/13,  NN 20/17) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/2014).

Projektant je obvezan na nosaču podataka predati sljedeće:

-	tekstualne dijelove projekta u DOC ili DOCx formatu,

-	tablične dijelove projekta u nezaključanom XLS ili XLSx formatu,

-	grafičke dijelove projekta u AutoCAD 2010 DWG formatu, s pripadajućim STB ili CTB datotekama,

-	sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.

Troškovnici kao sastavni dio projekta moraju biti izrađeni i isporučeni u .xls formatu, pogodnom za administriranje kod provođenja postupka javne nabave.

Situaciju projektiranih kanala i objekata potrebno je dostaviti u digitalnom obliku pogodnom  za unošenje u GIS katastra Vodoopskrbe i odvodnje.

Projektna dokumentacija mora biti usklađena sa Zakonom o javnoj nabavi u smislu korištenja projekta za nabavu predmetnih radova. Troškovnik mora biti izrađen na način da omogućava provođenje postupka javne nabave bez daljnjih razrada i dopuna.

Primopredaja dokumentacije između naručitelja i projektanta vrši se zapisnički. Zapisnikom koji svojim potpisima ovjeravaju ovlašteni predstavnik naručitelja i projektanta, utvrđuje se izvršenje navedenih obveza projektanta u smislu predaje projektne dokumentacije.

Za sve informacije kod izrade projekta projektant se može obratiti sastavljaču projektnog zadatka – Odjelu razvoja odvodnje, Folnegovićeva 1, Zagreb.

Zagreb, travanj 2019.g.

##### Sastavila:							Šef Odjela razvoja odvodnje:

##### Maja Sever, univ.bacc.ing.geoing		Dubravko Filipan, dipl.ing.građ.

Rukovoditelj Službe razvoja:

##### Davor Tomić, dipl.ing.stroj.

Pomoćnik direktora:

Saša Bruvo, dipl.ing.

PRILOG: 7. PREGLEDNA SITUACIJA