## P R O J E K T N I  Z A D A T A K

- Opći podaci

Opis postojećeg stanja

Predmetni kompleks spojen ja na javni vodovod cjevovodom DN 250 (potrebne su provjere). U vodomjernom oknu su postavljena dva vodomjera DN 100 (na glavnom vodu i na „bypass“-u). Iza vodomjernog okna je izveden prsten (zajednički za potrošnu sanitarnu i hidrantsku vodu) oko kompleksa DN 100 i DN 80 na koji su bili spojeni podzemni hidranti, a i svi ostali potrošači.

Instalacija je izvedena u vrijeme kada su vrijedila druga pravila i propisi koji su tražili gušću postavu hidranata, njihov manji profil i manju količinu vode. Već samo iz tog razloga nameće se zaključak da postojeća mreža i da je u ispravnom stanju ne bi zadovoljila propise.

Postojeći prsten oko kompleksa je bio nedovoljnog profila, a podzemni hidranti su nedovoljnog kapaciteta. Također zajednički razvod potrošne i protupožarne vode ne zadovoljava današnje propise, jer je zajednički, a po propisima mora biti razdvojen.

Stanje postojeće hidrantske mreže je loše, ista je trula, zapuštena i kao takva nalazi se van funkcije i neupotrebljiva je.

U kanal za hidrantsku mrežu predvidjeti istovremeno polaganje i cijevi za vodovodnu mrežu, pa je intencija da se iz gospodarskih razloga istovremeno realizira rekonstrukcija hidrantske mreže i izgradnja (polaganje glavnog cjevododa) glavne vodovodne mreže s rasporedom i projektiranjem priključaka svakog pojedinog objekata kompleksa. Potrebno je polaganje glavne vodovodne mreže izraditi kao zaseban separat projekta.

Nadalje, Rješenjem Inspekcije zaštite od požara od 07. ožujka 2019. godine Podružnicu se obvezuje u roku od 12 (dvanaest) mjeseci dovesti u ispravno i funkcionalno stanje vanjsku hidrantsku mrežu te za istu ishoditi pozitivan nalaz o obavljenom pregledu i ispitivanju od strane ovlaštene pravne osobe. Dakle poštivanje rokova izrade projektne dokumentacije je od posebnog značenja za naručitelja, jer tek po izradi projekta i ishođenju dozvola, kreće se u raspis natječaja za izvođenje radova na izradi hidranatske mreže.

Projektno rješenje

Protupožarnu zaštitu sa aspekta vodovodne instalacije riješiti vanjskom hidranskom mrežom, odnosno hidranti na vanjskoj hidrantskoj mreži su predviđeni nadzemni prema standardu HRN DIN 3222 s dva B-priključka (ø65 mm).

Predvidjeti takvo projektno rješenje kako bi se osigurale sadašnje i buduće potrebe kompleksa za potrošnom i hidrantskom vodom, te  izvesti  (polaganje cijevi u isti rov): jedan za potrošnu vodu i jedan za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu. Nadzemni hidranti će se rasporediti na način, da udaljenost bilo koje vanjske točke štićenih građevina ne bude veća od 80 m, niti manja od 5 m. Na udaljenosti ne većoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreže postaviti će se tipski ormarić sa pripadajućom opremom.

Vodomjerno okno će se rekonstruirati na način da se osigura lakši fizički pristup u okno, da će se izvesti dvije linije sa vodomjerima posebno za potrošnu vodu i za hidrantsku mrežu.

Iza svakog vodomjera postaviti će se odgovarajući hvatać nečistoće i zaštitnik od povratnog toka.

U objektima lokacije Zagrepčanka odvija se poslovna aktivnost, odnosno objekti su iznajmljeni zakupnicima.

Potrebno je u projektu hidrantske mreže za potrebe izvođenja radova u fazi realizacije projekta izraditi takav tehnološki slijed opreracija i organizaciju rada s demontažom stare i montažom nove opreme i cjevovoda koja će osigurati da Zakupnici imaju što kraće prekide vode i što kraće vrijeme prekopa komunikacijskih  prometnih cesta  kojima se odvija promet motornim vozilima i opskrbljuju skladišta.

U projektu predvidjeti obvezu potencijalnom izvođaču vezano za izradu raznih protokola, ispitivanja, atesta, obuke minimalno 4 (četiri)  radnika za rad s ugrađenom opremom, upute za održavanje i upravljanje na hrvatskom jeziku, sve vrste projekta izvedenog stanja, ukoliko izvedeno stanje ne bi odgovaralo projektiranom.

Predvidjeti da eventualno ugrađeni programibilni elementi moraju biti u sustavu “otključano”, odnosno svi kodovi, šifre i sl. postaju vlasništvo naručitelja, te isporučitelj opreme po tom osnovu nema nikakava prava. Propisati kontrolu kvalitete ugrađene opreme i instalacija.

Projektant je dužan u fazi izrade projekta ili nakon što izradi predmetni projekt rekonstrukcije, ishoditi sve vrste zakonom predviđenih dozvola od nadležnih državnih i gradskih institucija, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, MUP-a itd.. te sudjelovati u eventualno organiziranom tehničkom pregledu nakon realizacije projekta.

Kako bi se moglo pristupiti izvedbi potrebno je ishoditi Posebne uvjete od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. izraditi Glavni projekt i Elaborat zaštite od požara te ishoditi Građevinsku dozvolu.

Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, klasa UP-I-612-08/02-01/710, Urbroj: 532-10-1/8(JB)-04-2 od 24. svibnja 2004. godine, utvrđeno

je svojstvo kulturnoga dobra, te zaštitni kao i drugi radovi na području kulturnog dobra mogu se poduzimati samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na položaj kanala u koje će se polagati cjevovodi u odnosu na parkovnu arhitekturu koja je također zaštićena i sve iskope pozicionirati tako da se ne oštećuje korijenje stabala, čije oštećenje bi dovelo do sušenja ili narušavanja statike stabla.

Projektant je dužan ishoditi suglasnost na projekt od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Dakle projektant je dužan u svemu postupiti sukladno članku 51. ; 52. i 69, Zakona o gradnji (NN153/13, NN 20/17 i NN 39/19), te drugim propisima koji reguliraju ovu vrstu usluge.

Ponuditelj je dužan pojedine faze izrade projekta prezentirati naručitelju.

Izraditi  procjenu vrijednosti investicije, kao zaseban separat projekta.

Projektant mora u projektu izraditi posebne tehničke uvjete gospodarenja otpadom (počevši od demontaže na mjestu izvođenja radova) koji moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim zakonima i propisima o gospodarenju predmetnim otpadom, te troškovnički obvezati potencijalnog izvođača radova da poštuje sve faze gospodarenja otpadom i zbrine otpad na zakonom propisan način i o tome dostavi naručitelju zakonom predviđenu dokumentaciju.

U svrhu analize postojećeg stanja hidrantske mreže kompleksa, te planiranja budućih koraka na izgradnji iste, naručitelj je izradio idejno rješenje buduće hidrantske mreže koje prilaže ovom projektnom zadatku samo u svrhu podnošenja ponude. Ponuditelj mora za potrebe izrade projekta izvršiti kompletno snimanje postojećeg stanja koje se odnosi na glavne vodovodne priključke kompleksa, izraditi projekt s svim potrebnim proračuni i nacrtima do pune funkcionalnosti. Ponuditelj mora za potrebe izrade ovoga projekta sve eventualno potrebne  tehničke Podloge,  situacije građevina, izvode iz prostornog plana i sl. uključiti u cijenu ponude i iste ishoditi kod za to nadležnih institucija.

Kada to zahtijevaju uvjeti lokacije projektant je dužan izraditi posebne tehničke uvjete gradnje koji moraju sadržavati njihov opis, u slučaju kada je to propisano posebnim propisom ili posebnim aktom, a naročito kada je to propisano posebnim aktom.

U projektu izraditi organizaciju gradilišta za potrebe izvođenja radva u smislu zauzimanja okolnih površina (zelene površine) za potrebe gradilišta-odlaganje cijevi i drugog materijala od iskopa, da se što manje oštečuje parkovna arhitektura, izraditi raspored zemljanih iskopa i prekopa cesta za polaganje cijevi na način da se ne oštečuju stabla i objekti itd., te popisati vrstu dozvola koje naručitelj ili potencijalni izvođać mora ishoditi i raspolagati u smislu prijave gradilišta nadležnim institucijama prije početka izvođenja radova.

Osim toga u cijenu izrade projekta, ponuditelj će u fazi izrade projektne dokumentacije angažirati Koordinatora zaštite na radu I, te u slučaju da je to potrebno naručitelju dostaviti dokument na potpis kojim se imenuje koordinatora zaštite na radu I.

Za potrebe provođenja postupka javne nabave za nabavu realizacije projekta potrebno je izraditi kriterije ekonomski prihvatljive ponude s svim formulama.

U svrhu provedbe javnog nadmetanja za ugovaranje izvođenja radova izgradnje temeljem predmetne dokumentacije Projektant je dužan izraditi i dostaviti naručitelju 3 (tri) primjerka projektne dokumentacije u podružnicu Upravljanje nekretninama, Jankomir 25/III, Zagreb, izrađene u skladu s važećim Zakonom o javnoj nabavi(NN120/16). Projekt u cijelosti treba biti isporučen u pdf-u, a uz to nacrti trebaju biti isporučeni u dwg-u, troškovnici i tablični dijelovi u xls-u te tekstualni dijelovi u doc formatu.

Projektant je dužan za vrijeme provođenja postupka javne nabave u svim fazama postuka uključivo i fazu savjetovanja s zainteresiranim ponuditeljima, za potrebe  naručitelja izrađivati pisane odgovore na eventualno postavljena pitanja ponuditelja, te u slučaju da se uvidi neka od pogreški u projektu iste popraviti u projektu i odgovor u vidu stručnog mišljenja dostaviti naručitelju u svrhu ispravke u dokumentaciji o nadmetanju.

Nakon završenoga nadmetanja, na zahtjev naručitelja,  ponuditelj je dužan naručitelju napisati stručno mišljenje vezano za tehničke karakteristike opreme iz ponudbenog troškovnika ponuditelja, a sve sukladno zahtjevima projekta.

Za primjenu tehničkih rješenja, potrebnih proračuna svih vrsta, tehničkih propisa, usklađenost projekta s zakonskim propisima i eventualno potrebno ishođenje svih vrsta i dozvola na projekt,  isključivo je odgovoran ponuditelj.

Ponuditelj je u projektu dužan izraditi minimalne razine tehničke sposobnosti koju mora posjedovati potencijalni ponuditelj kako bi mogao realizirati predmetnu investiciju. To se odnosi na razine stručne i tehničke sposobnosti (kao što je broj inženjeri, stručni radnici odgovarajućih kvalifikacija, strojevi i alati..).

Ponuditelj je u projektu dužan izraditi uputu naručitelju vezano za prijavu gradilišta nadležnim institucijama, te   je dužan specificirati i izraditi eventualno potrebnu dokumentaciju kojom mora raspolagati naručitelj kako bi mogao eventualno prijaviti gradilište.

Ponuditelj je dužan pri izradi ponude uzeti u obzir i uključiti u cijenu, eventualne  nedorečenosti ovoga projektnog zadatka, te na temelju izvršenoga uvida u opremu i objekte na lokaciji,  temelju pozitivnih zakonskih propisa i pravila struke za ovu vrstu usluge  obuhvatiti projektom sva ona tehnička rješenja koja su potrebna i predviđena pozitivnim zakonskim propisima kako bi se postigla svrha predmetne rekonstrukcije, te kako bi gore navedeni objekti, postrojenja i instalacije bile funkcionalne i sigurne u korištenju te nakon realizacije projekta od nadležnih institucija dobili odgovarajuće Zakonom  predviđene ateste i suglasnosti za korištenje (Tehnički pregled nakon izvršenih radova).

Projekt  Izrada projekta rekonstrukcije  hidrantske mreže kompleksa Zagrepčanka u svemu mora udovoljavati odredbama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14., 41/15., 105/15., 61/16.)

- Intelektualno vlasništvo

Intelektualno vlasništvo koje nastane kao rezultat izvršenja ugovora, kada projektant isporuči projekt naručitelju pripasti će neopozivo i u potpunosti naručitelju. Pod pojmom “rezultat” smatart se sve što nastane izvršavanjem ugovora od strane ponuditelja. Naručitelj će u svakom trenutku imati nenaplatno pravo koristiti intelektualno vlasništvo koje proizlazi iz rezultata ugovora, odnosno sva projektna dokumentacija iz ugovora o projektiranju postaje isključivo vlasništvo naručitelja.

Ponuditelj mora jamčiti da na projektu koji će isporučiti neće postojati nikakva inelektualna prava ili zahtjevi trečih osoba koje   bi naručitelja sprečavale ili ograničavale u korištenju projektne dokumentacije koja je predmet ove usluge.

Napomena:

Izvršitelj može obići i detaljno pregledati lokaciju. Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju budućih objekata, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata projektiranja) i pripadajuće područje te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje usluge, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat  s okolnostima vezanim uz lokaciju postojećih objekata. Kontakt osoba: Tomislav Todorić mob.: 091 6426 009

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo s Projektnim zadatkom temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U __________________, _____._____.2019.

(mjesto)                    (datum)

M.P.                Za ponuditelja:

___________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe,

ukoliko je primjenjivo)