## NASLOVNICA
NARUČITELJ:
GRAD ZAGREB
ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1
GRAĐEVINA:
UČENIČKI DOM LUKE BOTIĆA
ZAGREB, Botićev trg 1
DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE
PRENAMJENA UČENIČKOG DOMA LUKE BOTIĆA ZA
POTREBE HOTELIJERSKO TURISTIČKE ŠKOLE ZAGREB
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH
I INSTALATERSKIH RADOVA
IZRADIO:
NUGRAD d.o.o., FIJANOVA 4A, ZAGREB
GLAVNI PROJEKTANT:
GORDANA NUIĆ, DIPL.ING.ARH.
DIREKTOR:
GORDANA NUIĆ, DIPL.ING.ARH.
ZOP: | B-02-14
ZAGREB, rujan 2015.

## REKAPITUALACIJA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
1/ GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI ZGRADA TRG LUKE BOTIĆA 1
2/ GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI ZGRADA RADNIČKA 16a
3/ GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI ZGRADA RADNIČKA 18a
4/ GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI UREĐENJE OKOLIŠA
5/ VODOVOD I KANALIZACIJA DVORIŠNI DIO - PRIKLJUČCI
6/ VODOVOD I KANALIZACIJA ZGRADA TRG LUKE BOTIĆA 1
7/ VODOVOD I KANALIZACIJA ZGRADA RADNIČKA 16a
8/ VODOVOD I KANALIZACIJA ZGRADA RADNIČKA 18a
9/ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKT RADNIČKA 18a
10/ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKT BOTIĆEV TRG
11/ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKT RADNIČKA 16a
12/ ELEKTROINSTALACIJEZAJEDNIČKE INSTALACIJE KOMPLEKSA
13/ PLINSKA INSTALACIJA
14/ INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
15/ SPRINKLER INSTALACIJA
SVI RADOVI UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO

## Napomena
Napomena: Izvršitelj može obići i detaljno pregledati lokacije. Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju budućih objekata, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju postojećih objekata.

## 01_GO_LB
1/ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
ZGRADA LUKE BOTIĆA 1
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:
Ponuditelj može prije davanja ponude obići objekt i upoznati se sa stanjem na objektu.
Pri izvođenju radova pridržavati se važećih građevinskih normi.
Sve nejasnoće potrebno je uskladiti s projektantom.
Ponuditelj je obvezan sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
Ponuditelj je obvezan izraditi radioničke nacrte stolarskih i bravarskih stavki i dati projektantu na potvrdu.
Ponuditelj je obvezan zidarske mjere otvora uskladiti sa isporučiocem i odabranom stolarijom i bravarijom.
U dokumentaciji za nadmetanje, tehničkoj dokumentaciji i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije za nadmetanje ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje ± 5% od zadanih velićina.
Sve jedinične cijene treba ukalkulirati komplet s utovarom, ručnim prijenosom i odvozom otpadnog materijala na gradilišnu deponiju.
Po završetku radova izvođač je dužan otkloniti sva eventualna novonastala oštećenja i prostore koji nisu predmet obuhvata ostaviti u zatečenom stanju.
A) GRAĐEVINSKI RADOVI
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPĆI UVJETI
Sve demontaže i rušenja vršiti pažljivo, da ne bi došlo do oštećenja postojeće konstrukcije i elemenata koji ostaju u funkciji. Konstrukciju i elemente koji ostaju u funkciji treba posebno zaštititi od radova u neposrednoj blizini.
Radove izvoditi uz najstrože pridržavanje svih propisa zaštite na radu.
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | ručni prijenos otpadnog materijala od demontaža i rušenja na gradilišnu deponiju
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala, sav rad i alat
- | dobavu, dopremu, postavu, održavanje i demontažu radne skele
- | Prostor je potrebno čistiti za vrijeme izvođenja radova kao i definitivno očistiti prije predaje investitoru na korištenje.
1 | Uklanjanje građevine portirnice dim 3,4x2,1x2,3m dograđene uz JI pročelje.
Materijal izgradnje opeka završna obrada žbuka, krovna konstrukcija AB ploča.
Prije rušenja potrebno izvesti prekida (umrtvljivanja/otpajanja) svih postojećih priključaka na javnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenergetski priključak)
| Stavka obuhvaća kompletno ukljanjanje građevine uključujući i temelje. | kom | 1
2 | Uklanjanje građevine plinske podstanice dim 2,3x3,5x2,5m dograđene uz SI pročelje.
Materijal izgradnje opeka završna obrada žbuka, krovna konstrukcija AB ploča.
| Stavka obuhvaća kompletno ukljanjanje građevine uključujući i temelje. | kom | 1
3 | Rušenje stuba i bočnih zidića na ulazu u građevinu. | m3 | 3
4 | Iskolčenje građevine na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka granica iskazanih u geodetskom projektu, prikupljanje podataka i izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom. | kpl | 1
5 | Demontaža postojećeg namještaja i razne opreme (sobe, učionice, zbornica, kuhinja, blagovaona, praonica veša, uredi i sl.). Demontaža se vrši prije početka radova. | sati | 20
6 | Demontaža postojećeg dotrajalog drvenog rukohvata sa stubišne ograde, komplet od podesta ulaza do potkrovlja. Sve kpl sa pričvrsnim elementima. | m | 28
7 | Demontaža spušteng stropa od gipskartonskih ploča komplet s podkonstrukcijom. | m2 | 455
8 | Razbijanje i vađenje postojećih betonskih korita za pranje dim 3,5x0,6x0,6 m iz prostora podruma. | kom | 3
9 | Rušenje svih postojećih pregradnih zidova (zidovi od opeke, lake pregradne stijene, razni obzidi instalacija, dimnjaka i sl.) debljine do 30 cm komplet s završnim oblogama i vratima.
| Pri rušenju treba paziti da se ne ošteti postojeća stropna konstrukcija. | m3 | 192
10 | Rušenje i skidanje postojećeg opločenja keramičkim pločicama sa zidova koji se ne ruše u sanitarijama i ostalim prostorijama. | m2 | 177
11 | Rušenje i skidanje drvenih obloga i zaštita za zid sa zidova koji se ne ruše. | m2 | 260
12 | Rušenje ulaznog podesta i podrumskog kraka unutarnjeg stubišta.
| Pri rušenju treba paziti da se ne ošteti krak koji vodi prema prizemlju. | m3 | 1
13 | Rušenje svih postojećih podnih slojeva u podrumu. Pretpostavljena debljina slojeva iznosi 20 cm. Završna obrada je cementna glazura ili keramičke pločice.
Stavka uključuje i rušenje raznih betonskih postolja i stuba.
| Pri rušenju podnih slojeva treba paziti da se ne oštete postojeći uzdužni i poprečni nosivi zidovi. | m3 | 51
14 | Rušenje bočnih stranica postojećih temeljnih traka od opeke u svim suterenskim prostorijama.
| Otucanje postojećih temelja izvesti u dimenziji 20/60 cm sa svake strane tj. na širinu zida. Otucanje izvesti vrlo pažljivo da ne bi došlo do urušavanja i pojave pukotina u dijelu temelja koji se zadržava tj. da se predmetnim radom ne ugrozi nosivost i stabilnost dijela temelja koji ostaje. | m3 | 12
15 | Rušenje bočnih stranica novih betonskih temeljnih traka u svim suterenskim prostorijama nakon podbetoniravanja temelja radi produbljivanja podruma.
| Otucanje postojećih temelja izvesti u dimenziji 20/50 cm sa svake strane tj. na širinu zida. Otucanje izvesti vrlo pažljivo da ne bi došlo do urušavanja i pojave pukotina u dijelu temelja koji se zadržava tj. da se predmetnim radom ne ugrozi nosivost i stabilnost dijela temelja koji ostaje. | m3 | 12
16 | Probijanje otvora širine 6,50 m, visine 2,20 m u uzdužnom nosivim zidovima od opeke NF debljine 60 i 45 cm.
Novi otvori će se izvesti na način da će se najprije u zidu od opeke, na mjestu ugradnje ČN profila izvedu horizontalni utori (dimenzije i detalje vidjeti u statičkom proračunu) s istovremenim osiguranjem konstrukcije.
Utori trebaju biti duljine ČN profila.
Ležaj ČN profila treba malo odštemati i podbetonirati sitnozrnatim betonom.
Nakon ugradbe ČN profila (novih nadvoja) pristupa se probijanju otvora.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostatak konstrukcije se ne smije oštetiti. | kom | 10
17 | Proširenje postojećih prozorskih otvora u suterenu na dim. 105/115 cm.
Postojeće prozorske otvore je potrebno povečati tako da se visina poveča prema dolje a širina osno.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
Ostatak konstrukcije se ne smije oštetiti.
- | prozor dim 70/50 cm | kom | 5
- | prozor dim 100/100 cm | kom | 3
- | prozor dim 75/85 cm | kom | 1
18 | Probijanje otvora dim 102/210 cm za vrata prema novom evakuacijskom stubištu u vanjskom nosivom zidu od opeke debljine 45 cm.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostala konstrukcija se ne smije oštetiti. | kom | 5
19 | Rušenje i skidanje postojeće podne obloge zajedno sa svim podložnim slojevima sve do nosive konstrukcije (drveni grednik ili betonska ploča), s podova prizemlja, 1, 2 i 3. kata.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 15 cm (završna obloga parket ili keramika, daska 2,5 cm, štafla + šuta između 5 cm, daske 2,5 cm).
Stavka obuhvaća čišćenje podloge od svih ostataka šute.
Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti.
| Obračun po m2 površine poda. | m2 | 1020
20 | Pažljivo vađenje pločica na podestima i međupodestima stubišta radi postave novih pločica. | m2 | 15
21 | Rušenje stropa od trstine i žbuke sve do nosive stropne konstrukcije (drveni grednik ili betonska ploča), sa stropova prizemlja, 1, 2 i 3. kata.
Stavka obuhvaća i skidanje donje dašćane oplate s drvenog grednika.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 5,5 cm (3+2,5 cm).
Stavka obuhvaća čišćenje stropne konstrukcije od svih ostataka šute.
| Obračun po m2 površine stropa. | m2 | 1020
22 | Probijanje otvora dim 165x175 cm u AB stropnim pločam podruma, prizemlja, 1. i 2. kata radi izvedbe okna dizala.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostala konstrukcija se ne smije oštetiti. | m3 | 3
23 | Obijanje postojeće unutarnje dotrajale produžne žbuke s nosivih zidova u podrumu, prizemlju, 1, 2 i 3. katu.
Stavka podrazumijeva i rušenje i skidanje sokla od teraca visine 15 cm sa zidova gdje se isti nalazi.
Stavka obuhvaća i čišćenje podloge i fuga čeličnim četkama od svih ostataka žbuke.
| Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti. | m2 | 1780
24 | Štemanje bočnog zida stubišta radi izvedbe betonskog okna dizala.
| Štemanje vršiti pažljivo tako da se ne ošteti ostatak nosive konstrukcije. | m3 | 4
25 | Rušenje i skidanje postojeće podne obloge, zajedno sa svim podložnim slojevima sve do cementne glazure, s poda tavana.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 5 cm.
Stavka obuhvaća čišćenje podloge od svih ostataka šute.
| Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti. | m2 | 260
26 | Odvoz otpadnog materijala i šute na gradski deponij. Pretpost. dužina transporta do 15 km.
Stavka uključuje odvajanje i razvrstavanje otpada.
U cijenu stavke uključen ručni utovar, prijevoz, istovar, čišć. prom. površina, te naknada deponiju.
| Obračin po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor rastresitosti treba uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 808
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:
II. ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
Obračun se vrši po m3 količine iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iskopani zemljani materijal nakon izrade temelja i temeljnih zidova treba upotrijebiti za nasipanje oko zidova, između zidova unutar građevine, rovove temeljne kanalizacije.
Eventualno crpljenje podzemnih ili oborinskih voda i otežani rad zbog podzemnih voda i/ili podzemnih instalacija uključen je u jediničnu cijenu stavke i ne obračunava se posebno.
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | sva iskolčenja
- | sve potrebne skele za razupiranje iskopa
- | sva potrebna razastiranja, planiranja, nasipavanja, nabijanje i ručni utovar u kolica te transport do 50 m na gradilišnu deponiju
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala, sav rad i alat
1 | Široki ručni iskop u zemlji III. kategorije u svim prostorima suterena gdje se spušta razina poda.
| Pretpostavljena dubina iskopa nakon rušenja postojećih podnih slojeva iznosi 135 cm. | m3 | 340
2 | Ručni iskop rovova u zemlji III. kategorije za trakaste temelje ispod postojećih trakastih temelja.
Rov za temelje dimenzija 100/165 cm.
Iskop se vršiu kampadama iz unutra prema građevinskom projektu.
| Cijenom stavke predvidjeti otežanost izvedbe zbog radau kampadama iz unutra . | m3 | 210
3 | Ručni iskop rovova u zemlji III. kategorije za trakaste temelje novog kraka stubišta prema podrumu.
| Rov za temelje presjeka 40/40 cm. | m3 | 0.25
4 | Široki iskop u zemlji III. kategorije s vanjske strane za izvedbu novog evakuacijskog stubišta.
| Ukupna dubina rova od razine gotovog terena iznositi će 280 cm. | m3 | 55
5 | Ručni iskop rova u zemlji III. kategorije s vanjske strane suterenskih zidova za izvedbu vertikalne HI i drenaže.
Ukupna dubina rova od razine gotovog terena iznositi će 280 cm.
Širina dna iskopa iznosi 40 cm.
Stavka uključuje i zrezivanje asfalta na pješačkoj površini s južne strane građevine.
| Bočnu stranicu iskopa izvesti od vrha prema dnu u nagibu od 60° . | m3 | 105
6 | Ručni iskop jame u zemlji III. kategorije za izvedbu okna dizala.
Tlocrtne dimenzije jame iznositi će 205x195 cm dubine 95 cm.
Bočne stranice iskopane jame trebaju biti okomite.
| Obračun se vrši po m3 količine iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 4.5
7 | Ručni iskop jama u zemlji III. kategorije za izvedbu šahtova.
Bočne stranice iskopanih jama trebaju biti okomite.
- | prepumpna stanica 100x100cm dubine 100 cm. | kom | 1
8 | Ručno planiranje dna iskopa za temeljne trake, podne slojeve, okno dizala i šahtove i sl.
Uključivo nabijanje do potrebne zbijenosti uz poravnanje nivelete+ 2 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 260
9 | Izvedba tamponskog sloja šljunka debljine 15 cm na dnu iskopa za izvedbu slojeva poda, temeljnih ploča i jama za izvedbu šahtova.
Uključivo nabava materijala, te nasipavanje, razastiranje, zbijanje i planiranje šljunka na dnu iskopa.
| Obračun po m3 utrošenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 45
10 | Izvedba nasipa drenažnim materijalom (šljunak ili batuda) u drenažnoj jami.
| Nasip izvesti u debljini 60 cm iznad cijevi za drenažu. | m3 | 20
11 | Po završetku radova u zemlji potrebno je ostatak rovova zatrpati zemljom od iskopa te dobro nabiti.
| Obračun po m3 nasute i nabijene zemlje. | m3 | 85
12 | Odvoz otpadnog mat. i zemlje od iskopa na gradski deponij. Pretpost. dužina transporta do 15 km.
U cijenu stavke uključen je ručni utovar, prijevoz, istovar, čišćenje prometnih površina te naknada deponiju.
| Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor za rastresitost treba uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 630
II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, oplatu, sav navedeni rad i spojni materijal.
- | izradu, dopremu i ugradnju betona
- | sva potrebna podupiranja i razupiranja
- | zaštitu i njegu ugrađenog betona i betonske konstrukcije
- | postavljanje, održavanje i skidanje radne skele
- | sve posredne i neposredne troškove dobava, doprema, rada, materijala, alata i građevinskih strojeva
- | sva naknadna štemanja, brušenja i popravci za postizanje potrebne glatkoće lica betona
- | skupljanje otpadaka i čišćenje radnih prostora
- | zatvaranje rupa od spona
- | izrada projekta betona, uzimanje potrebnog broja uzoraka i ispitivanje tlačne čvrstoće betona
- | sva ispitivanja i dokaze kakvoće i postojanosti materijala
1 | Izvedba podložnog sloja novih temeljnih traka mršavim betonom debljine 5 cm.
Dobava i ugradba betona.
| Obračun po m3 izvedenog stanja. | m3 | 6.5
2 | Izvedba trakastih temelja presjeka 100x165 cm, ispod postojećih temeljnih traka,u kampadama iz unutra. Izvode se djelomično u rovu, a djelomično u oplati.
Izvodi se na prethodno izvedenoj podlozi od mršavog betona.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
U cijenu stavke uključena je i oplata.
Cijenom stavke predvidjeti otežanost izvedbe zbog radau kampadama iz unutra .
| Obračun po m3 betona. | m3 | 205
3 | IzvedbaAB trakastih temelja novog kraka stubišta prema podrumu presjeka 40x40 cm.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Temeljne trake se izvode u rovu.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 0.25
4 | Izvedba trakastog temelja presjeka 100/115 cm za novi poprečni AB zid.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Traku je potrebno spojiti s temeljnim trakama podbetoniranih zidova.
U cijenu stavke uključena je i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 5.3
5 | Izvedba AB temeljne ploče sigurnosnog evakuacijskog stubišta. Debljina temeljne ploče iznosi 50 cm.
Izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Ploču je potrebno spojiti s novom temeljnom trakom podbetoniranih zidova.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 9.3
6 | Izvedba AB temeljne ploče i zidova propadališta dizala.
Debljina temeljne ploče iznosi 30 cm.
Debljina stjenke propadališta iznosi 20 cm.
Svijetla dubina propadališta treba iznositi 105cm.
Ploča se izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Ploču je potrebno spojiti s novom temeljnom trakom podbetoniranih zidova.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 3
7 | Izvedba ab okna prepumpne stanice svijetlih tlocrtnih dimenzija 80x80 cm.
Svijetla dubina okna treba iznositi 80 cm.
Debljina stjenki okna iznosi 20 cm, a debljina ploče na dnu okna treba iznositi 25 cm.
Izvodi se na prethodno izvedenoj podlozi od mršavog betona.
Dobava, ugradnja i njega betona.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Stavka obuhvaća i povezivanje s podnim slojevima prostora hodnika u suterenu.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 0.5
8 | Izvedba ojačanja podrumskih zidova torketiranjem.
Torketiranje se izvodi u debljini 5-7 cm tako da se u postojeći zid od opeke ubuše ankeri i na njima paralelno sa zidom postavi armaturna mreža Q-335.
Betoniranje se vrši betonom C25/30.
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
| Obračun po m2 torketiranog zida. | m2 | 400
9 | Izvedba AB nosivih zidova debljine 60 cm na mjestu uklonjenih zidova od opeke.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
Zidovi se izvode u glatkoj dvostranoj oplati.
U zidovima ostaviti sve potrebne otvore, prodore, šliceve i vertikalne odvode prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija.
Jedinična cijena stavke obuhvaća i potrebnu oplatu
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 22
10 | Izvedba AB nosivih zidova debljine 20 cm.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
Zidovi se izvode u glatkoj dvostranoj oplati.
U zidovima ostaviti sve potrebne otvore, prodore, šliceve i vertikalne odvode prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija.
Jedinična cijena stavke obuhvaća i potrebnu oplatu
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 12
11 | Izvedba AB podne ploče suterena debljine 20 cm
Izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Površine ploče zagladiti kao pripremu za izvedbu hidroizolacije.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 57
12 | Izvedba novog unutarnjeg AB podesta i stubišnog kraka prema podrumu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona prema statičkom elaboratu i pravilima struke.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 7
13 | Izvedba novog unutarnjeg AB stubišta.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona prema statičkom elaboratu i pravilima struke.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 63
14 | Izvedba novog AB kraka evakuacijskog stubišta prema podrumu sa podestima i nadtemeljnim zidovima i pločom.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 18
15 | Izrada industrijskog kvarcnog poda, suho na mokro na svježi beton sa završnom obradom posipavanjem kvarcnog posipa i učvrščivaća tip kao MAPEI MAPETOP N AR6 ili jednakovrijedno
u boji prema izboru projektanta zaglađivanjem helikopterima do potrebne zaglađenosti.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod mora zadovoljiti normu HRN EN 13813, nasipne gustoća 1,4 kg/m3 te završne tlačna čvrstoće od 70 N/mm2. Euroklasa gorivosti A1fl
Završna obrada industrijskog kvarcnog poda, konsolidacija i zaštita gotove površine nanošenjem litij-slikatne impregnacije tip kao MAPECERETE LI HARDENER ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod nesmije sadržavati natrij ili kalij, koji mogu izazvati alkalno-agregatne reakcije, a kapilarno upijanje materijala mora biti < 0.25 (kg/m2·h0.5).
| Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača materijala. | m2 | 20
16 | Izvedba nove AB tlačne ploče debljine 6 cm na stropu od drvenog grednika.
Prilikom betoniranja nove tlačne ploče potrebno je podupiranje postojeće drvene građe.
Gornju stranu potrebno je ravno izvući (dozvoljena odstupanja do 5mm) kao priprema podloge za suhi estrih.
Sve prema građevinskom projektu.
| Obračun se vrši po m2 ploče | m2 | 675
17 | Izvedba nove tlačne ploče u profilirnom limu na stropu od drvenog grednika pojačanog I profilima.
Sve prema građevinskom projektu.
| Obračun se vrši po m2 ploče | m2 | 225
18 | Izvedba novih AB stepenica na ulazu u zgradu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
Obračun se vrši po m3 betona.
- | C 25/30 | m3 | 18
19 | Izrada AB nadvoja iznad novih otvora u zidovima od opeke debljine 30 i 45 cm.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| prema evakuacijskom stubištu_presjek 45/45 cm | m | 6
| prema učionicama_presjek 30/30 cm | m | 6
| armatura B500A(B) | kg | 162
20 | Izvedba AB greda dim presjeka 30x30 cm, duljine 160 cm, na mjestima sidrenja vanjskog čelićnog stubišta u zgradu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Grede armirati sa 4Ø14, armaturu povezati sa armaturom stropne ploče.
| U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata. | kom | 16
21 | Dobava, ispravljanje, savijanje, postava i vezivanje armaturne armature kvalitete B500A(B).
Prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati postavljenu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
Obračun po kg armature.
| RA B 500B | kg | 9930
| MA B 500B | kg | 17000
22 | Dobava u ugradnja čeličnih profila kvalitete S235 na mjestima probijanja otvora u nosivom zidu. Kategorija korozivnosti C1 (beznačajna) prema HRN EN ISO 12944.
| HEA 220 | m | 65
| HEA 340 | m | 13
| HEA 400 | m | 20
23 | Dobava u ugradnja čeličnih profila kvalitete S235 između drvenih grednika kao ojačanje stropne konstrukcije. Kategorija korozivnosti C1 (beznačajna) prema HRN EN ISO 12944.
| HEA 180 | m | 270
24 | Dobava i ugradnja čelićnog profiliranog lima T40/185 kao izgubljena oplata za novu tlačnu ploču na mjestima gdje je potrebno ojačati stropnu konstrukciju od drvenog grednika. | m2 | 200
25 | Izvedba AB temeljne ploče i potpornog zida za ugradnju vertikalne podizne platforme
Stavka uključuje izradu plana oplate i armature prema odabranom modelu platforme.
| C 25/30 | m3 | 4
| RA B 500B, MA B 500B | kg | 200
III. BETONSKI I ARM.BET. RADOVI UKUPNO:
IV. ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav navedeni rad i spojni materijal.
1 | UZ2 - unutarnji zidovi od blok opeke
Zidanje pregradnih zidova od blok opeke debljine 12 cm u produžnom cementnom mortu, uključeno fugiranje.
Zidanje izvesti iz blokova dimenzije 50x12x24,9 cm.
Zidati u pravilnim zidarskim vezovima sa preklopima i za vrijeme zidanja opeku močiti vodom.
Uključena izrada serklaža i nadvoja.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 150
2 | Z2 - Zatvaranje postoječih prozorskih otvora u vanjskom zidu
Postojeći zid ima debljinu 45 cm.
Zatvaranje blok opekom debljine 30 cm u produžnom cementnom mortu. Opeka se postavlja na vanjski rub zida a s unutarnje strane se oblaže mineralnim negorivim termoizolacijskim pločama debljine 15 cm.
Stavka uključuje ljepljenje mineralnim ljepilom i završnu obradu mineralnim tankoslojnim mortom d=0,5 cm armiranim tekstilno staklenom mrežicom
dim otvora:
- | 70/50 | kom | 1
- | 110/115 | kom | 1
- | 60/110 | kom | 4
3 | UZ7 - oblaganje unutarnjih postojećih zidova od opeke prema negrijanom tavanu
Postojeći zidovi od pune opeke s tavanske strane oblažu se mineralnim negorivim termoizolacijskim pločama debljine 15 cm.
| Stavka uključuje ljepljenje mineralnim ljepilom i završnu obradu mineralnim tankoslojnim mortom d=0,5 cm armiranim tekstilno staklenom mrežicom | m2 | 12
SLOJEVI PODA U SUTERENU (nova AB podna ploča)
4 | Dobava i izvedba horizontalne PVC hidroizolacije.
Hidroizolacija se polaže na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Priprema podloge do željene ravnine prema uputama proizvođača.
- | PVC hidroizolacije tip kao MAPEPLAN M 15 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Folija mora ispunjavati zahtjeve prema normi HRN EN 13956, Vlačna čvrstoća prema EN 12311-2 mora biti ≥ 1100(N/50mm), Otpornost na trganje ≥ 200 N,t6e pregibljivost pri niskoj temperaturi ≤ -25 °C
Rubovi folija se međusobno preklapaju 10 cm i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj.
Uz zidove objekta folija se uzdiže do visine završne podne obloge te se mehanički pričvršćuje kaširanim PVC limom širine 5cm
a spoj se zapunjuje poliuretanskim trajnolelastičnim kitom tip kao MAPEFLEX PU45 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
svojstvo rastezanje pri kidanju barem 500%
Stavka uključuje i obrada svih prodora.
| Obračun po m2 | m2 | 260
5 | Dobava i postava ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS - T, debljine 1 cm, gustoće 15 kg/m3.
Ploče se postavljaju u dva sloja ukupne debljine 2 cm (2x1 cm).
| Ploče je potrebno postaviti i vertikalno, uz obodne zidove prostorija, u visini 15 cm prema pravilima za izradu plivajućeg poda. | m2 | 260
6 | Dobava i postava ploča toplinske izolacije podova podruma iz ekspandiranog polistirena EPS 150, debljine 10 cm, gustoće 25 kg/m3. | m2 | 260
7 | Dobava i postava PE folije 0,02 cm s ljepljenim preklopima. | m2 | 260
8 | Dobava materijala i izrada plivajućeg rabiciranog cementnog estriha debljine 4 - 5 cm.
Obračun po m2 izvedenog sloja, uključivo armatura Q131.
| Radi dinamike završetka radova u cem.estrih se dodaju dodaci za brzo vezivanje i isušivanje. | m2 | 260
SLOJEVI PODA PRIZEMLJA (postojeća AB ploča)
9 | Dobava i postava ploča ekstrudiranog polistirena XPS debljine 4 cm s glatkom površinom i falcanim rubom.
Ploče moraju minimalno odgovarati karakteristikama XPS - EN 13164 - T2 - CS(10\Y)300* - CC(2/1,5/50)80 - TR200 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)5 - MU80 - FT2
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
| Obračun po m2 | m2 | 260
10 | Dobava i postava ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS - T, debljine 1 cm, gustoće 15 kg/m3.
Ploče se postavljaju u dva sloja ukupne debljine 2 cm (2x1 cm).
| Ploče je potrebno postaviti i vertikalno, uz obodne zidove prostorija, u visini 5 cm prema pravilima za izradu plivajućeg poda. | m2 | 260
11 | Dobava i postava PE folije 0,02 cm s ljepljenim preklopima. | m2 | 260
12 | Dobava materijala i izrada plivajućeg rabiciranog cementnog estriha debljine 4 - 5 cm.
Obračun po m2 izvedenog sloja, uključivo armatura Q131.
| Radi dinamike završetka radova u cem.estrih se dodaju dodaci za brzo vezivanje i isušivanje. | m2 | 260
SLOJEVI PODA KATA (nova tlačna ploča na drvenom gredniku)
13 | Dobava i ugradnja "suhog estriha" tip kao FERMACELL estrih - element 2 E 32 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Gipsvlaknaste estrih - EN 13501-17
Mineralna vuna (vlakna) – EN 13162
Debljina: 2 x 10 mm gipsvlaknasta ploča i 10 mm mineralne vune
Nominalna vlastita težina [kg/m2] podnih elemenata: 24,7 ± 1,3 kg/m2
klasa A2fl - s1 prema EN 1350
Postavljanje suhe podloge za pod po cijeloj površini, kao plivajući estrih na nosivu suhu podlogu.
Vrsta izvedbe:
- | Estrih sustav debljine 30 mm, koji se sastoji od estrih elementa debljine 30 mm s prepuštenim rubom po cijelom opsegu i dvije međusobno zalijepljene gips-vlaknaste ploče, svaka debljine 10 mm, te sa strane poleđine kaširanom pločom od visoko komprimiranih mineralnih vlakana debljine 11/10 mm
- | Područja fuga i sredstva za pričvršćenje je potrebno gletati (iznimka: tvrde podne obloge, npr. parket ili pločice)
- | Isporuka i montaža suhe podloge za pod sukladno propisima proizvođača, uključujući sav materijal, sredstva za pričvršćenje/spajanje i rubne izolacijske trake
| Obračun po m2 | m2 | 900
SLOJEVI PODA KATA (postojeća AB ploča)
14 | Izravnavanje postojeće betonske podloge nakon skidanja završnih obloga masom za izravnavanje.
Priprema podloge: sve nečistoće ukloniti mehanički (brušenjem), sve postojeće pukotine sanirati dvokomponentnim epoksidnim ljepilom tip kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
Na očišćenu i saniranu podlogu se nanosi temeljni premaz tip kao kao PRIMER G (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
temeljni premaz na sintetskoj osnovi s minimalno 20 % suhe tvari
Na osušeni temeljni premaz se nanosi sloj izravnavajuće mase u debljini 3 - 30 mm tip kao ULTRAPLAN MAXI (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izravnavajuća masa klase CT-C35-F7-A2 prema normi EN 13813
| Obračun po m2 | m2 | 60
15 | U "mokrim" prostorijama nanosi se polimercementna hidroizolacije tip kao MAPELASTIC ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
polimercementna hidroizolacije koja zadovoljava normu EN 14891 i EN 1504-2
Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm
Hidroizolaciju je potrebno uzdignuti 30cm na vertikalu.
| Obračun po m2 | m2 | 87
SLOJEVI PODA POTKROVLJE (postojeći završni sloj - glazura)
16 | Izravnavanje postojeće betonske podloge nakon skidanja završnih obloga masom za izravnavanje.
Priprema podloge: sve nečistoće ukloniti mehanički (brušenjem), sve postojeće pukotine sanirati dvokomponentnim epoksidnim ljepilom tip kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
Na očišćenu i saniranu podlogu se nanosi temeljni premaz tip kao kao PRIMER G (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
temeljni premaz na sintetskoj osnovi s minimalno 20 % suhe tvari
Na osušeni temeljni premaz se nanosi sloj izravnavajuće mase u debljini 3 - 30 mm tip kao ULTRAPLAN MAXI (Mapei) ili jednakovrijedno .
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izravnavajuća masa klase CT-C35-F7-A2 prema normi EN 13813
| Obračun po m2 | m2 | 260
17 | Kao završni sloj na tavanu izvesti protuprašni premaz. | m2 | 260
SANACIJA STEPENICA
18 | Pregled stepenica nakon obijanja žbuke.
Stručni pregled postojećih nosivih elemenata stubišta uključuje:
- | provjeru nosivih čeličnih traverzi
- | pregled i kontrola ležišta i oslonaca
|  | sati | 8
19 | Zamjena dotrajalih nosivih profila.
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi čelične konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
predviđeno za zamjenu:
| Profil 18 | m | 25
| Profil 16 | m | 35
20 | Popravak ležišta i oslonaca nakon kontrole iz st 18.
| predviđeno za zamjenu: | kom | 36
21 | Zaštita sidrenog dijela ograde u betonski element prije reprofilacije stepenica.
| zaštitu izvesti na način da se svaki četvrtasti metalni profil u zoni spoja omota pik (malerskom) trakom I preko toga dilatacijskom crnom rubnom trakom. | kom | 90
22 | Izravnavanje i priprema podloge
Uključena priprema površine: detaljno čišćenje od svih vrsta nečistoća, ulja, boja, masti, sredstava za odvajanje i ostalih materijala koji bi mogli kompromitirati prijanjanje nepropusnog sloja, te odstranjivanje nevezanih dijelova do postizanja kompaktne i otporne podloge.
Dobava i ugradnja dvokomponentnog epoksidnog ljepila kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
u svrhu temeljnog premaza. U stavku uključena dobava, doprema i ugradnja potrebnog materijala sa izvedbom prednamaza.
| Obračun po m2 | m2 | 75
23 | Izravnavanje i reprofilacija stepenica u debljini od 3 do 40 mm brzovezujućim tiksotropnim mortom s kompenziranim skupljanjem, ojačanim vlaknima kao PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
razred R4
norma EN1504-2 i EN 1504-3
Reprofilacija uključuje izravnavanje svih horizontalnih, vertikalnih i boćnih ploha.
Sve prema uputama proizvođača.
Stavka uključuje svu potrebnu oplatu.
| Obračun po m2 | m2 | 75
24 | Priprema, dobava i izrada do pune funkcije dekorativnog cementnog poda od negorivog materijala klase A2fl kao "Ultratop LOFT F/W" tvrtke Mapei ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
negorivost materijala klase A2fl
norma EN 13813
Pod izvesti prema uputi proizvođača, na sljedeći način:
- | Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem ili brušenjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, nevezanih dijelove, ostataka ulja i drugih nečistoća.
U cijeni je uključeno i uklanjanje prašine postupkom usisavanja, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm) m2.
- | Sanacija oštećenja pomoću tiksotropnog morta srednje čvrstoće, fine granulacije, ojačan vlaknima i sa kontroliranim skupljanjem kao MAPEGROUT 430 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 1504-3
- | nanošenjem temeljnog sintetičkog premaza na bočnu, čeonu i gaznu površinu stubišta. Premaz kao ECO PRIM GRIP (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Premaz na bazi umjetnih smola i silikatnog pijeska u vodenoj disperziji s vrlo malom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC)
- | Na tako pripremljenu podlogu temeljnim premazom, pristupa se nanošenje dekorativne cementne brzovezujuće mase u dva sloja sa razmakom od 24sata između izvođenja slojeva.
- | Podni sustav površinski se obrađuje sistemskim poliuretanskim premazom u vodenoj disperziji za završnu zaštitu i voskom oji osigurava lakše čišćenje i održavanje. Sve prema uputama proizvođača dekorativnog cementnog poda i odabiru projektanta.
- | Obradu dilatacijskih reški izvesti temeljnim premazom i jednokomponentnom brtvećom poliuretanskom masom kao MAPEFLEX PU45 (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
brtvilo mora zadovoljti normu EN 15651, izduženje do sloma >700%, modul elastičnost 0,7 N/mm²
Boja i način izvedbe prema izboru projektanta.
Prije postave obavezno prekontrolirati vlagu u podlozi, kvalitetu podloge i ostale uvjete na gradilištu potrebne za nesmetanu i kvalitetnu postavu.
Sve ostalo prema uputama proizvođača i prema pravilima za ljevane podove.
| Obračun po m2. | m2 | 75
25 | Zaštita ruba stepenica aluminijskim rubnim L profilima debljine 3mm, izgled i boja prema izboru projektanta.
Profil završno obrađen s gumenim umetkom tako da osigurava protukliznost.
| Profil završno obrađen s umetkom tako da osigurava protukliznost. | m | 140
26 | Dobava i ugradnja ukrasnih rozeta na spoju ograde i betonske stube.
| Boja i izgled po odabiru projektanta | kom | 90
27 | Zaštita bočnog ruba stepenica aluminijskim rubnim profilima debljine 3mm, izgled i boja prema izboru projektanta. | m | 56
28 | Protprašni premaz okna dizala | m2 | 60
29 | Postava drenažnih cijevi fi 110 mm u naboj glinovitog tla na dnu drenažnog kanala.
| Cijevi položiti u padu od 2-3% prema šahtu za smještaj upojnog bunara za drenažne vode. | m | 40
30 | Zamjena dotrajalih drvenih grednika presjeka 20x20cm, nakon pregleda konstrukcije.
| Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine. | m | 50
31 | Zidanje dimnjaka dim 40x40cm, tip kao SCHIEDEL MULTI 16 ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Plinski dimnjak za dovod zraka za sagorijevanje i izlaz dimnih plinova temperature 30-160 ºC
Neosjetljiv na vlagu
Koristi se za plinska ložišta nominalnog toplinskog kapaciteta od 8 do 25 kW sa zatvorenom komorom za sagorijevanje i opkrbom zrakom za izgaranje koja ne ovisi o okolnom zraku u prostoriji
Po jednoj etaži se može izvršiti više priključaka – po jednom dimnjaku do 10 ložišta
| Stavka uključuje sve pripadajuče elemente, potrebne fazonske komade, masu za brtvljenje fuga za unutarnju cijev, ljepilo za plašteve prema uputama proizvođača i pravilima struke do pune funkcionalnost, uključivo s ishođenjem atesta. | m | 22
32 | Dobava i postava podnih čepova-odbojnika kako vrata ne bi udarala u zid. | kom | 35
33 | Dobava i zidarska ugradba držača za zastave na fasadu objekta | kom | 1
34 | Grubo i fino žbukanje produžnom žbukom debljine 1+2 cm, zidova od opeke u suterenu, prizemlju i na katovima, sa svim potrebnim predradnjama.
Žbuka se izvodi iz produžnog cementnog morta kvalitete M-5, uz prethodno prskanje cijele površine rijetkim cementnim mortom.
U stavku je uključena dobava i ugradnja vodilica i kutnika za uglove, kojima se postiže ravna površina i oštri bridovi.
Radi dinamike završetka radova u žbuke se dodaju dodaci za brzo sušenje.
Sve pripremljeno za bojanje.
| Obračun po m2 žbuke. | m2 | 650
35 | Zidarska obrada špaleta prozora i vrata. Širina špaleta je 30 cm. | m | 700
36 | Na zidovima svih sanitarija prije polaganja keramičkih pločica, obvezno izvesti HI PREMAZ ovisno o vrsti podloge. | m2 | 220
37 | Razne pripomoći režijskih KV i NKV radnikakod obrtničkih i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati a potrebno ih je izvesti, uključivo sav potreban rad i alat.
Izvodi se po odobrenju nadzornog inžinjera.
| a) KV radnik | sati | 300
| b) NKV radnik | sati | 500
38 | Krpanje šliceva u zidovima nakon ugradnje instalacija. Predviđeni su šlicevi širine 10 cm. | m | 640
39 | Oblaganje vanjskog pristupnog stubišta s podestom štokanim pločama prirodnog kamena granita u dogovoru s projektantom i predstavnikom GZZZSKa.
Ploče se polažu u sloj cementnog morta.
| gazišta i podest debljine 3 cm | m2 | 11
| čela stuba debljine 2 cm | m2 | 6.3
40 | Čišćenje objekta za vrijeme trajanja gradnje kao i nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema za predaju investitoru na korištenje.
Podrazumijeva se čišćenje podova, vratiju, prozora, raznih ostakljenih stijena s pranjem stakala, čišćenje i pranje zidnih pločica, sanitarnih predmeta i ostalog.
Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.
| Obračun se vrši po m2 neto površine objekta. | m2 | 1300
41 | Utovar, prijevoz kamionima i istovar otpadnog materijala, ambalaže i sl. na gradsku deponiju udaljenu 15 km.
Uključivo svi troškovi prijevoza i komunalna naknada deponiju.
Stavka ne obuhvaća smeće koje je eventualno ostalo od pojedinih izvođača građevinskih ili obrtničkih radova, jer je svaki sudionik u gradnji sužan odstraniti vlastiti otpad.
Izvodi se po nalogu i odobrenju nadzornog inžinjera.
| Obračun po m3 otpada u rastresitom stanju. | m3 | 50
IV. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
V. IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav navedeni rad i spojni materijal.
1 | Dobava i postava toplinske izolacije kosog laganog krova.
Stavka uključuje sav potrebani spojni materijal za pričvršćivanje.
Izolacija se postavlja između i ispod rogova u sljedeći slojevima:
- | Kompaktne ploče mineralne kamene vune debljine 5 cm tip kao Knauf Insulation višenamjenske ploče DP 5 ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 50 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ≤0,035 W/mK.
Ploče kamene vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-AF10.
Uzdužni otpor strujanju zraka po HRN EN 29053: r>15 kNs/m4.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 15 cm tip kao Knauf insulation filc za kose krovove TI 135 U (Unifit 035) () ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 20 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,035 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-AF5.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 5cm postavlja se ispod rogova između metalne potkonstrukcije nosača obloge zida opisane u stavci radova s gipskartonskim pločama
| tip kao Knauf insulation filc za pregradne zidove TI 140 W ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 15 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,037 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AF5.
Uzdužni otpor strujanju zraka po HRN EN 29053: r>5 kNs/m4.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | Aluminizirana ojačana polietilenska parna brana tip kao Knauf Insulation LDS 100 ili jednakovrijedno. | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Vrijednost relativnog otpora difuziji vodene pare sd ≥ 70m.
2 | Dobava i postava mineralne vune minimalne debljine 15 cm kao zvučna izolacija u međukatnoj konstrukciji.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 15 cm tip kao Knauf insulation filc za kose krovove TI 135 U (Unifit 035) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 20 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,035 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-AF5.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
Stavka uključuje sav potrebani spojni materijal za pričvršćivanje.
| Izolacija se postavlja između drvenih greda postojeće stropne nosive konstrukcije ili sa donje strane postojeće AB stropne ploče. | m2 | 1170
PREKID KAPILARNE VLAGE
3 | Zatvaranje sljubnica
| Zatvaranje sljubnica sa mortom tip kao MAPEANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedno | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mort na bazi prirodnog hidrauličkog veziva i eko pucolana tip s prionljivost na podlogu ≥ 0,3 Mpa (N/mm2)
4 | Bušenje otvora
| Bušenje otvora sa obje strane zida unakrsno u dvije zone po sljubnicama. Donja zona je oko 10 cm od poda pod kutem 30°. Buši se do 2/3 debljine zida. Otvori su promjera najmanje 20 mm. Druga zona koja je oko 20cm iznad prve, buši se do dubine 2/3 debljine zida. Ispuhivanje kompresorom. | m | 84
5 | Konsolidacija ziđa
Kroz prethodno izbušene otvore injektira se niskoviskozna masa za injektiranje pod tlakom do 3 bara kako bi se zapunile sve kaverne i spriječio gubitak mase za prekid vlage. Na taj se način konsolidira oko 0,3 m visina zida.
| Masa tip kao MAPEWALL ili jednakovrijedno | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal prema normi EN 988-2 na bazi prirodnog hidrauličkog veziva
6 | Bušenje otvora
| Ponovno bušenje otvora iz st. 2 ovih radova kako bi se očistili od mase za konsolidaciju. Ispuhivanje kompresorom. | m | 84
7 | Postava injektora
Stavka uključuje dobavu i pričvrščivanje injektora brzovezujućom masom sa stvrdnjavanjem u roku 3 min
| Postava sustava injektora - oko 9 injektora po m | m | 84
8 | Prekid kapilarne vlage - stvaranje kemijske barijere protiv dizanja vlage u zidovima
Gravitacijsko injektiranje mase za prekid vlage i do potpunog zasićenja zida.
Silikonska mikroemulzija koja se miješa sa vodom u omjeru 1:16-1:19
| Potrošnja: - oko 10L/m za zid debljine 80cm | m | 84
Tip kao MAPESTOP ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
silikonske mikro-emulzije bez otapala
Stavka uključuje probu upojnosti.
9 | Zatvaranje otvora
| Zapunjavanje otvora pomoću niskoviskozne mase tip kao MAPEWALL ili jednakovrijedno. | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal prema normi EN 988-2 na bazi prirodnog hidrauličkog veziva
10 | Uklanjanje injektora i zapunjavanje šupljina pomoću morta za žbukanje tip kao MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedno. | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mort na bazi prirodnog hidrauličkog veziva i eko pucolana tip s prionljivost na podlogu ≥ 0,3 Mpa (N/mm2)
HIDROIZOLACIJA PODRUMSKIH ZIDOVA IZ VANA
11 | Dobava materijala i izrada bitumenske hidroizolacije podrumskih zidova.
Priprema podloge:
Podloga uvijek mora biti suha, čista
Radi kontrole upojnosti podloge, stavka uključuje nanošenje temeljnog polimer-bitumenskog premaza prema uputi proizvođača hidroizolacije
Varenje dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake visoke kvalitete tip kao TREND HS ili jednakovijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
trake proizvedene od destiliranog bitumena modificiranog sa POLIPROPILENOM,
trake ojačane sa netkanim poliesterskim filcom i stabilizirane u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima
norma EN 13707 i EN 13969
| Hidroizolacija se postavlja 20cm iznad kote terena s preklopima od 10 cm. | m2 | 260
12 | Dobava i postava drenažna čepasta folija izrađena od polietilena visoke gustoće (HPDE), visine izbočina 8 mm, sa preklopom od 10 cm. | m2 | 260
V. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
II. ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI I ARM. BET. RADOVI
IV. ZIDARSKI RADOVI
V. IZOLATERSKI RADOVI
A) GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
B) OBRTNIČKI RADOVI
VI. BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA:
* OBVEZNA IZMJERA SVIH OTVORA NA LICU MJESTA!
CIJENA STAVKE OBUHVAĆA:
* radnu skelu
*izradu radioničkih nacrta i detalja koje izvođač treba dati na ovjeru projektantu
* dobavu i dopremu potrebnog materijala, te izradu i ugradbu stavaka
* ostakljenje
* lajsne
* završnu obradu dovratnika i vratnih krila - plastificiranje u boji po izboru projektanta
* uključen sav potreban okov i kvake od INOX-a, prema izboru projektanta
1 | 2-krilna zaokretnaprotudimna vrata
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min i opremu za samozatvaranje
zidarski otvor - 172/220 cm
Ugradba u zid od opeke debljine 60 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10 mm
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom.
Vrata opremiti okovom za preklapanje.
U cijenu uključiti sav potreban opšav, površinsku obradu i ostale elemente ugradnje u nosivu konstrukciju objekta.
| Shema st. 1 | kom | 1
2 | Ostakljena pregradnaprotudimna stijena koja se sastoji od dvokrilnih vrata i po jednog fiksnog polja sa svake strane
Stijena imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min i opremu za samozatvaranje vrata
zidarski otvor – 460/220 cm
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Vrata s gornje strane učvrstiti u čeličnu potkonstrukciju panela od gips-kartonskih ploča. Ugradnju na nosivu konstrukciju objekta izvršiti u skladu s teh. uputama dobavljača sistema.
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10 mm
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom.
Vrata opremiti okovom za preklapanje.
U cijenu uključiti sav potreban opšav, površinsku obradu i ostale elemente ugradnje u nosivu konstrukciju objekta.
| Shema st. 4 | kom | 2
3 | U svemu kao poz. 2
dim 430/220 cm
| Shema st. 5 | kom | 1
4 | Ostakljena pregradnaprotudimna stijena koja se sastoji od dvokrilnih vrata i jednog fiksnog polja sa strane
Stijena imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min i opremu za samozatvaranje vrata
zidarski otvor - 335/220 cm
Ugradba u zid od opeke debljine 45 - 60 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10 mm
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom.
Vrata opremiti okovom za preklapanje.
U cijenu uključiti sav potreban opšav, površinsku obradu i ostale elemente ugradnje u nosivu konstrukciju objekta.
| Shema st. 3 | kom | 1
5 | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 102/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Vratno krilo puno, glatko.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 6 - desna vrata | kom | 5
6 | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 110/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u zid od opeke debljine 45 cm
Vratno krilo puno, glatko s ostakljenim oknom dim 40x50 cm.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnimpanik okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 7 - desna vrata | kom | 4
6a | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 110/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u zid od opeke debljine 45 cm
Vratno krilo puno, glatko s ostakljenim oknom dim 40x50 cm.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 7a - desna vrata | kom | 1
7 | 2-krilna zaokretna ostakljenaprotupožarna vrata EI-90-C
Zidarski otvor 180/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 160/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Stavku treba opremiti svim potrebnimpanik okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 8 | kom | 4
7a | 2-krilna zaokretna ostakljenaprotupožarna vrata EI-90-C
Zidarski otvor 180/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 160/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 8a | kom | 1
8 | Dobava i lijepljenje mutne folije na stakla prema shemama i uputama projektanta. | m2 | 20
9 | Izrada, doprema i montaža čeličnog stubišta iz čelika S235 tlocrtne dim 2,70x6,20m za savladavanje visine od 11,65 m.
Konstrukcija stubišta:
Stupovi kvadratnog presjeka 12/12 cm
Tetive dim 10/20 cm
Nastupne plohe i podesti su od rebrastog lima umetnute između tetiva. Stavkom su obuhvaćeni i vezni elementi, okviri i sav spojni i pričvrsni materijal.
Ograda se sastoji od čelićnih stupova kvadratnog profila 3x3 cm visine 120 cm, varenih na tetive.
Rukohvat od kvadratnog profila 5x5 cm
Ispuna ograde od horizontalnih Ø20mm cijevi na osnom razmaku 15 cm
Čelićno stubište treba sidriti na svakoj etaži objekta fischer ili hilty vijcima 4ø12mm na 4 pravilno raspoređena mjesta po jednoj etaži stubišta.
Stavka uključuje antikorozivnu zaštitu vručim cinčanjem.
| Izvođač je obavezan izraditi radionički nacrt stubišta i dati ga na ovjeru projektantu. | kom | 1
10 | Popravak kovane ograde stubišta sa zamjenom oštečenih elemenata od metalnih kvadratnih profila dimenzijom ( 1x1cm) i izgledom kao postojeći. | m | 40
VI. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
OPĆI UVJETI
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključivši ugradnju dovratnika gdje je to potrebno i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda, kanalizacije i sl. te izrada obloge zidova i izrada spuštenih stropova uključivši izradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl.
Pri izvedbi gips-kartonskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao podkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni profili od čeličnog lima proizvođača gips-kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se sistema jednog proizvođača.
Ovješenje tereta na spuštene stropove- pojedini tereti koji se učvršćuju neposredno za gipsanu ploču ne smiju biti teži od 0.06 kg po rasponu ploče i dužnom metru. Teži predmeti, smatraju se dodatnim teretom i ako nisu uključeni u proračun jediničnih težina spuštenih stropova, trebaju se učvrstiti na međukatnu osnovnu konstrukciju.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala sa uključenim transportom do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijala na gradilištu, radnu skelu, izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka ove vrsti radova kao i nadoknadu svih šteta nastalih izvođenjem gips-kartonskih radova na izvršenim radovima ostalih izvođača.
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Isto tako potrebno je pripraviti HRN ateste za ponuđeni i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzancama za ovu vrstu poslova.
HRN EN 520:2006 - Gipsane ploče; Definicije, zahtjevi i ispitne metode.
HRN EN 13963:2007 - Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča. Definicije, zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 13964:2007 - Ovješeni stropovi Zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 14195:2007 - Metalni profili podkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama Definicije, zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 14246:2006 - gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
HRN EN 14246:2006/Ispr.:2008 - gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
1 | Dobava, doprema potrebnog materijala, izrada i postava obloge potkrovlja od gips-kartonskih ploča.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih profila CD 60 x 27 mm
Obloga se postavlja na drvene grede krovišta.
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 400
2 | UZ5 Laki pregradni zidovi debljine 15,0 cm - jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga DFH2IR
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zida 285 cm.
Ukupna debljina zida 15 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 2-strukih tvrdih gipsanih DFH2IR ploča tip kao Knauf Diamant ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih MW profila širine 100 mm
Zid izvesti u slijedećim slojevima:
*čelićni MW profili 100 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 8 cm
*tvrde gipsane DFH2IR ploče 2 x 1,25 cm obostrano
Oblogu i obradu spojeva u svemu izvesti prema tehnologiji i uputama proizvođača.
Cijena obuhvaća obradu otvora za ugradbu vrata, razne pričvrsnice, kutne profile, gumene trake za zvučnu izolaciju na spojevima sa zidovima, podom i stropom.
Kod otvora vrata svaki dovratnik izvesti od UA profila.
Ploče završno obraditi (gletati) i pripremiti za ličenje.
| Radna skela uključena u cijenu. | m2 | 250
3 | UZ5a Laki pregradni zidovi debljine 15,0 cm - jednostruka podkonstrukcija + trostruka obloga DFH2IR - EI 120
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zida 285 cm.
Ukupna debljina zida 15 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 3-strukih tvrdih gipsanih DFH2IR ploča tip kao Knauf Diamant ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih MW profila širine 75 mm
Zid izvesti u slijedećim slojevima:
*čelićni MW profili 75 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 7,5 cm
*tvrde gipsane DFH2IR ploče 3 x 1,25 cm obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 15
4 | UZ6 Laki pregradni zidovi debljine 10 cm
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 285 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 2-strukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Pregradni zid izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 5 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 30
5 | UZ6a Laki pregradni zidovi debljine 10 cm - kombinirani standardno-vodootporni zid jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga GKB pločama
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 285 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od 2-strukih standardnih (GKB) s jedne strane
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
i 2-strukih impregniranih (GKI) ploča s druge strane tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
sve na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Standardno-vodootporni zid izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - s jedne strane
*impregnirane gips-kartonske ploče (GKI) 2 x 1,25 cm - s sruge strane
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 25
6 | UZ6b Laki pregradni zidovi debljine 10 cm - razdjelni vodootporni zidovi u sanitarijama jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga impregniranim GKI pločama
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 280 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od 2-strukih impregniranih (GKI) ploča obostrano tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Vodootporni zid treba izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm, razmak 62,5 cm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*impregnirane gips-kartonske ploče (GKI) 2 x 1,25 cm - obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 15
7 | Zatvaranje otvora u postojećim zidovima debljine 45 cm
Dobavai doprema potrebnog materijala te zatvaranje nepotrebnih otvora u postojećim debelim zidovima od opeke debljine 45cm na način da se površina gips-kartonske obloge treba poravnati s površinom ožbukanog zida od opeke.
Zid se izvodi od dvostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 75 mm
Visina otvora 220 cm
Oblogu sa svake strane otvora izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 75 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 6,0 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - s vanjske strane obloge
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 1 (UZ5). | m2 | 15
8 | Obzidavanje instalacijskih vertikala - EI 120
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba obzida oko raznih vertikala prostorima po svim etažama.
Obzid se izvodi od dvostrukih vatrootpornih gipsanih ploča debljine 25mm tip kao Knauf Fireboard A1 ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gips kartonske ploče s oznakom 'DF' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 75 mm
U kanalizacijske vertikale u suterenu i u vertikale slabe struje na svakoj etaži treba ugraditi F-TEC EI 120 protupožarna revizijska vratašca 20/20 cm.
Visina obzida 285cm
Obzid oko vertikale izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 75 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*vatrootporne gipsane ploče 2 x 2,50 cm - s vanjske strane obzida
U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5).
| a) obzidavanje | m2 | 40
| b) protupožarna EI 120 vratašca 20/20 cm | kom | 10
9 | Dobava, doprema potrebnog materijala, izrada i postava spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na dvostrukoj metalnoj potkonstrukciji od čeličnih pocinčanih profila UD 28/27 i CD 60/27
Dvostruka potkonstrukcija. Nonius ovjes gornji i donji dio. Donji dio Nonius ovjesa je obuhvatni ovjes za CD profil.
Visina gotovog spuštenog stropa 284 cm.
Obloga podgleda standardne gips-kartonske ploče (GKB) 1,25 cm
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 1100
10 | U svemu izvesti prema opisu za st. 9., samo se na stropove sanitarija ugrađujuimpregnirane ploče (GKI) 12,5 mm tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno | m2 | 70
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
11 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča u suterenu.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od čeličnih pocinčanih profila CD 60/27 u istoj razini
Podgled stropa:
* suteren - 304 cm od razine gotovog poda
Vrsta ploča -standardne (GKB) 12,5 mm.
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 260
12 | U svemu izvesti prema opisu za st. 11, samo se na stropove sanitarija ugrađujuimpregnirane ploče (GKB) 12,5 mm tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno | m2 | 17.5
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
13 | Zacrtavanje i izrada revizijskih otvora dim 60x60 cm u spuštenom stropu od gips-kartonskih ploča 12,5 mm za ugradbu revizija sprinkler instalacije.
| Uključen sav potreban rad, materijal i skela. | kom | 15
14 | Izrada “lažnih” greda i oblaganje postojećih greda oblogom od gips-kartonskih ploča u podrumu.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
sa svim potrebnim ovjesom i potkonstrukcijom, uključivo i obrada kutova - frezani element
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 100
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA UKUPNO
VIII. STOLARSKI RADOVI
N A P O M E N A:
* OBVEZNA IZMJERA SVIH OTVORA NA LICU MJESTA!
CIJENA STAVKE OBUHVAĆA:
* radnu skelu
* dobavu i dopremu potrebnog materijala, te izradu i ugradbu vrata komplet s dovratnikom
* završnu obradu vratnih krila i dovratnika - ličenje u boju po izboru projektanta
* sav potreban okov i kvake od inoxa prema izboru projektanta
* Dovratnici na drvenim vratima su drveni
1 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 102/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 90/200 cm.
Ugradba u zidove debljine 15 cm.
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st1 - lijeva vrata | kom | 2
| st1 - desna vrata | kom | 4
2 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 102/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 90/200 cm.
Ugradba u zidove drbljine 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st2 - lijeva vrata | kom | 2
| st2 - desna vrata | kom | 3
3 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 92/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 80/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st3 - lijeva vrata | kom | 1
4 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 92/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 80/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st4 - lijeva vrata | kom | 2
| st4 - desna vrata | kom | 3
5 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st5 - lijeva vrata | kom | 4
| st5 - desna vrata | kom | 7
6 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
U donjem dijelu vrata potrebno ugraditi prestrujnu rešetku OAS-R 425x125mm
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st6 - desna vrata | kom | 1
7 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st7 - desna vrata | kom | 3
8 | 1-krilna puna glatka klizna vrata.
Ugradba u zidove 10 cm.
Zidarski otvor - 72/210 cm.
Vratna krila - puna, glatka, od panel ploče 38 mm.
Iznad vratiju na zid treba ugraditi vodilice za klizna vrata i masku širine 10 cm.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st8 | kom | 1
8a | 1-krilna puna glatka klizna vrata.
Zatvaranje niše za bojler 1. kat
Zidarski otvor - 70/220 cm.
Vratna krila - puna, glatka, od panel ploče 38 mm.
Iznad vratiju na zid treba ugraditi vodilice za klizna vrata i masku širine 10 cm.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
Kompletnu stavku treba pripremiti za ličenje.
| st11 | kom | 1
9 | Dobava i doprema potrebnog materijala i okova, te izrada, doprema i ugradba drvene pregradne stijene vel. 6,50x2,20 m
Širina lamela 60 cm.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
| U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta. | kom | 1
10 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba klupčica od mediapana na parapete prozora.
Debljina klupčica 25 mm, a širina 35 cm.
Stavku pripremiti za ličenje.
| a) d = 320 cm | kom | 16
| b) d = 140 cm | kom | 36
| c) d = 185 cm | kom | 1
11 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba hrastovog rukohvata fi 8 cm na gornji pojas postojeće stubišne ograde i nove ograde oko okna dizala. Rukohvat iz ravnih dijelova koji su na promjenama smjera spovezani (oblikovno kao postojeća ograda).
Kugla rukohvata treba u donjem pojasu biti podrezana (prerez uskladiti sa širinom plosnog željeza u gornjem pojasu ograde).
Pričvršćenje - specijalnim vijcima za drvo i metal kroz gornji pojas ograde.
| Bezbojno lakirano. | m | 40
12 | Izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima
Stijena je visine 2100 mm zajedno sa inox nogicama visine 150 mm.
Vratnim krilom širine 610 mm.
Dovratnici, bočna stjena, međustjena i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom.
Vrata opremljena inox vješalicom s unutarnje strane.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
Obavezna izmjera na licu mjesta.
| dim 283/90/210 cm | kom | 5
| dim 246/90/210 cm | kom | 1
| dim 140/90/210 cm | kom | 3
| dim 120/90/210 cm | kom | 2
VIII. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
IX. KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i postava zidnih glaziranih keramičkih pločica.
Pločice se postavljaju ljepljenjem na pripremljenu podlogu prema shemi polaganja.
U sanitarnim blokovima pločice se postavljaju do visine 220 cm od gotovog poda , odnosno iznad vrata.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
Obratiti pozornost na obradu vidljivih završetka obloge zidova keramičkim pločicama.
Dimenzija i boja po izboru projektanta, u više boja prema shemi polaganja.
Tip kao Modus keramika - Monocolors ili jednakovrijedno
|  | m2 | 460
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
reakcija na vatru A1
snaga loma, čvrstoća savijanja, trajnost prema normi HRN EN 14 411:2012
2 | Dobava i postava podnih protukliznih gres pločica
Pločice se postavljaju ljepljenjem na pripremljenu podlogu prema shemi polaganja.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
Koristiti masu za fugiranje koja je kemijski postojana i bakteriološki statična.
Dimenzija i boja po izboru projektanta, u više boja prema shemi polaganja.
Pločice projektanta. tip kao Granitogres, više boja - GRANITO 1 ili jednakovrijedno
|  | m2 | 470
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
debljina min 12mm
reakcija na vatru A1
protukliznost R9
snaga loma, čvrstoća savijanja, trajnost prema normi HRN EN ISO 10545
3 | Izrada sokla od gres pločica h=10 cm.
Postaviti tako da se vertikalne reške sokla nastavljaju na podne reške u istoj liniji.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
| Pločice se polažu ljepljenjem, fuga na fugu. | m2 | 275
4 | Dobava i ugradba inox profila na spoju različitih podova. Sav rad i materijal uključeni. | m | 40
IX. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
X. LINOLEUM PODOVI
LINOLEUM NA PODNICI OD GIPS KARTONSKIH PLOČA
1 | Priprema podloge
Dobava i doprema potrebnog materijala te izvedbaprednamazaiizravnavajućeg podložnog sloja na podnicu od gips kartonskih ploča u sloju debljine do 2 mm.
Nanošenje impregnacije na podlogu od gips kartonskih ploča - nisko viskoznim univerzalnim 2K epoksidnim predpremaz bez otapala.
Bitna svojstva
Reakcija na požar E fl-s1
Otpuštanje korozivnih tvari SR
Otpornost na habanje ≤ AR0,5
Čvrstoća prijanjanja ≥ B1,5
Udarna tvrdoća ≥ IR4
(utrošak ca 150 g/m2).
Nanošenje predpremaza nakon sušenja impregnacije - brzosušeći specijalni disperzijski predpremaz na osnovi tehnologije karbonskih vlakana, bez otapala za slabo upojne, zatvorene podloge.
(utrošak ca 70 g/m2).
Nanošenje izravnavajuće mase na osušeni pedpremaz u koju se dodaju mikroarmirna vlakna radi veće vlačne čvrstoće - Univerzalna cementna samorazlijevna masa za izravnavanje i zaglađivanje podlogeu debljini od 0 do 20 mm.
Bitna svojstva izravnavajuce mase
Reakcija na požar A1fl
Otpuštanje korozivnih tvari CT
Tlačna tvrdoća C30
Savojna čvrstoća F7
Završno podlogu prebrusiti brusnim papirom granulacije 40. Dozvoljene granične vrijednosti neravnina pripremljene podloge prema DIN 18202: mjereno na razmaku od 0,1 m-1 mm, 1 m- 3 mm, 4,0 m -9 mm, 10 m -12 mm, 15m -15 mm.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 600
2 | Dobava, doprema potrebnog materijala i postavljanje ljepljenjem završne podne obloge linoleumom na prethodno pripremljenu podlogu iz st. 1. ovih radova.
Postavljanje u više boja prema shemi postavljanja linoleuma.
Proizvod tip kao Armstrong DLW Linoleum Linoeco ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
elastična podna obloga,trajno antistatična i otporna na toplinu trenja i goruće opuške.
klasa otpornosti na požar - B1 prema HRN DIN 4102 (Cfls1 prema EN 13501-1)
debljina EN 428: 2,5 mm
širina role EN 426: 200 cm
protukliznost prema BGR 181: R9
ukupna masa: 3 800 gr/m2
otpornost na svjetlo prema ISO 105-B02: stupanj 6
otpornost na goruće opuške
toplinski otpor: 0,018 m2K/W
otpornost na habanje EN 685: klasa 34/43
trajna antistatičnost EN1815: ca 2,0 KV
zaostalo utisnuće EN 433: ca 0,1 mm
način postavljanja:
Punoplošno lijepljenje ljepilom za linoleum prema preporuci proizvođača ljepila (disperzijsko ljepilo, 300-350 g/m2), rubovi traka krojeni i rezani za zatvaranje spojeva elektrodom.
Spoj linoleuma s metalnim profilom na pragovima vrata izvesti s reškom širine 3 mm radi naknadnog brtvljenja specijalnom vodonepropusnom masom.
Dobava i postava elektrode uključena u cijenu stavke.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 600
3 | Završno čišćenje i nanošenje zaštitnog premaza u dva nanosa prema preporuci proizvođača podne obloge. | m2 | 600
4 | Dobava i ugradba ljepljenjem zidnih kutnih letvica od linoleuma na mediapan podlošku s linoleum pokrovnom lajsnom.
Letvice se ugrađuju u prostorije s podom od linoleuma.
Visina letvice 10 cm.
| Uključivo otpad, sav potreban materijal za ugradbu, te uporaba svih alata i uređaja za ugradbu. | m | 1290
X. LINOLEUM PODOVI UKUPNO:
XI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1 | Bojanje vapnenim mlijekom stropa podruma iznad spuštenog stropa u 2 sloja s prethodnim čišćenjem i oprašivanjem. | m2 | 260
2 | Bojanje novih stropova od gips-kartonskih ploča, poludisperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Boja se nanosi na pripremljene glatke stropove u tri premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | strop | m2 | 2010
3 | Bojanje novih zidova od gips-kartonskih ploča, disperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove u tri premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | zidovi | m2 | 1520
4 | Bojanje žbukanih zidova disperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove u dva premaza. U cijenu uključen sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | zidovi | m2 | 950
5 | Bojanje zidova stubišta mat uljanom bojom za unutrašnje prostore.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
| U cijenu uključene sve potrebne predradnje prema uputi proizvođača boje. | m2 | 360
6 | Izrada bordura mat uljanom bojom za unutrašnje prostore šablonom prema izboru projektanta.
| U cijenu uključene sve potrebne predradnje prema uputi proizvođača boje. | m2 | 100
7 | Dvokratno ličenje novog drvenog rukohvata na stubišnoj ogradi, lazurnom bojom, uz završni premaz lakom.
| Cijena stavke obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m | 45
8 | Dvokratno ličenje novih drvenih prozorskih klupčica od mediapana, uljenom bojom, uz prethodno dvostruko kitanje i brušenje, te završni premaz lakom.
Cijena stavke obuhvaća sav potreban rad, materijal i skelu.
| Debljina klupčica je 25 mm, a širina 35 cm. | m2 | 350
9 | Bojanje betonskih zidova evakuacijskog stubišta bojom za beton, sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 70
10 | Priprema za ličenje i ličenje novog vanjskog čelićnog stubišta u boji po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 185
11 | Priprema za ličenje i ličenje postojeće, metalne ograde stubišta, emajl lakom u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama:
- | čišćenje hrđavih dijelova antikorozivnim premazom i pranje antikorozivnog premaza nitrorazređivačem
- | dvostruko brušenje i ličenje temeljnom bojom
- | brušenje i predlakiranje emajl lakom
- | brušenje i završno lakiranje emajl lakom | m2 | 100
12 | Priprema za ličenje i ličenje metalne nosive konstrukcije stubišta, emajl lakom u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama:
- | čišćenje hrđavih dijelova antikorozivnim premazom i pranje antikorozivnog premaza nitrorazređivačem
- | dvostruko brušenje i ličenje temeljnom bojom
- | brušenje i predlakiranje emajl lakom
- | brušenje i završno lakiranje emajl lakom | m2 | 200
XI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
XII. DOBAVE I UGRADBE
1 | Dobava i ugradba vertikalne podizne platforme za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti. | kom | 1
Pogon: elektromehanički
Nosivost: 300 kg
Brzina: 0,05 m/s
Max. visina dizanja: do 2,1 m
Broj stanica: 2
Dim. platforme: 1100 x 1400 mm
Vrsta upravljanja: konstantnim pritiskom na dugme
2 | Dobava i postava otirača - omčaste PVC prostirke s poleđinom
Tip prostirke predviđen za veliki promet (1500 - 5000 prelazaka/dan) u unutarnjem prostoru.
Tlocrtna veličina otirača - 250x120 cm (mjere obvezno provjeriti na objektu!).
| Otirač na objekt dopremiti obrubljen sa standardnom (tipskom) PVC zavarenom rubnom trakom. | kom | 1
3 | Izrada i dobava dijelova dizala prema glavnom projektu, izmjerama na građevini i slijedećem opisu: | kom | 1
TEHNIČKI PODACI DIZALA :
Vrsta : osobno dizalo
Namjena: dizalo za prijevoz osoba i osoba smanjene pokretljivosti
Tip dizala : električno bezreduktorsko dizalo bez strojarnice na čeličnu užad
Korisna nosivost: 630 kg ili 8 osoba
Brzina vožnje: 1,0 m/s frekvencijski regulirana
Broj i naziv stanica: 5 stanice ( podrum, prizemlje,1.kat, 2.kat, 3.kat )
Broj i naziv ulaza: 5 stanice ( podrum, prizemlje,1.kat, 2.kat, 3.kat )
Broj ulaza u kabinu: 1 ulaz
Kote stanica. N.G.P. :
podrum - 2,80
prizemlje 0,00
1.kat + 3,20
2.kat + 6,40
3.kat + 9,60
Visina dizanja : 12,80 m
VOZNO OKNO
Vozno okno : izrađeno iz armiranog betona.
Unutarnje dimenzije armirano-betonske jame i voznog okna dizala :
širina : 1650 mm,
duljina : 1750 mm
Rasvjeta voznog okna izvedena fluorescentnim armaturama.
Dubina donjeg dijela voznog okna : 1200mm
Visina gornjeg dijela voznog okna : 3000mm
POGON DIZALA
Električni priključak: 3 x 400/230 V, 50 Hz
Električna snaga: 3,7 kW
Električna instalacija dizala: za suhi prostor i za normalne klimatske uvjete
Pogonsko postrojenje: bezreduktorski elektromotor sa permanentnim magnetima sa frekventnom regulacijom broja okretaja i užnica sve zajedno na vodilicama
Nosivo sredstvo: specijalna čelična užad za dizala
Ovjes: 2 : 1
Vrsta upravljanja: sabirno simpleks, mikroprocesorsko
SIGNALIZACIJA
Signalizacija u kabini : Upravljačka kutija u kabini sa poklopcem iz inoxa sa optičkom potvrdom primitka kabinskog naloga, LCD pokazivač položaja kabine, strelica smjera daljnje vožnje, tipkalo za otvaranje vrata, tipkalo alarm, signal preopterečenja, nužna rasvjeta
Signalizacija na svim stanicama: Pozivna kutija sa poklopcem iz inox lima, ugrađena u dovratnik vrata voznog okna. Sadržaj pozivne kutije : tipkalo za poziv dizala s optičkom potvrdom primitka poziva, LCD pokazivač položaja kabine i strelica smjera iznad vrata na svim stanicama
VRATA VOZNOG OKNA
Vrata voznog okna : 5 komada , dimenzije: 900 x 2100 mm
Pogon : vrata sa elektromotorom sa frekvencijskom regulacijom broja okretaja
Vrsta: automatska teleskopska , dvokrilna, desna
Izrada krila vrata i dovratnika : satinirani nehrđajući lim
Vrata voznog okna su vatrootpornosti EI 90 prema HRN EN 81 -58.
KABINA
Kabina dimenzije:
širina 1100 mm
dužina 1400 mm
visina 2200 mm
Izvedba: za poslovne zgrade
Izrada stranica: izrađene iz satiniranog nerđajučeg lima
Obloga poda dekorativna plastična obloga prema odabiru projektanta
Rasvjeta kabine : direktna stropna LED rasvjeta, svijetli samo za vrijeme vožnje kabine
Međustrop : nehrđajući lim
Vrata kabine :
1 komad, dimenzije 900x2100 mm
Vrsta : automatska teleskopska dvokrilna, desna
Izrada krila vrata kabine: satinirani nehrđajući lim
Zaštita od zatvaranja i naleta na osobu pomoću svjetlosne zavjese
Dodatna oprema kabine :
Rukohvat iz inox cijevi na zadnjoj strani kabine
Ogledalo na zadnjoj stijeni kabine
Bešumni programabilni ventilator na krovu kabine koji radi samo za vrijeme vožnje kabine
Pozivna i upravljačka kutija mora biti postavljena u rasponu visine od 90 do 120 cm
Pozivna i upravljačka kutija s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive
Brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu
Vizualno-svjetlosna i zvučnu najava katova
Govorno najavljivanje stanica
Kabina je opremljena sa dvosmjernim uređajem za komunikaciju koja omogučava stalni
Kontakt sa spasilačkom i servisnom službom
PROTUUTEG
Elementi od ljevanog željeza uloženi u čelični okvir obješeni na čeličnu užad
4 | Montaža i ugradnja dijelova dizala u funkcionalnu cjelinu prema glavnom i izvedbenom projektu na građevini : | kpl | 1
5 | Tehničko ispitivanje ugrađenog dizala i predaja dizala sa kompletnom zakonima definiranom dokumentacijom korisniku. | kpl | 1
6 | Nabava i postavljanje vatrogasnih aparata prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN101/11, 74/13)
Stavka uključuje dobavu i označavnje mjesta postavljanja naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. ili jednakovrijedno _____________________
Stvka uključuje i ormar za unutrašnji prostor dim 325x710x240mm, ravni krov, staklena vrata, inox izvedba, s bravicom.
- | aparat P12 | kom | 7
- | aparat P9 | kom | 1
- | ormar | kom | 8
7 | Dobava materijala, izrada i ugradnja zaštita za zid širine 40 cm iz mediapana debljine minimalno 18 mm.
Zaštite za zid izrađuju se u više boja po izboru projektanta.
Zaštita se montira tiplama s ukrasnim kapicama na prethodno postavljene distancere za svladavanje neravnine zidova.
| U cijenu je uključen sav rad, materijal i pričvrsni pribor. | m | 300
8 | Dobava, doprema i ugradnja zaštite uglova otvora u nosivom zidu inox mat kutnim profilima dimenzija 40x40x1600 mm. | kom | 100
PRAKTIKUM UGOSTITELJSTVO
9 | Oprema za šank kuhinju u praktikumu ugostiteljstvo prema specifikaciji sa spajanjem na instalaciju.
- | Pult inox s koritom, pipom, prostorom za aparate, konzumnom plohom i fasadom, dim 2500x700x900/1150 mm | kom | 1
- | Stroj za pranje čaša dim 430x475x650 mm | kom | 1
- | Ledomat 25 kg/24 h, dim 400x545x690 mm | kom | 1
- | Aparat za kavu s 1 grupom, dim 380x454x470 mm | kom | 1
- | Mlinac za kavu | kom | 1
- | Štednjak električni s pećnicom dim 600x650x850 mm | kom | 1
- | Napa inox, dim 750x750x500 mm | kom | 1
- | Retropult zatvoreni inox, dim 1100x660x850 mm | kom | 1
- | Viseći ormarić zatvoreni inox, dim 960x300x600 mm | kom | 1
- | Hladnjak, dim 600x600x1900 mm | kom | 1
- | Hladnjak – vitrina dim 600x600x1900 mm | kom | 1
XII. DOBAVE I UGRADBE UKUPNO:
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
VI. BRAVARSKI RADOVI
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
VIII. STOLARSKI RADOVI
IX. KERAMIČARSKI RADOVI
X. LINOLEUM PODOVI
XI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
XII. DOBAVE I UGRADBE
B) OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
C) OBNOVA PROČELJA
OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik obuhvaćaju svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Jedinična cijena obuhvaća i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Prije izrade ponude izvoditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI
1 | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi.
Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima.
U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenihili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomočne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je uključeno u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 1200
2 | Zaštita krovne plohe oko dimnjaka radi izrade novih dimnjačkih kapa i žbukanja dimnjaka.
Zaštitu izvesti mosnicama koje se polažu jedna do druge na krovni pokrov. Preko mosnica se postavlja krovna ljepenka i učvršćuje vodoravnim letvama. Prilikom rada paziti da ne dođe do proboja pokrova. Mosnice položiti u širini 1,0-1,2 m.
| Obračun po m2 | m2 | 20
3 | Prenosna zaštita (“staza”) od ruba krova do dimnaka za transport materijala prilikom izrade dimnjačkih kapa i žbukanja dimnjaka.
“Stazu” izraditi od mosnica spojenih letvama na svakih 30 cm na gornjoj strani.
Širina staze 0,80 cm
| Obračun po m2 | m2 | 10
4 | Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju.
Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su obuhvaćene u cijeni stavke.
| obračun po m2. | m2 | 230
5 | Ispitivanje vertikalnosti pročelja, nakon postave skele uz prisutnost nadzornog inženjera.
Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati njihove veličine.
| Obračun po satu. | sati | 8
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom.
Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera i predstavnika GZZSKP. Izmjere i otisci uzimaju se s očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća.
Ukoliko pojedini krakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a da se spriječe deformacije treba ih okovati.
Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine min 0,20 mm, kako prilikom obijanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.
Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora.
Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja.
Jedinična cijena obuhvaća kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Sve elemente s pročelja (tablice s kućnim brojem, reklame i sl.) treba skinuti i privremeno – do završetka radova kada će se ponovno postaviti – pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.
Prije rušenja i demontaže potrebno je s nadzornom službom obići gradilište kako bi se ustanovila potrebna rušenja u pojedinim stavkama.
Jedinična cijena obuhvaća:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,
- pripremno – završne radove.
1 | Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl.
Sve navedeno pohraniti na gradilištu.
Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta.
| Obračun po kom. | kom | 3
2 | Demontaža dotrajalih oluka ø 12 cm od pocinčanog lima.
Cijena obuhvaća i demontažu tuljca na spoju s “škotskom cijevi”, te obujmice.
| Obračun po m. | m | 80
3 | Demontaža ljevano željeznih cijevi, uključivo razbijanje pločnika i potreban iskop oko spoja s uličnom kanalizacijom.
| Obračun po komadu | kom | 4
4 | Demontaža opšava od pocinčanog lima oko dimnjaka razvijene širine 50-60.
| Obračun po m. | m | 12
5 | Demontaža opšava uvale na spoju krova i krovne kučice stubišta, razvijene širine 55-60 cm.
| Obračun po m. | m | 5
6 | Rušenje krovnih kučica dim 160/230/145-215 cm.
Stavka uključuje skidanje pokrova od biber crijepa, svih opšava, demontažu drveneog dvokrilnog prozora.
| Stavka uključuje zaštitu krovne plohe za vrijeme rušenja mosnicama položenim u širini 1,00 m oko krovne kučice. | kom | 5
7 | Ručno obijanje cjelokupne (100%) stare trošne žbuke debljine 2,5-4 cm sa ravnih ploha pročelja, nakon konzervatorskih istraživanja.
Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi.
Ziđe pročelja je od opeke.
Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a rešetke skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine prozorskih otvora i profilacija. | m2 | 825
8 | Ručno obijanje trošne žbuke debljine 3,5-5 cm sa vodoravnih vučenih profilacija: vijenaca i prozorskih klupčica nakon konzervatorskih istraživanja.
Prije obijanja snimiti sve profilacije, po potrebi uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte u mjerilu 1:1 i dati ih na ovjeru predstavniku GZZSKP i nadzornom inženjeru.
Obračun po m i razvijenoj širini profilacije.
| r.š. 20-35 cm | m | 140
| r.š. 30-40 cm | m | 210
9 | Demontaža dotrajalih drvenih prozora i vrata, uključivo sav horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
Prethodno stolar treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu novih prozora.
Obračun po komadu.
Stavka uključuje i demontažu zaštitnih rešetki prozora u prizemlju.
- | dim 320/185 | kom | 8
- | dim 140/185 | kom | 36
- | dim 185/185 | kom | 4
- | dim 100/100 | kom | 3
- | dim 50/70 | kom | 5
- | dim 75/85 | kom | 1
- | ulazna vrata dim 145/215 | kom | 3
- | krovni prozori dim 45/50 | kom | 6
10 | Demontaža željeznih zaštitnih, jednostavnih rešetki ugrađenih ispred podrumskih prozora.
Obračun po komadu.
- | dim 100/100 | kom | 3
- | dim 50/70 | kom | 5
11 | Demontaža armiranobetonskih dimnjačkih kapa.
| Obračun po komadu. | kom | 2
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
I.c. KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA
1 | Konzervatorska istraživanja žbuke i boje pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja stanja obrada i konstrukcija.
Prema odredbama GZZSKP otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama kata, prizemlja, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, prozorskih klupčica, te stolariji i bravariji.
Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
| Obračun po kom sondi. | kom | 15
I.c. KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA UKUPNO:
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele.
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.
Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja Građevinskog instituta u Zagrebu.
Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik GZZSKP i nadzorni inženjer. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno.
Prije pristupanja izvedbi radova sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
Jedinična cijena obuhvaća:
- sve pripremne i završne radove,
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa,
- ispiranje i kvašenje površine zida,
- sav otežani rad na izvedbi profilacije,
- zaštita izvedenog dijela obrade pročelja,
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta,
- primjena svih mjera zaštite na radu,
Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati:
- HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips ili jednakovrijedana ________________________________
- HRN B.C1. 020, B.C8.042. – građevinsko vapno ili jednakovrijedana ________________________________
- HRN B.C8.015, 022-026. – cement ili jednakovrijedana ________________________________
- HRN B.C8.011. – portland cement ili jednakovrijedana ________________________________
- HRN B.C8.030. – pijesak ili jednakovrijedana ________________________________
- HRN U.M2.010., U.M2.012. ili jednakovrijedana ________________________________
- mortovi
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova. ili jednakovrijedana ________________________________
1 | Žbukanje površina zidova podruma opterećenih vlagom, specijalnom grubom i finom žbukom na bazi vapna sa povećanim porozitetom, debljine 3,5-5cm – sistem koji se sastoji od:
podložne žbuke kao Rofix 648 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 0
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,47 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,54 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
sanacijski špric tip kao Rofix 671 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 0
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,83 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,93 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
žbuka za saniranje tip kao Rofix 640 Žbuka za saniranje R-W ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 2
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,47 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,54 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
Završna žbuka za saniranje tip kao Rofix 340 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 1
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,67 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,76 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
Sanacijsku žbuku potrebno primijeniti 50 cm iznad najvišeg nivoa pokazane vlage na pročelju zgrade
| Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije saniranog zida. | m2 | 145
2 | Izrada grube i fine žbuke na složenim vučenim profilacijama s obratima, produžnom cementnom žbukom m-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0 cm, sa završnom zaglađenom obradom.
Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik GZZSKP. Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica.
Stavka uključuje i izradu šablona 1 kom/6-8 m.
- | završni vijenac ispod strehe koji se sastoji od vanjske profilacije s okapnicom r.š. 50 cm
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | profilirani razdjelni vijenac između katova r.š. 50 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela, okapnice i 2 profilacije
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | vijenac 2. kata u ravnini prozorske klupčice r.š. 30 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela i okapnice
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | prozorske klupčice r.š. 30 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela i okapnice
| Obračun po m razvijene širine. | m | 25
3 | Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke.
Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale opeke i ponovno zidanje novom punom opekom u produženom mortu.
Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku.
Obračun po m2 saniranog zida i m sanirane istake vijenaca, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
- | zid | m2 | 270
- | vijenac | m | 170
4 | Nabacivanje sloja produžnog morta na većim uleknućima površine zidova kako bi se doveli u okomitost.
Izravnanje zidova izvesti na mjestima ustanovljenim mjerenjem okomitosti zidova, a uz suglasnost nadzornog inženjera.
Debljina sloja morta do 5 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 270
5 | Žbukanje ravnih površina pročelja produžnom grubom i finom žbukom m-5, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 3-4,5 cm, uz prethodno pranje površina vodom pod pritiskom.
Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otućena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.
Žbuku izvesti prema slijedećim fazama:
- | površinu zida oprati vodom pod pritiskom,
- | na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2.
- | na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm.
- | kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine produžne žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata do 2,0 mm.
- | završni sloj fino zagladiti.
Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke.
| Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući površine otvora, profilacija i ukrasa. | m2 | 530
6 | Žbukanje ravnih površina prizemlja zgrade sa plitkim linijskim horizontalnim profilacijama grubom i finom žbukom, debljine 4-4,5 cm, na način opisan u st. 5.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući otvore. | m2 | 165
7 | Žbukanje ravnih površina suterena (sokla) zgrade s grubom i finom žbukom, strukture kao postojeća, debljine 4-4,5 cm, na način opisan u st. 5.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući otvore. | m2 | 130
8 | Žbukanje ravnih površina postojećih dimnjaka, zidanih opekom, iznad krova i postojećeg limenog opšava cementnom grubom i finom žbukom, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 2-2,5 cm.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije. | m2 | 12
9 | Žbukanje profilacija - erti oko prozora u podrumu.
Nove erte, u obliku plitkih jednostavno profiliranih okvira, izvesti u produžnoj žbuci m-5 omjera 1:2:6.
Stavka uključuje i izradu šablona 1 kom/6-8 m.
erte r.š. 24 cm
| Obračun po m razvijene širine. | m | 217
II. ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA KROVOPOKRIVAČKE RADOVE
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu.
Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata.
Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.
Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i pomoćni materijal.
Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Norme za pokrivačke radove:
- HRN S.B.D1.009. – vučeni crijepovi od gline ili jednakovrijedno__________________
- HRN S.B.D1.010. – prešani crijepovi od gline ili jednakovrijedno___________________________
Norme za tesarske radove:
- HRN S.D.B7.020. – tesano crnogorično drvo ili jednakovrijedno__________________
- HRN S.D.C1.040. i 041. – rezano crnogorično drvo ili jednakovrijedno_______________
OPĆI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama.
Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije.
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- rezana građa, ispitivanje oplate i skele HRN D.C1.040.,041. i 042. (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U.C9.400. ili jednakovrijedno__________________
- ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do 114. li jednakovrijedno_________________________
-slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-1969. ili jednakovrijedno________________________
- ispitivanje drveta, opći dio HRN D.A1.020-1957. ili jednakovrijedno______________________
- ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D.A1.043-1979. ili jednakovrijedno______________________
- ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D.A1.048-1979. ili jednakovrijedno _____________________
- ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D.A1.052-1958. ili jednakovrijedno ___________________
- zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D.A1.058-1971. ili jednakovrijedno _________________
- furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D.A1.072.1972 ili jednakovrijedno ______________________
- tesana građa četinara HRN D.B7.020-1955. ili jednakovrijedno ____________________
- ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN D.C5.022-1968. ili jednakovrijedno _______________
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.
1 | Skidanje postojećeg dotrajalog pokrova od biber crijepa na cijeloj površini objekta, uključivo skidanje sljemenjaka.
Rad izvoditi posebno pažljivo uz istovremeno zaštićivanje potkrovlja plastičnim međusobno zavarenim folijama učvršćenim letvicama na krovnu konstrukciju, što je uključeno u cijenu stavke.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 425
2 | Skidanje postojeće dotrajale podkostrukcije pokrova - drvene letve 3/5 cm na osnom razmaku 15 cm.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
3 | Skidanje dotrajale daščane oplate na donjem rubu krova, novim daskama debljine 2,4 cm.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 75
4 | Zamjena dijela nosive krovne konstrukcije kosog, četverostrešnog krova novim elementima - veličine, dimenzije, rasponi i visina novih drvenih nosača u svemu prema postojećima!
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi drvene krovne konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
Četverostrešna krovna konstrukcija - dvostruka visulja s podrožnicama, raspona 10 m, u sljemenu visine 4m .
Nosač se sastoji od:
- | vezne gred 16/22 cm
- | stup 2x 14/14 cm
- | razupore 14/16 cm
- | kosa potpora 14/16 cm
- | donja podrožnica 14/14 cm
- | gornja podrožnica 14/18 cm
- | ruke 2x12/14 cm
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m3 drvene građe | m3 | 10
5 | Zamjena dijela rogova novim elementima - veličine, dimenzije, rasponi i visina novih u svemu prema postojećima!
Zamjenjuju se oštećeni rogovi i rogovi na mjestima gdje su srušene krovne kučice.
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi drvene krovne konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m3 drvene građe | m3 | 7
6 | Dobava, doprema i ugradnja nove daščane oplate 24 mm, na gornje pojaseve krovnih nosača, po cijelom oplošju kose krovne površine.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
7 | Postava i pričvršćenje hidroizolacijske, paropropusne i vodonepropusne folije koja se postavlja ispod pokrova, na daščanu oplatu, način postavljanja prema uputi proizvođača.
Tip kao DIFBAR ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Debljina: 0,75 mm
Uzdužni otpor: 230 N/5cm
Poprečni otpor: 180 N/5cm
Uzdužno istezanje: 60 %
Poprečno istezanje: 70 %
WDD: 946 g/m2 die
Otpor na kolonu vodu: 1500 mm
SD: 0,02 m
| Obračun po m2. | m2 | 425
8 | Dobava, doprema i ugradnja nove drvene potkonstrukcije za novi pokrov biber crijepom.
Potkonstrukciju postaviti na daščanu oplatu i HI foliju.
Potkonstrukcija se izvodi od drvenih letvi 3/5 cm, na način letva - kontraletva na osnom razmaku prema završnom pokrovu.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
9 | Dobava, doprema i ugradnja tzv ventilacijskog češlja (nehrđajuče mrežice).
Postaviti na suprotnim stranama krovne plohe, kontinuirano po cijeloj duljini uz žlijeb i s obje strane sljemena .
| Obračun po m. | m | 90
10 | Pokrivanje krova novim biber crijepom na način jednostrukog gustog pokrova.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 425
11 | Pokrivanje sljemena običnim žljebnjacima položenim u vapneni mort.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m | m | 50
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO:
IV. LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi:
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova,
- HR norme:
- pocinčani lim HRN C.E4.020. ili jednakovrrijedno _______________________________________
Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi.
Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta.
Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inženjera.
Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom, ili odgovarajućim sredstvom.
Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br 120 radi sprečavanja štetnih kemijskih uticaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije.
Jedinična cijena obuhvaća:
- naknada za kompletni rad (izrada i montaža),
- matrijal,
- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,
- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,
- sav sitni i spojni materijal i matrijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.)
Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama.
Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti s nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
1 | Dobava, izrada i postava opšava vijenaca i prozorskih klupčica iz pocinčanog lima. Na vanjskom rubu izvesti okapnicu udaljenu min. 2 cm od žbuke, a na strani do zida lim podvući pod žbuku i uzdići 1 cm.
rš cca 35 cm
Stavka uključuje i bitumensku ljepenku koja se postavlja na sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona.
Jediničnom cijenom obuhvatiti kompletan rad i materijal.
| Obračun po m i razvijenoj širini lima. | m | 96
2 | Dobava, izrada i postava visećeg žljeba Ø12 cm iz pocinčanog lima debljine 0,6mm uključivo kuke za postavljanje i sav sitni i spojni materijal.
| Obračun po m žljeba. | m | 84
3 | Dobava, izrada i postava vertikalnih odvoda (oluka) krovne vode Ø12 cm, pocinčanog lima debljine 0,6 mm, uključivo obujmice i sav sitni i spojni materijal.
| Obračun po m odvoda. | m | 53
4 | Dobava, izrada i montaža tuljka na spoju olučne i gusnate cijevi od pocinčanog lima deb.0,6 mm uključivo brtvljenje spoja, omatanjem užeta i zalijevanje rastaljenim olovom.
| Obračun po komadu. | kom | 4
5 | Dobava, izrada i ugradnja opšava krovnih uvala, između krova i krovne kučice stubišta.
| - lim r.š. 55-60 cm | m | 5
6 | Dobava, izrada i ugradnja opšava krovnih prozora.
Obračun po m razvijene širine lima.
| - lim r.š. 25-30 cm | m | 10
7 | Dobava, izrada i ugradnja opšava dimnjaka.
Stavka uključuje i bitumensku ljepenku koja se postavlja između lima i dimnjaka.
Obračun po m razvijene širine lima.
| - lim r.š. 55-60 cm | m | 12
IV.LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
V. STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Svi stolarski elementi, prozori i vrata na pročelju i krovu se zamjenjuju novima.
Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na pročelju i krovu te uzeti mjere na licu mjesta.
Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element s pripadajućim okovom, ugradnjom na građevini, ostakljenjem i završnom obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive teksture drveta.
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad i materijal,
sav transport do i unutar gradilišta i do mjesta ugradbe,
zaštitni premaz lanenim uljem,
sav potreban okov,
kao i sve pomoćne radove i materijale.
Sav rad, ugrađeni matrijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN D.E1.012. – vanjska stolarija ili jednakovrijedno__________________
- HRN M.B1.024. i 510. – vijci za drvo ili jednakovrijedno_________________________
- HRN D.E8.193. i 235. – vodoneropusnost i hermetičnost ili jednakorvrijedno__________________
Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
1 | Dobava, izrada i ugradnja novih drvenih, prozora i vrata.
Prozor s nadsvjetlom, šprljcima i profiliranom sudarnom letvom.
Prozore i vrata izraditi od drveta I. klase vlažnosti do max.18% u svemu prema postojećim prozorima, pazeći da se ponove izvorne profilacije i dimenzije.
Ostakljenje IZO staklom 6+16+4mm, unutarnje staklo LOW-E, ispuna argonom
Ukupan koeficijent prolaska topline U<1,40W/m2K
U cijenu je uračunat sav potreban okov u svemu prema postojećem.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
Dimenzije, profilacije, okov i boju treba odobriti predstavnik GZZSKP.
Dimenzije provjeriti na licu mjesta.
Obračun po komadu.
- | višedjelni prozor dim 320/185 cm, shema st.1. | kom | 7
- | višedjelni prozor dim 320/185 cm, shema st.1a | kom | 8
- | višedjelni prozor dim 320/185 cm, shema st.1b. | kom | 1
- | višedjelni prozor dim 140/185 cm, shema st. 2. | kom | 28
- | višedjelni prozor dim 140/185 cm, shema st. 2a | kom | 8
- | višedjelni prozor dim 185/185 cm, shema st. 3. | kom | 3
- | višedjelni prozor dim 185/185 cm, shema st. 3a | kom | 1
- | prozor dim 105/115 cm, shema st. 5. | kom | 13
- | ulazna jednokrilna vrata dim 145/215 cm, shema st. 7. | kom | 1
2 | Dobava i lijepljenje mutne folije na stakla prema shemama i uputama projektanta. | m2 | 100
V. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
VI. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN C.B3.025. – plosno željezo ili jednakovrijedno_______________________
- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo ili jednakovrijedno___________________
Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom.
Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera investitora.
Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno.
Jedinična cijena obuhvaća:
- snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije,
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,
- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,
- ličenje i bojenje sa svim predradnjama,
- sav sitni i spojni matrijal i naknada za stojeve i alat.
Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
1 | Izrada, dobava i ugradnja, ispred podrumskih prozora novih rešetki od kovanih željeznih kvadratičnih profila presjeka 10/10 mm u svemu prema postojećoj rešetki na podrumskom prozoru.
Nacrt rešetke, izbor materijala te način izrade treba odobriti predstavnik GZZSKP.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
Rešetke se ugrađuju u kameni okvir oko prozora.
Obračun po kom.
- | dim 105/115 | kom | 13
2 | Izrada dobava i ugradnja nadstrešnice nad ulazom dim 210x120 cm prema shemi.
Nadstršnica se sastoji od metalnih nosači i staklenog pokrova od sigurnosnog stakla - lamistal.
| Boja nosača i izgled stakla prema izboru projektanta. | kom | 1
3 | Izrada, dobava i ugradnja snjegobrana po rubu krova.
Snjegobran se sastoji od vertikalnih nosača od plosnog željeza 40/4 mm na svakih cca 80 cm, u obliku slova “L” razvijene dužine 80 cm, te dvije vodoravne trake od plosnog željeza 30/3 mm, pričvršćenih na vertikale.
Vertikalni nosači ugrađuju se svojim horizontalnim krakom između dva reda biber crijepa na konstrukciju krovišta.
U cijeni stavke je uključena je i antikorozivna zaštita.
| Obračun po m ruba krova . | m | 84
VI. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
VII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu,
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, ili jednakovrijedno__________________
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, ili jednakovrijedno______________________
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist, ili jednakovrijedno______________________
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun, ili jednakovrijedno_________________
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno ili jednakovrijedno____________________
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja ili jednakovrijedno____________________
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat ili jednakovrijedno____________________
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi ili jednakovrijedno_____________________
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZSKP. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Bojenje pročelja izvodi se preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, silikatnim premazom sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja.
Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja.
Ličenje stolarije izvodi se dvostrukim naličem uljenom bojom, uz prethodno dvostruko kitanje i brušenje i završni premaz lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom GZZSKP i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova.
1 | Bojanje pročelja, obnovljenog kompletno novom žbukom, silikatnom bojom u dva sloja i tri tona tip kao Röfix PE 229 SOL SILIKAT ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mineralna silikatna vanjska boja
paropropusna, vodoodbojna I otporna na vremenske uvjete prema DIN 18363
Bez otapala, konzervansa, omekšivača, biocida
Bez aktivnh supstanci koje stvaraju maglu
Mineralno: prirodno dijelovanje protiv plijesni (alkalno), paropropusno (sD-vrijednost< 0,05m), negorivo (A2 prema DIN 4102).
Otpornost na industrijske otpadne plinove i kisele kiše
Mineralni, dugotrajni karakter površine
Bojanje izvesti prema uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvatiti:
- dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom,
- bojanje u dva sloja i tri tona.
Boju i ton određuje predstavnik GZZSKP.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja. | m2 | 1650
VII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA OBNOVE PROČELJA
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE
I.c. KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
IV. LIMARSKI RADOVI
V. STOLARSKI RADOVI
VI. BRAVARSKI RADOVI
VII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
C) OBNOVA PROČELJA UKUPNO:
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA ZGRADA LUKE BOTIĆA 1
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
B/ OBRTNIČKI RADOVI
C/ OBNOVA PROČELJA
GRAĐEVINSKI + OBRTNIČKI RADOVI ZGRADA LUKE BOTIĆA 1 UKUPNO :

## 02_GO R16A
2/ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
ZGRADA RADNIČKA 16a
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:
Ponuditelj može prije davanja ponude obići objekt i upoznati se sa stanjem na objektu.
Pri izvođenju radova pridržavati se važećih građevinskih normi.
Sve nejasnoće potrebno je uskladiti s projektantom.
Ponuditelj je obvezan sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
Ponuditelj je obvezan izraditi radioničke nacrte stolarskih i bravarskih stavki i dati projektantu na potvrdu.
Ponuditelj je obvezan zidarske mjere otvora uskladiti sa isporučiocem i odabranom stolarijom i bravarijom.
U dokumentaciji za nadmetanje, tehničkoj dokumentaciji i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije za nadmetanje ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje ± 5% od zadanih velićina.
Sve jedinične cijene treba ukalkulirati komplet s utovarom, ručnim prijenosom i odvozom otpadnog materijala na gradilišnu deponiju
Po završetku radova izvođač je dužan otkloniti sva eventualna novonastala oštećenja i prostore koji nisu predmet obuhvata ostaviti u zatečenom stanju.
A) GRAĐEVINSKI RADOVI
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPĆI UVJETI
Sve demontaže i rušenja vršiti pažljivo, da ne bi došlo do oštećenja postojeće konstrukcije i elemenata koji ostaju u funkciji. Konstrukciju i elemente koji ostaju u funkciji treba posebno zaštititi od radova u neposrednoj blizini.
Radove izvoditi uz najstrože pridržavanje svih propisa zaštite na radu.
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | ručni prijenos otpadnog materijala od demontaža i rušenja na gradilišnu deponiju
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala, sav rad i alat
- | dobavu, dopremu, postavu, održavanje i demontažu radne skele
- | Prostor je potrebno čistiti za vrijeme izvođenja radova kao i definitivno očistiti prije predaje investitoru na korištenje.
1 | Uklanjanje građevine radionice s nadstrešnicom dim 7,3x8,1x4,5m dograđene uz JZ pročelje.
Materijal izgradnje opeka završna obrada žbuka, krovna konstrukcija AB ploča.
| Stavka obuhvaća kompletno ukljanjanje građevine uključujući i temelje. | kom | 1
2 | Uklanjanje građevine garaža dim 3,9x11,8x2,5m dograđene uz SI pročelje.
Materijal izgradnje opeka završna obrada žbuka, krovna konstrukcija AB ploča.
Prije rušenja potrebno izvesti prekida (umrtvljivanja/otpajanja) svih postojećih priključaka na javnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenergetski priključak)
| Stavka obuhvaća kompletno ukljanjanje građevine uključujući i temelje. | kom | 1
3 | Rušenje stuba na ulazu u građevinu. | m3 | 1
4 | Iskolčenje građevine na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka granica iskazanih u geodetskom projektu, prikupljanje podataka i izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom. | kpl | 1
5 | Demontaža postojećeg namještaja i razne opreme (sobe, učionice, zbornica, uredi i sl.). Demontaža se vrši prije početka radova. | sati | 20
6 | Demontaža postojećeg dotrajalog drvenog rukohvata sa stubišne ograde, komplet od podesta ulaza do potkrovlja. Sve kpl sa pričvrsnim elementima. | m | 28
7 | Demontaža spušteng stropa od gipskartonskih ploča komplet s podkonstrukcijom. | m2 | 455
8 | Razbijanje i vađenje postojećih betonskih korita za pranje dim 3,5x0,6x0,6 m iz prostora podruma. | kom | 3
9 | Rušenje svih postojećih pregradnih zidova (zidovi od opeke, lake pregradne stijene, razni obzidi instalacija, dimnjaka i sl.) debljine do 30 cm komplet s završnim oblogama i vratima.
| Pri rušenju treba paziti da se ne ošteti postojeća stropna konstrukcija. | m3 | 192
10 | Rušenje i skidanje postojećeg opločenja keramičkim pločicama sa zidova koji se ne ruše u sanitarijama i ostalim prostorijama. | m2 | 177
11 | Rušenje i skidanje drvenih obloga i zaštita za zid sa zidova koji se ne ruše. | m2 | 260
12 | Rušenje ulaznog podesta i podrumskog kraka unutarnjeg stubišta.
| Pri rušenju treba paziti da se ne ošteti krak koji vodi prema prizemlju. | m3 | 1
13 | Rušenje svih postojećih podnih slojeva u podrumu. Pretpostavljena debljina slojeva iznosi 20 cm. Završna obrada je cementna glazura ili keramičke pločice.
Stavka uključuje i rušenje raznih betonskih postolja i stuba.
| Pri rušenju podnih slojeva treba paziti da se ne oštete postojeći uzdužni i poprečni nosivi zidovi. | m3 | 51
14 | Rušenje bočnih stranica postojećih temeljnih traka od opeke u svim suterenskim prostorijama.
| Otucanje postojećih temelja izvesti u dimenziji 20/60 cm sa svake strane tj. na širinu zida. Otucanje izvesti vrlo pažljivo da ne bi došlo do urušavanja i pojave pukotina u dijelu temelja koji se zadržava tj. da se predmetnim radom ne ugrozi nosivost i stabilnost dijela temelja koji ostaje. | m3 | 12
15 | Rušenje bočnih stranica novih betonskih temeljnih traka u svim suterenskim prostorijama nakon podbetoniravanja temelja radi produbljivanja podruma.
| Otucanje postojećih temelja izvesti u dimenziji 20/50 cm sa svake strane tj. na širinu zida. Otucanje izvesti vrlo pažljivo da ne bi došlo do urušavanja i pojave pukotina u dijelu temelja koji se zadržava tj. da se predmetnim radom ne ugrozi nosivost i stabilnost dijela temelja koji ostaje. | m3 | 12
16 | Probijanje otvora širine 6,50 m, visine 2,20 m u uzdužnom nosivim zidovima od opeke NF debljine 60 i 45 cm.
Novi otvori će se izvesti na način da će se najprije u zidu od opeke, na mjestu ugradnje ČN profila izvedu horizontalni utori (dimenzije i detalje vidjeti u statičkom proračunu) s istovremenim osiguranjem konstrukcije.
Utori trebaju biti duljine ČN profila.
Ležaj ČN profila treba malo odštemati i podbetonirati sitnozrnatim betonom.
Nakon ugradbe ČN profila (novih nadvoja) pristupa se probijanju otvora.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostatak konstrukcije se ne smije oštetiti. | kom | 10
17 | Proširenje postojećih prozorskih otvora u suterenu na dim. 105/115 cm.
Postojeće prozorske otvore je potrebno povečati tako da se visina poveča prema dolje a širina osno.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
Ostatak konstrukcije se ne smije oštetiti.
- | prozor dim 90/90 cm | kom | 3
18 | Probijanje otvora dim 102/210 cm za vrata prema novom evakuacijskom stubištu u vanjskom nosivom zidu od opeke debljine 45 cm.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostala konstrukcija se ne smije oštetiti. | kom | 5
19 | Probijanje otvora dim 105/115 cm za prozor u vanjskom podrumskom nosivom zidu od opeke debljine 60 cm.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostala konstrukcija se ne smije oštetiti. | kom | 1
20 | Rušenje i skidanje postojeće podne obloge zajedno sa svim podložnim slojevima sve do nosive konstrukcije (drveni grednik ili betonska ploča), s podova prizemlja, 1, 2 i 3. kata.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 15 cm (završna obloga parket ili keramika, daska 2,5 cm, štafla + šuta između 5 cm, daske 2,5 cm).
Stavka obuhvaća čišćenje podloge od svih ostataka šute.
Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti.
| Obračun po m2 površine poda. | m2 | 1020
21 | Pažljivo vađenje pločica na podestima i međupodestima stubišta radi postave novih pločica. | m2 | 15
22 | Rušenje stropa od trstine i žbuke sve do nosive stropne konstrukcije (drveni grednik ili betonska ploča), sa stropova prizemlja, 1, 2 i 3. kata.
Stavka obuhvaća i skidanje donje dašćane oplate s drvenog grednika.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 5,5 cm (3+2,5 cm).
Stavka obuhvaća čišćenje stropne konstrukcije od svih ostataka šute.
| Obračun po m2 površine stropa. | m2 | 1020
23 | Probijanje otvora dim 165x175 cm u AB stropnim pločam podruma, prizemlja, 1. i 2. kata radi izvedbe okno dizala.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostala konstrukcija se ne smije oštetiti. | m3 | 3
24 | Obijanje postojeće unutarnje dotrajale produžne žbuke s nosivih zidova u podrumu, prizemlju, 1, 2 i 3. katu.
Stavka podrazumijeva i rušenje i skidanje sokla od teraca visine 15 cm sa zidova gdje se isti nalazi.
Stavka obuhvaća i čišćenje podloge i fuga čeličnim četkama od svih ostataka žbuke.
| Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti. | m2 | 1780
25 | Štemanje bočnog zida stubišta radi izvedbe betonskog okna dizala.
| Štemanje vršiti pažljivo tako da se ne ošteti ostatak nosive konstrukcije. | m3 | 4
26 | Rušenje i skidanje postojeće podne obloge, zajedno sa svim podložnim slojevima sve do cementne glazure, s poda tavana.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 5 cm.
Stavka obuhvaća čišćenje podloge od svih ostataka šute.
| Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti. | m2 | 260
27 | Odvoz otpadnog materijala i šute na gradski deponij. Pretpost. dužina transporta do 15 km.
Stavka uključuje odvajanje i razvrstavanje otpada.
U cijenu stavke uključen ručni utovar, prijevoz, istovar, čišć. prom. površina, te naknada deponiju.
| Obračin po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor rastresitosti treba uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 808
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:
II. ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
Obračun se vrši po m3 količine iskopanog materijala u sraslom stanju
Iskopani zemljani materijal nakon izrade temelja i temeljnih zidova treba upotrijebiti za nasipanje oko zidova, između zidova unutar građevine, rovove temeljne kanalizacije.
Eventualno crpljenje podzemnih ili oborinskih voda i otežani rad zbog podzemnih voda i/ili podzemnih instalacija uključen je u jediničnu cijenu stavke i ne obračunava se posebno.
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | sva iskolčenja
- | sve potrebne skele za razupiranje iskopa
- | sva potrebna razastiranja, planiranja, nasipavanja, nabijanje i ručni utovar u kolica te transport do 50 m na gradilišnu deponiju
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala, sav rad i alat
1 | Široki ručni iskop u zemlji III. kategorije u svim prostorima suterena gdje se spušta razina poda.
| Pretpostavljena dubina iskopa nakon rušenja postojećih podnih slojeva iznosi 135 cm. | m3 | 340
2 | Ručni iskop rovova u zemlji III. kategorije za trakaste temelje ispod postojećih trakastih temelja.
Rov za temelje dimenzija 100/165 cm.
Iskop se vršiu kampadama iz unutra prema građevinskom projektu.
| Cijenom stavke predvidjeti otežanost izvedbe zbog radau kampadama iz unutra. | m3 | 210
3 | Ručni iskop rovova u zemlji III. kategorije za trakaste temelje novog kraka stubišta prema podrumu.
| Rov za temelje presjeka 40/40 cm. | m3 | 0.25
4 | Široki iskop u zemlji III. kategorije s vanjske strane za izvedbu novog evakuacijskog stubišta i šprinkler podstanice.
| Ukupna dubina rova od razine gotovog terena iznositi će 280 cm. | m3 | 70
5 | Široki iskop u zemlji III. kategorije s vanjske strane za izvedbu sprinkler bazena kapaciteta 40 m3 prema projektu.
| Ukupna dubina rova od razine gotovog terena iznositi će 280 cm. | m3 | 120
6 | Iskop rova širine 80cm i dubine 90 cm za postavu cijevi vanjske šprinkler mreže. | m3 | 70
7 | Ručni iskop rova u zemlji III. kategorije s vanjske strane suterenskih zidova za izvedbu vertikalne HI i drenaže.
Ukupna dubina rova od razine gotovog terena iznositi će 280 cm.
Širina dna iskopa iznosi 40 cm.
Stavka uključuje i zrezivanje asfalta na pješačkoj površini sa zapadne strane građevine.
| Bočnu stranicu iskopa izvesti od vrha prema dnu u nagibu od 60° . | m3 | 105
8 | Ručni iskop jame u zemlji III. kategorije za izvedbu okna dizala.
Tlocrtne dimenzije jame iznositi će 205x195 cm dubine 95 cm.
Bočne stranice iskopane jame trebaju biti okomite.
| Obračun se vrši po m3 količine iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 4.5
9 | Ručni iskop jama u zemlji III. kategorije za izvedbu šahtova.
Bočne stranice iskopanih jama trebaju biti okomite.
- | prepumpna stanica 100x100cm dubine 100 cm. | kom | 1
10 | Ručno planiranje dna iskopa za temeljne trake, podne slojeve, okno dizala i šahtove i sl.
Uključivo nabijanje do potrebne zbijenosti uz poravnanje nivelete+ 2 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 260
11 | Izvedba tamponskog sloja šljunka debljine 15 cm na dnu iskopa za izvedbu slojeva poda, temeljnih ploča i jama za izvedbu šahtova.
Uključivo nabava materijala, te nasipavanje, razastiranje, zbijanje i planiranje šljunka na dnu iskopa.
| Obračun po m3 utrošenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 45
12 | Izvedba nasipa drenažnim materijalom (šljunak ili batuda) u drenažnoj jami.
| Nasip izvesti u debljini 60 cm iznad cijevi za drenažu. | m3 | 20
13 | Izvedba posteljice od pijeska visine 10cm, granulacije 0-4mm na dnu rova za polaganje PEHD cijevi vanjske šprinkler instalacije.
| Stavka uključuje i izvedbu nadsloja od pijeska u visini 10 cm nakon tlačne probe. | m3 | 20
14 | Po završetku radova u zemlji potrebno je ostatak rovova zatrpati zemljom od iskopa te dobro nabiti.
| Obračun po m3 nasute i nabijene zemlje. | m3 | 135
15 | Odvoz otpadnog mat. i zemlje od iskopa na gradski deponij. Pretpost. dužina transporta do 15 km.
U cijenu stavke uključen je ručni utovar, prijevoz, istovar, čišćenje prometnih površina te naknada deponiju.
| Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor za rastresitost treba uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 630
II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, oplatu, sav navedeni rad i spojni materijal.
- | izradu, dopremu i ugradnju betona
- | sva potrebna podupiranja i razupiranja
- | zaštitu i njegu ugrađenog betona i betonske konstrukcije
- | postavljanje, održavanje i skidanje radne skele
- | sve posredne i neposredne troškove dobava, doprema, rada, materijala, alata i građevinskih strojeva
- | sva naknadna štemanja, brušenja i popravci za postizanje potrebne glatkoće lica betona
- | skupljanje otpadaka i čišćenje radnih prostora
- | zatvaranje rupa od spona
- | izrada projekta betona, uzimanje potrebnog broja uzoraka i ispitivanje tlačne čvrstoće betona
- | sva ispitivanja i dokaze kakvoće i postojanosti materijala
1 | Izvedba podložnog sloja novih temeljnih traka mršavim betonom debljine 5 cm.
Dobava i ugradba betona.
| Obračun po m3 izvedenog stanja. | m3 | 6.5
2 | Izvedba trakastih temelja presjeka 100x165 cm, ispod postojećih temeljnih traka,u kampadama iz unutra. Izvode se djelomično u rovu, a djelomično u oplati.
Izvodi se na prethodno izvedenoj podlozi od mršavog betona.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
U cijenu stavke uključena je i oplata.
Cijenom stavke predvidjeti otežanost izvedbe zbog radau kampadama iz unutra.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 205
3 | IzvedbaAB trakastih temelja novog kraka stubišta prema podrumu presjeka 40x40 cm.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Temeljne trake se izvode u rovu.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 0.25
4 | Izvedba trakastog temelja presjeka 100/115 cm za novi poprečni AB zid.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Traku je potrebno spojiti s temeljnim trakama podbetoniranih zidova.
U cijenu stavke uključena je i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 5.3
5 | Izvedba AB temeljne ploče sigurnosnog evakuacijskog stubišta. Debljina temeljne ploče iznosi 50 cm.
Izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Ploču je potrebno spojiti s novom temeljnom trakom podbetoniranih zidova.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 9.3
6 | Izvedba AB temeljne ploče i zidova propadališta dizala.
Debljina temeljne ploče iznosi 30 cm.
Debljina stjenke propadališta iznosi 20 cm.
Svijetla dubina propadališta treba iznositi 105cm.
Ploča se izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Ploču je potrebno spojiti s novom temeljnom trakom podbetoniranih zidova.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 3
7 | Izvedba ab okna prepumpne stanice svijetlih tlocrtnih dimenzija 80x80 cm.
Svijetla dubina okna treba iznositi 80 cm.
Debljina stjenki okna iznosi 20 cm, a debljina ploče na dnu okna treba iznositi 25 cm.
Izvodi se na prethodno izvedenoj podlozi od mršavog betona.
Dobava, ugradnja i njega betona.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Stavka obuhvaća i povezivanje s podnim slojevima prostora hodnika u suterenu.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 0.5
8 | Izvedba ojačanja podrumskih zidova torketiranjem.
Torketiranje se izvodi u debljini 5-7 cm tako da se u postojeći zid od opeke ubuše ankeri i na njima paralelno sa zidom postavi armaturna mreža Q-335
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 400
9 | Izvedba AB nosivih zidova debljine 60 cm na mjestu uklonjenih zidova od opeke.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
Zidovi se izvode u glatkoj dvostranoj oplati.
U zidovima ostaviti sve potrebne otvore, prodore, šliceve i vertikalne odvode prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija.
Jedinična cijena stavke obuhvaća i potrebnu oplatu
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 22
10 | Izvedba AB nosivih zidova debljine 20 cm.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
Zidovi se izvode u glatkoj dvostranoj oplati.
U zidovima ostaviti sve potrebne otvore, prodore, šliceve i vertikalne odvode prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija.
Jedinična cijena stavke obuhvaća i potrebnu oplatu
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 12
11 | Izvedba AB podne ploče suterena debljine 20 cm
Izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Površine ploče zagladiti kao pripremu za izvedbu hidroizolacije.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 57
12 | Izvedba novog unutarnjeg AB podesta i stubišnog kraka prema podrumu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona prema statičkom elaboratu i pravilima struke.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 7
13 | Izvedba novog unutarnjeg AB stubišta.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona prema statičkom elaboratu i pravilima struke.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 63
14 | Izvedba novog AB kraka evakuacijskog stubišta prema podrumu sa podestima i nadtemeljnim zidovima i pločom.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 18
15 | Izrada industrijskog kvarcnog poda, suho na mokro na svježi beton sa završnom obradom posipavanjem kvarcnog posipa i učvrščivaća tip kao MAPEI MAPETOP N AR6 ili jednakovrijedno
u boji prema izboru projektanta zaglađivanjem helikopterima do potrebne zaglađenosti.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod mora zadovoljiti normu HRN EN 13813, nasipne gustoća 1,4 kg/m3 te završne tlačna čvrstoće od 70 N/mm2. Euroklasa gorivosti A1fl
Završna obrada industrijskog kvarcnog poda, konsolidacija i zaštita gotove površine nanošenjem litij-slikatne impregnacije tip kao MAPECERETE LI HARDENER ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod nesmije sadržavati natrij ili kalij, koji mogu izazvati alkalno-agregatne reakcije, a kapilarno upijanje materijala mora biti < 0.25 (kg/m2·h0.5).
| Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača materijala. | m2 | 20
16 | Izvedba nove AB tlačne ploče debljine 6 cm na stropu od drvenog grednika.
Prilikom betoniranja nove tlačne ploče potrebno je podupiranje postojeće drvene građe.
Gornju stranu potrebno je ravno izvući (dozvoljena odstupanja do 5mm) kao priprema podloge za suhi estrih.
Sve prema građevinskom projektu.
| Obračun se vrši po m2 ploče | m2 | 675
17 | Izvedba nove tlačne ploče u profilirnom limu na stropu od drvenog grednika pojačanog I profilima.
Sve prema građevinskom projektu.
| Obračun se vrši po m2 ploče | m2 | 225
18 | Izvedba novog AB praga na ulazu u zgradu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
Obračun se vrši po m3 betona.
- | C 25/30 | m3 | 1
19 | Izrada AB nadvoja iznad novih otvora u zidovima od opeke debljine 30 i 45 cm.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| prema evakuacijskom stubištu_presjek 45/45 cm | m | 6
| prema učionicama_presjek 30/30 cm | m | 6
| armatura B500A(B) | kg | 162
20 | Izvedba AB greda dim presjeka 30x30 cm, duljine 160 cm, na mjestima sidrenja vanjskog čelićnog stubišta u zgradu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Grede armirati sa 4Ø14, armaturu povezati sa armaturom stropne ploče.
| U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata. | kom | 16
21 | Dobava, ispravljanje, savijanje, postava i vezivanje armaturne armature kvalitete B 500 A(B).
Prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati postavljenu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
Obračun po kg armature.
| RA B 500B | kg | 9930
| MA B 500B | kg | 17000
22 | Dobava u ugradnja čeličnih profila kvalitete S235 na mjestima probijanja otvora u nosivom zidu. Kategorija korozivnosti C1 (beznačajna) prema HRN EN ISO 12944.
| HEA 220 | m | 65
| HEA 340 | m | 13
| HEA 400 | m | 20
23 | Dobava u ugradnja čeličnih profila kvalitete S235 između drvenih grednika kao ojačanje stropne konstrukcije. Kategorija korozivnosti C1 (beznačajna) prema HRN EN ISO 12944.
| HEA 180 | m | 270
24 | Dobava i ugradnja čelićnog profiliranog lima T40/185 kao izgubljena oplata za novu tlačnu ploču na mjestima gdje je potrebno ojačati stropnu konstrukciju od drvenog grednika. | m2 | 200
25 | Izvedba AB temeljne ploče i potpornog zida za ugradnju vertikalne podizne platforme
Stavka uključuje izradu plana oplate i armature prema odabranom modelu platforme.
| C 25/30 | m3 | 4
| RA B 500B, MA B 500B | kg | 200
26 | Izvedba AB šprinkler bazena zapremnine 40m3 svijetlih dim 8,75x3,0x1,9m s upojnim bunarom dim 1,0x1,0x0,8m prema projektu.
Stavka uključuje izradu temeljne ploče debljine 30 cm na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Betoniranje zidova i gornje ploče debljine 30 cm .
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Stavka također obuhvaća i dobavu, dopremu i ugradbu srednjeg (teškog) lijevano-željeznog poklopca 80x80 cm i stuba za silazak u bazen na poziciji prema projektu.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 50
III. BETONSKI I ARM.BET. RADOVI UKUPNO:
IV. ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav navedeni rad i spojni materijal.
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | UZ2 - unutarnji zidovi od blok opeke
Zidanje pregradnih zidova od blok opeke debljine 12 cm u produžnom cementnom mortu, uključeno fugiranje.
Zidanje izvesti iz blokova dimenzije 50x12x24,9 cm.
Zidati u pravilnim zidarskim vezovima sa preklopima i za vrijeme zidanja opeku močiti vodom.
Uključena izrada serklaža i nadvoja.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 150
2 | Z2 - Zatvaranje postoječih prozorskih otvora u vanjskom zidu
Postojeći zid ima debljinu 45 cm.
Zatvaranje blok opekom debljine 30 cm u produžnom cementnom mortu. Opeka se postavlja na vanjski rub zida a s unutarnje strane se oblaže mineralnim negorivim termoizolacijskim pločama debljine 15 cm.
Stavka uključuje ljepljenje mineralnim ljepilom i završnu obradu mineralnim tankoslojnim mortom d=0,5 cm armiranim tekstilno staklenom mrežicom
dim otvora:
- | 70/50 | kom | 1
- | 110/115 | kom | 1
- | 60/110 | kom | 4
3 | UZ7 - oblaganje unutarnjih postojećih zidova od opeke prema negrijanom tavanu
Postojeći zidovi od pune opeke s tavanske strane oblažu se mineralnim negorivim termoizolacijskim pločama debljine 15 cm.
| Stavka uključuje ljepljenje mineralnim ljepilom i završnu obradu mineralnim tankoslojnim mortom d=0,5 cmarmiranim tekstilno staklenom mrežicom | m2 | 12
SLOJEVI PODA U SUTERENU (nova AB podna ploča)
4 | Dobava i izvedba horizontalne PVC hidroizolacije.
Hidroizolacija se polaže na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Priprema podloge do željene ravnine prema uputama proizvođača.
- | PVC hidroizolacije tip kao MAPEPLAN M 15 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Folija mora ispunjavati zahtjeve prema normi HRN EN 13956, Vlačna čvrstoća prema EN 12311-2 mora biti ≥ 1100(N/50mm), Otpornost na trganje ≥ 200 N,t6e pregibljivost pri niskoj temperaturi ≤ -25 °C
Rubovi folija se međusobno preklapaju 10 cm i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj.
Uz zidove objekta folija se uzdiže do visine završne podne obloge te se mehanički pričvršćuje kaširanim PVC limom širine 5cm
a spoj se zapunjuje poliuretanskim trajnolelastičnim kitom tip kao MAPEFLEX PU45 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
svojstvo rastezanje pri kidanju barem 500%
Stavka uključuje i obrada svih prodora.
| Obračun po m2 | m2 | 260
5 | Dobava i postava ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS - T, debljine 1 cm, gustoće 15 kg/m3.
Ploče se postavljaju u dva sloja ukupne debljine 2 cm (2x1 cm).
| Ploče je potrebno postaviti i vertikalno, uz obodne zidove prostorija, u visini 15 cm prema pravilima za izradu plivajućeg poda. | m2 | 260
6 | Dobava i postava ploča toplinske izolacije podova podruma iz ekspandiranog polistirena EPS 150, debljine 10 cm, gustoće 25 kg/m3. | m2 | 260
7 | Dobava i postava PE folije 0,02 cm s ljepljenim preklopima. | m2 | 260
8 | Dobava materijala i izrada plivajućeg rabiciranog cementnog estriha debljine 4 - 5 cm.
Obračun po m2 izvedenog sloja, uključivo armatura Q131.
| Radi dinamike završetka radova u cem.estrih se dodaju dodaci za brzo vezivanje i isušivanje. | m2 | 260
SLOJEVI PODA PRIZEMLJA (postojeća AB ploča)
9 | Dobava i postava ploča ekstrudiranog polistirena XPS debljine 4 cm s glatkom površinom i falcanim rubom.
Ploče moraju minimalno odgovarati karakteristikama XPS - EN 13164 - T2 - CS(10\Y)300* - CC(2/1,5/50)80 - TR200 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)5 - MU80 - FT2
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
| Obračun po m2 | m2 | 260
10 | Dobava i postava ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS - T, debljine 1 cm, gustoće 15 kg/m3.
Ploče se postavljaju u dva sloja ukupne debljine 2 cm (2x1 cm).
| Ploče je potrebno postaviti i vertikalno, uz obodne zidove prostorija, u visini 5 cm prema pravilima za izradu plivajućeg poda. | m2 | 260
11 | Dobava i postava PE folije 0,02 cm s ljepljenim preklopima. | m2 | 260
12 | Dobava materijala i izrada plivajućeg rabiciranog cementnog estriha debljine 4 - 5 cm.
Obračun po m2 izvedenog sloja, uključivo armatura Q131.
| Radi dinamike završetka radova u cem.estrih se dodaju dodaci za brzo vezivanje i isušivanje. | m2 | 260
SLOJEVI PODA KATA (nova tlačna ploča na drvenom gredniku)
13 | Dobava i ugradnja "suhog estriha" tip kao FERMACELL estrih - element 2 E 32 ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Gipsvlaknaste estrih - EN 13501-17
Mineralna vuna (vlakna) – EN 13162
Debljina: 2 x 10 mm gipsvlaknasta ploča i 10 mm mineralne vune
Nominalna vlastita težina [kg/m2] podnih elemenata: 24,7 ± 1,3 kg/m2
klasa A2fl - s1 prema EN 1350
Postavljanje suhe podloge za pod po cijeloj površini, kao plivajući estrih na nosivu suhu podlogu.
Vrsta izvedbe:
- | Estrih sustav debljine 30 mm, koji se sastoji od estrihelementa debljine 30 mm s prepuštenim rubom po cijelom opsegu i dvije međusobno zalijepljene gips-vlaknaste ploče, svaka debljine 10 mm, te sa strane poleđine kaširanom pločom od visoko komprimiranih mineralnih vlakana debljine 11/10 mm
- | Područja fuga i sredstva za pričvršćenje je potrebno gletati (iznimka: tvrde podne obloge, npr. parket ili pločice)
- | Isporuka i montaža suhe podloge za pod sukladno propisima proizvođača, uključujući sav materijal, sredstva za pričvršćenje/spajanje i rubne izolacijske trake.
| Obračun po m2 | m2 | 900
SLOJEVI PODA KATA (postojeća AB ploča)
14 | Izravnavanje postojeće betonske podloge nakon skidanja završnih obloga masom za izravnavanje.
Priprema podloge: sve nečistoće ukloniti mehanički (brušenjem), sve postojeće pukotine sanirati dvokomponentnim epoksidnim ljepilom tip kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
Na očišćenu i saniranu podlogu se nanosi temeljni premaz tip kao kao PRIMER G (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
temeljni premaz na sintetskoj osnovi s minimalno 20 % suhe tvari
Na osušeni temeljni premaz se nanosi sloj izravnavajuće mase u debljini 3 - 30 mm tip kao ULTRAPLAN MAXI (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izravnavajuća masa klase CT-C35-F7-A2 prema normi EN 13813
| Obračun po m2 | m2 | 60
15 | U "mokrim" prostorijama nanosi se polimercementna hidroizolacije tip kao MAPELASTIC ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
polimercementna hidroizolacije koja zadovoljava normu EN 14891 i EN 1504-2
Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm
Hidroizolaciju je potrebno uzdignuti 30cm na vertikalu.
| Obračun po m2 | m2 | 87
SLOJEVI PODA POTKROVLJE (postojeći završni sloj - glazura)
16 | Izravnavanje postojeće betonske podloge nakon skidanja završnih obloga masom za izravnavanje.
Priprema podloge: sve nečistoće ukloniti mehanički (brušenjem), sve postojeće pukotine sanirati dvokomponentnim epoksidnim ljepilom tip kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
Na očišćenu i saniranu podlogu se nanosi temeljni premaz tip kao kao PRIMER G (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
temeljni premaz na sintetskoj osnovi s minimalno 20 % suhe tvari
Na osušeni temeljni premaz se nanosi sloj izravnavajuće mase u debljini 3 - 30 mm tip kao ULTRAPLAN MAXI (Mapei) ili jednakovrijedno .
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izravnavajuća masa klase CT-C35-F7-A2 prema normi EN 13813
| Obračun po m2 | m2 | 260
17 | Kao završni sloj na tavanu izvesti protuprašni premaz. | m2 | 260
SANACIJA STEPENICA
18 | Pregled stepenica nakon obijanja žbuke.
Stručni pregled postojećih nosivih elemenata stubišta uključuje:
- | provjeru nosivih čeličnih traverzi
- | pregled i kontrola ležišta i oslonaca
|  | sati | 8
19 | Zamjena dotrajalih nosivih profila.
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi čelične konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
predviđeno za zamjenu:
| Profil 18 | m | 25
| Profil 16 | m | 35
20 | Popravak ležišta I oslonaca nakon kontrole iz st 18.
| predviđeno za zamjenu: | kom | 36
21 | Zaštita sidrenog dijela ograde u betonski element prije reprofilacije stepenica.
| zaštitu izvesti na način da se svaki četvrtasti metalni profil u zoni spoja omota pik (malerskom) trakom I preko toga dilatacijskom crnom rubnom trakom. | kom | 90
22 | Izravnavanje i priprema podloge
Uključena priprema površine: detaljno čišćenje od svih vrsta nečistoća, ulja, boja, masti, sredstava za odvajanje i ostalih materijala koji bi mogli kompromitirati prijanjanje nepropusnog sloja, te odstranjivanje nevezanih dijelova do postizanja kompaktne i otporne podloge.
Dobava i ugradnja dvokomponentnog epoksidnog ljepila kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
u svrhu temeljnog premaza. U stavku uključena dobava, doprema i ugradnja potrebnog materijala sa izvedbom prednamaza.
| Obračun po m2 | m2 | 75
23 | Izravnavanje i reprofilacija stepenica u debljini od 3 do 40 mm brzovezujućim tiksotropnim mortom s kompenziranim skupljanjem, ojačanim vlaknima kao PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
razred R4
norma EN1504-2 i EN 1504-3
Reprofilacija uključuje izravnavanje svih horizontalnih, vertikalnih i boćnih ploha.
Sve prema uputama proizvođača.
Stavka uključuje svu potrebnu oplatu.
| Obračun po m2 | m2 | 75
24 | Priprema, dobava i izrada do pune funkcije dekorativnog cementnog poda od negorivog materijala klase A2fl kao "Ultratop LOFT F/W" tvrtke Mapei ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
negorivost materijala klase A2fl
norma EN 13813
Pod izvesti prema uputi proizvođača, na sljedeći način:
- | Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem ili brušenjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, nevezanih dijelove, ostataka ulja i drugih nečistoća.
U cijeni je uključeno i uklanjanje prašine postupkom usisavanja, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm) m2.
- | Sanacija oštećenja pomoću tiksotropnog morta srednje čvrstoće, fine granulacije, ojačan vlaknima i sa kontroliranim skupljanjem kao MAPEGROUT 430 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 1504-3
- | nanošenjem temeljnog sintetičkog premaza na bočnu, čeonu i gaznu površinu stubišta. Premaz kao ECO PRIM GRIP (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Premaz na bazi umjetnih smola i silikatnog pijeska u vodenoj disperziji s vrlo malom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC)
- | Na tako pripremljenu podlogu temeljnim premazom, pristupa se nanošenje dekorativne cementne brzovezujuće mase u dva sloja sa razmakom od 24sata između izvođenja slojeva.
- | Podni sustav površinski se obrađuje sistemskim poliuretanskim premazom u vodenoj disperziji za završnu zaštitu i voskom oji osigurava lakše čišćenje i održavanje. Sve prema uputama proizvođača dekorativnog cementnog poda i odabiru projektanta.
- | Obradu dilatacijskih reški izvesti temeljnim premazom i jednokomponentnom brtvećom poliuretanskom masom kao MAPEFLEX PU45 (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
brtvilo mora zadovoljti normu EN 15651, izduženje do sloma >700%, modul elastičnost 0,7 N/mm²
Boja i način izvedbe prema izboru projektanta.
Prije postave obavezno prekontrolirati vlagu u podlozi, kvalitetu podloge i ostale uvjete na gradilištu potrebne za nesmetanu i kvalitetnu postavu.
Sve ostalo prema uputama proizvođača i prema pravilima za ljevane podove.
| Obračun po m2. | m2 | 75
25 | Zaštita ruba stepenica aluminijskim rubnim L profilima debljine 3mm, izgled i boja prema izboru projektanta.
Profil završno obrađen s gumenim umetkom tako da osigurava protukliznost.
| Profil završno obrađen s umetkom tako da osigurava protukliznost. | m | 140
26 | Dobava i ugradnja ukrasnih rozeta na spoju ograde i betonske stube.
| Boja i izgled po odabiru projektanta | kom | 90
27 | Zaštita bočnog ruba stepenica aluminijskim rubnim profilima debljine 3mm, izgled i boja prema izboru projektanta. | m | 56
28 | Protprašni premaz okna dizala | m2 | 60
29 | Postava drenažnih cijevi fi 110 mm u naboj glinovitog tla na dnu drenažnog kanala.
| Cijevi položiti u padu od 2-3% prema šahtu za smještaj upojnog bunara za drenažne vode. | m | 40
30 | Zamjena dotrajalih drvenih grednika presjeka 20x20cm, nakon pregleda konstrukcije.
| Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine. | m | 50
31 | Zidanje dimnjaka dim 40x40cm, tip kao SCHIEDEL MULTI 16 ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Plinski dimnjak za dovod zraka za sagorijevanje i izlaz dimnih plinova temperature 30-160 ºC
Neosjetljiv na vlagu
Koristi se za plinska ložišta nominalnog toplinskog kapaciteta od 8 do 25 kW sa zatvorenom komorom za sagorijevanje i opkrbom zrakom za izgaranje koja ne ovisi o okolnom zraku u prostoriji
Po jednoj etaži se može izvršiti više priključaka – po jednom dimnjaku do 10 ložišta
| Stavka uključuje sve pripadajuče elemente, potrebne fazonske komade, masu za brtvljenje fuga za unutarnju cijev, ljepilo za plašteve prema uputama proizvođača i pravilima struke do pune funkcionalnost, uključivo s ishođenjem atesta. | m | 22
32 | Dobava i postava podnih čepova-odbojnika kako vrata ne bi udarala u zid. | kom | 35
33 | Dobava i zidarska ugradba držača za zastave na fasadu objekta | kom | 1
34 | Grubo i fino žbukanje produžnom žbukom debljine 1+2 cm, zidova od opeke u suterenu, prizemlju i na katovima, sa svim potrebnim predradnjama.
Žbuka se izvodi iz produžnog cementnog morta kvalitete M-5, uz prethodno prskanje cijele površine rijetkim cementnim mortom.
U stavku je uključena dobava i ugradnja vodilica i kutnika za uglove, kojima se postiže ravna površina i oštri bridovi.
Radi dinamike završetka radova u žbuke se dodaju dodaci za brzo sušenje.
Sve pripremljeno za bojanje.
| Obračun po m2 žbuke. | m2 | 650
35 | Zidarska obrada špaleta prozora i vrata. Širina špaleta je 30 cm. | m | 700
36 | Na zidovima svih sanitarija prije polaganja keramičkih pločica, obvezno izvesti HI PREMAZ ovisno o vrsti podloge. | m2 | 220
37 | Razne pripomoći režijskih KV i NKV radnikakod obrtničkih i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati a potrebno ih je izvesti, uključivo sav potreban rad i alat.
Izvodi se po odobrenju nadzornog inžinjera.
| a) KV radnik | sati | 300
| b) NKV radnik | sati | 500
38 | Krpanje šliceva u zidovima nakon ugradnje instalacija. Predviđeni su šlicevi širine 10 cm. | m | 640
39 | Oblaganje ulaznog praga štokanim pločama prirodnog kamena granita u dogovoru s projektantom i predstavnikom GZZZSKa.
| gazišta i podest debljine 3 cm | m2 | 1
| čela stuba debljine 2 cm | m2 | 0.5
Ploče se polažu u sloj cementnog morta.
40 | Čišćenje objekta za vrijeme trajanja gradnje kao i nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema za predaju investitoru na korištenje.
Podrazumijeva se čišćenje podova, vratiju, prozora, raznih ostakljenih stijena s pranjem stakala, čišćenje i pranje zidnih pločica, sanitarnih predmeta i ostalog.
Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.
| Obračun se vrši po m2 neto površine objekta. | m2 | 1300
41 | Utovar, prijevoz kamionima i istovar otpadnog materijala, ambalaže i sl. na gradsku deponiju udaljenu 15 km.
Uključivo svi troškovi prijevoza i komunalna naknada deponiju.
Stavka ne obuhvaća smeće koje je eventualno ostalo od pojedinih izvođača građevinskih ili obrtničkih radova, jer je svaki sudionik u gradnji sužan odstraniti vlastiti otpad.
Izvodi se po nalogu i odobrenju nadzornog inžinjera.
| Obračun po m3 otpada u rastresitom stanju. | m3 | 50
IV. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
V. IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav navedeni rad i spojni materijal.
1 | Dobava i postava toplinske izolacije kosog laganog krova.
Stavka uključuje sav potrebani spojni materijal za pričvršćivanje.
Izolacija se postavlja između i ispod rogova u sljedeći slojevima:
- | Kompaktne ploče mineralne kamene vune debljine 5 cm tip kao Knauf Insulation višenamjenske ploče DP 5 ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 50 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ≤0,035 W/mK.
Ploče kamene vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-AF10.
Uzdužni otpor strujanju zraka po HRN EN 29053: r>15 kNs/m4.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 15 cm tip kao Knauf insulation filc za kose krovove TI 135 U (Unifit 035) () ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 20 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,035 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-AF5.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 5cm postavlja se ispod rogova između metalne potkonstrukcije nosača obloge zida opisane u stavci radova s gipskartonskim pločama
| tip kao Knauf insulation filc za pregradne zidove TI 140 W ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 15 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,037 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AF5.
Uzdužni otpor strujanju zraka po HRN EN 29053: r>5 kNs/m4.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | Aluminizirana ojačana polietilenska parna brana tip kao Knauf Insulation LDS 100 ili jednakovrijedno. | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Vrijednost relativnog otpora difuziji vodene pare sd ≥ 70m.
2 | Dobava i postava mineralne vune minimalne debljine 15 cm kao zvučna izolacija u međukatnoj konstrukciji.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 15 cm tip kao Knauf insulation filc za kose krovove TI 135 U (Unifit 035) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 20 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,035 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-AF5.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
Stavka uključuje sav potrebani spojni materijal za pričvršćivanje.
| Izolacija se postavlja između drvenih greda postojeće stropne nosive konstrukcije ili sa donje strane postojeće AB stropne ploče. | m2 | 1170
PREKID KAPILARNE VLAGE
3 | Zatvaranje sljubnica
| Zatvaranje sljubnica sa mortom tip kao MAPEANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedno | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mort na bazi prirodnog hidrauličkog veziva i eko pucolana tip s prionljivost na podlogu ≥ 0,3 Mpa (N/mm2)
4 | Bušenje otvora
| Bušenje otvora sa obje strane zida unakrsno u dvije zone po sljubnicama. Donja zona je oko 10 cm od poda pod kutem 30°. Buši se do 2/3 debljine zida. Otvori su promjera najmanje 20 mm. Druga zona koja je oko 20cm iznad prve, buši se do dubine 2/3 debljine zida. Ispuhivanje kompresorom. | m | 84
5 | Konsolidacija ziđa
Kroz prethodno izbušene otvore injektira se niskoviskozna masa za injektiranje pod tlakom do 3 bara kako bi se zapunile sve kaverne i spriječio gubitak mase za prekid vlage. Na taj se način konsolidira oko 0,3 m visina zida.
| Masa tip kao MAPEWALL ili jednakovrijedno | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal prema normi EN 988-2 na bazi prirodnog hidrauličkog veziva
6 | Bušenje otvora
| Ponovno bušenje otvora iz st. 2 ovih radova kako bi se očistili od mase za konsolidaciju. Ispuhivanje kompresorom. | m | 84
7 | Postava injektora
Stavka uključuje dobavu i pričvrščivanje injektora brzovezujućom masom sa stvrdnjavanjem u roku 3 min
| Postava sustava injektora - oko 9 injektora po m | m | 84
8 | Prekid kapilarne vlage - stvaranje kemijske barijere protiv dizanja vlage u zidovima
Gravitacijsko injektiranje mase za prekid vlage i do potpunog zasićenja zida.
Silikonska mikroemulzija koja se miješa sa vodom u omjeru 1:16-1:19
| Potrošnja: - oko 10L/m za zid debljine 80cm | m | 84
Tip kao MAPESTOP ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
silikonske mikro-emulzije bez otapala
Stavka uključuje probu upojnosti.
9 | Zatvaranje otvora
| Zapunjavanje otvora pomoću niskoviskozne mase tip kao MAPEWALL ili jednakovrijedno. | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal prema normi EN 988-2 na bazi prirodnog hidrauličkog veziva
10 | Uklanjanje injektora i zapunjavanje šupljina pomoću morta za žbukanje tip kao MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedno. | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mort na bazi prirodnog hidrauličkog veziva i eko pucolana tip s prionljivost na podlogu ≥ 0,3 Mpa (N/mm2)
HIDROIZOLACIJA PODRUMSKIH ZIDOVA IZ VANA
11 | Dobava materijala i izrada bitumenske hidroizolacije podrumskih zidova.
Priprema podloge:
Podloga uvijek mora biti suha, čista
Radi kontrole upojnosti podloge, stavka uključuje nanošenje temeljnog polimer-bitumenskog premaza prema uputi proizvođača hidroizolacije
Varenje dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake visoke kvalitete tip kao TREND HS ili jednakovijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
trake proizvedene od destiliranog bitumena modificiranog sa POLIPROPILENOM,
trake ojačane sa netkanim poliesterskim filcom i stabilizirane u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima
norma EN 13707 i EN 13969
| Hidroizolacija se postavlja 20cm iznad kote terena s preklopima od 10 cm. | m2 | 260
12 | Dobava i postava drenažna čepasta folija izrađena od polietilena visoke gustoće (HPDE), visine izbočina 8 mm, sa preklopom od 10 cm. | m2 | 260
HIDROIZOLACIJA ŠPRINKLER BAZENA
13 | Izravnavanje zidova i podova brzovezujućim tiksotropnim mortom s kompenziranim skupljanjem, ojačanim vlaknima tip kao MAPEGROUT 430 ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 1504-3
| Stavka uključuje priprema površine: detaljno čišćenje od svih vrsta nečistoća, ulja, boja, masti, sredstava za odvajanje i ostalih materijala koji bi mogli kompromitirati prijanjanje nepropusnog sloja, te odstranjivanje nevezanih dijelova do postizanja kompaktne i otporne podloge. | m2 | 95
14 | Dobava i ugradnja polimer-cementnog hidroizolirajućeg morta, vodonepropustan od pozitivnog tlaka, i potpuno vodonepropustan na negativni tlak do 1,5 bara (15 m vodenog stupca), tip kao MAPELASTIC FOUNDATION ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
polimercementna hidroizolacije koja zadovoljava normu HRN EN 1504-9 i EN 1504-2
Nanosi se pomoću četke ili valjka, minimalne debljine 2mm.
Premaz se nanosi u 2 sloja sa potrošnjom od 1,65 kg/m2 po sloju.
Stavka uključuje prethodno nanošenje temeljnog premaza prema uputama proizvođača.
| Sve prema uputi proizvođača. | m2 | 95
RAVNI PROHODNI KROV IZNAD STROJARNICE ŠPRINKLER SISTEMA
15 | Na AB ploču a ispod opločenja betonskim opločnicima (opisani u stavkama uređenja okoliša) toplinsku i hidroizolaciju treba izvesti u sljedećim slojevima:
- | sloj za izjednačenje - sintetički voal | m2 | 15
- | Aluminizirana ojačana polietilenska parna brana tip kao Knauf Insulation LDS 100 ili jednakovrijedno. | m2 | 15
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Vrijednost relativnog otpora difuziji vodene pare sd ≥ 70m.
Sve prema uputama proizvođača odabranog sustava toplinske izolacije i hidroizolacije
- | Kose tvrde ploče kamene mineralne vune debljine 5 cm, u nagibu 1,5 % tip kao Knauf Insulation ploče u nagibu za ravne krovove DDP-G ili jednakovrijedno. | m2 | 15
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,039 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-WL(P)-AF60
Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti po HRN EN 826: min.70 kPa
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | jednoslojna hidroizolacijska membrana od sintetičke gume (TPO) obostrano zaštičena geotekstilom | m2 | 15
V. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
II. ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI I ARM. BET. RADOVI
IV. ZIDARSKI RADOVI
V. IZOLATERSKI RADOVI
A) GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
B) OBRTNIČKI RADOVI
VI. BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA:
* OBVEZNA IZMJERA SVIH OTVORA NA LICU MJESTA!
CIJENA STAVKE OBUHVAĆA:
* radnu skelu
*izradu radioničkih nacrta i detalja koje izvođač treba dati na ovjeru projektantu
* dobavu i dopremu potrebnog materijala, te izradu i ugradbu stavaka
* ostakljenje
* lajsne
* završnu obradu dovratnika i vratnih krila - plastificiranje u boji po izboru projektanta
* uključen sav potreban okov i kvake od INOX-a, prema izboru projektanta
1 | Ostakljena pregradnaprotudimna stijena koja se sastoji od dvokrilnih vrata i jednog fiksnog polja sa strane
Stijena imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min i opremu za samozatvaranje vrata
zidarski otvor - 335/220 cm
Ugradba u zid od opeke debljine 45 - 60 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10 mm
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom.
Vrata opremiti okovom za preklapanje.
U cijenu uključiti sav potreban opšav, površinsku obradu i ostale elemente ugradnje u nosivu konstrukciju objekta.
| Shema st. 3 | kom | 2
2 | Ostakljena pregradnaprotudimna stijena koja se sastoji od dvokrilnih vrata i po jednog fiksnog polja sa svake strane
Stijena imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min i opremu za samozatvaranje vrata
zidarski otvor - 460/220 cm
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Vrata s gornje strane učvrstiti u čeličnu potkonstrukciju panela od gips-kartonskih ploča. Ugradnju na nosivu konstrukciju objekta izvršiti u skladu s teh. uputama dobavljača sistema.
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10 mm
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom.
Vrata opremiti okovom za preklapanje.
U cijenu uključiti sav potreban opšav, površinsku obradu i ostale elemente ugradnje u nosivu konstrukciju objekta.
| Shema st. 4 | kom | 2
3 | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 102/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Vratno krilo puno, glatko.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 6 - desna vrata | kom | 5
3a | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 102/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Vratno krilo puno, glatko.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 6a - desna vrata | kom | 1
4 | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 110/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u zid od opeke debljine 45 cm
Vratno krilo puno, glatko s ostakljenim oknom dim 40x50 cm.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnimpanik okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 7 - desna vrata | kom | 6
5 | 2-krilna zaokretna ostakljenaprotupožarna vrata EI-90-C
Zidarski otvor 180/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 160/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Stavku treba opremiti svim potrebnimpanik okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 8 | kom | 5
6 | Dobava i lijepljenje mutne folije na stakla prema shemama i uputama projektanta. | m2 | 20
7 | Izrada, doprema i montaža čeličnog stubišta iz čelika S235 tlocrtne dim 2,70x6,20m za savladavanje visine od 11,65 m.
Konstrukcija stubišta:
Stupovi kvadratnog presjeka 12/12 cm
Tetive dim 10/20 cm
Nastupne plohe i podesti su od rebrastog lima umetnute između tetiva. Stavkom su obuhvaćeni i vezni elementi, okviri i sav spojni i pričvrsni materijal.
Ograda se sastoji od čelićnih stupova kvadratnog profila 3x3 cm visine 120 cm, varenih na tetive.
Rukohvat od kvadratnog profila 5x5 cm
Ispuna ograde od horizontalnih Ø20mm cijevi na osnom razmaku 15 cm
Čelićno stubište treba sidriti na svakoj etaži objekta fischer ili hilty vijcima 4ø12mm na 4 pravilno raspoređena mjesta po jednoj etaži stubišta.
Stavka uključuje antikorozivnu zaštitu vručim cinčanjem.
| Izvođač je obavezan izraditi radionički nacrt stubišta i dati ga na ovjeru projektantu. | kom | 1
8 | Popravak kovane ograde stubišta sa zamjenom oštečenih elemenata od metalnih kvadratnih profila dimenzijom ( 1x1cm) i izgledom kao postojeći. | m | 40
VI. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
OPĆI UVJETI
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključivši ugradnju dovratnika gdje je to potrebno i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda, kanalizacije i sl. te izrada obloge zidova i izrada spuštenih stropova uključivši izradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl.
Pri izvedbi gips-kartonskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao podkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni profili od čeličnog lima proizvođača gips-kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se sistema jednog proizvođača.
Ovješenje tereta na spuštene stropove- pojedini tereti koji se učvršćuju neposredno za gipsanu ploču ne smiju biti teži od 0.06 kg po rasponu ploče i dužnom metru. Teži predmeti, smatraju se dodatnim teretom i ako nisu uključeni u proračun jediničnih težina spuštenih stropova, trebaju se učvrstiti na međukatnu osnovnu konstrukciju.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala sa uključenim transportom do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijala na gradilištu, radnu skelu, izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka ove vrsti radova kao i nadoknadu svih šteta nastalih izvođenjem gips-kartonskih radova na izvršenim radovima ostalih izvođača.
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Isto tako potrebno je pripraviti HRN ateste za ponuđeni i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzancama za ovu vrstu poslova.
HRN EN 520:2006 - Gipsane ploče; Definicije, zahtjevi i ispitne metode.
HRN EN 13963:2007 - Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča. Definicije, zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 13964:2007 - Ovješeni stropovi Zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 14195:2007 - Metalni profili podkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama Definicije, zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 14246:2006 - gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
HRN EN 14246:2006/Ispr.:2008 - gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
1 | Dobava, doprema potrebnog materijala, izrada i postava obloge potkrovlja od gips-kartonskih ploča.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih profila CD 60 x 27 mm
Obloga se postavlja na drvene grede krovišta.
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 400
2 | UZ5 Laki pregradni zidovi debljine 15,0 cm - jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga DFH2IR
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zida 285 cm.
Ukupna debljina zida 15 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 2-strukih tvrdih gipsanih DFH2IR ploča tip kao Knauf Diamant ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih MW profila širine 100 mm
Zid izvesti u slijedećim slojevima:
*čelićni MW profili 100 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 8 cm
*tvrde gipsane DFH2IR ploče 2 x 1,25 cm obostrano
Oblogu i obradu spojeva u svemu izvesti prema tehnologiji i uputama proizvođača.
Cijena obuhvaća obradu otvora za ugradbu vrata, razne pričvrsnice, kutne profile, gumene trake za zvučnu izolaciju na spojevima sa zidovima, podom i stropom.
Ploče završno obraditi (gletati) i pripremiti za ličenje.
| Radna skela uključena u cijenu. | m2 | 250
3 | UZ5a Laki pregradni zidovi debljine 15,0 cm - jednostruka podkonstrukcija + trostruka obloga DFH2IR - EI 120
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zida 285 cm.
Ukupna debljina zida 15 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 3-strukih tvrdih gipsanih DFH2IR ploča tip kao Knauf Diamant ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih MW profila širine 75 mm
Zid izvesti u slijedećim slojevima:
*čelićni MW profili 75 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 7,5 cm
*tvrde gipsane DFH2IR ploče 3 x 1,25 cm obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 15
4 | UZ6 Laki pregradni zidovi debljine 10 cm
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 285 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 2-strukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Pregradni zid izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 5 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 30
5 | UZ6a Laki pregradni zidovi debljine 10 cm - kombinirani standardno-vodootporni zid jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga GKB pločama
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 285 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od 2-strukih standardnih (GKB) s jedne strane
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
i 2-strukih impregniranih (GKI) ploča s druge strane tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
sve na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Standardno-vodootporni zid izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - s jedne strane
*impregnirane gips-kartonske ploče (GKI) 2 x 1,25 cm - s sruge strane
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 25
6 | UZ6b Laki pregradni zidovi debljine 10 cm - razdjelni vodootporni zidovi u sanitarijama jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga impregniranim GKI pločama
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 280 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od 2-strukih impregniranih (GKI) ploča obostrano tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Vodootporni zid treba izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm, razmak 62,5 cm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*impregnirane gips-kartonske ploče (GKI) 2 x 1,25 cm - obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 15
7 | Zatvaranje otvora u postojećim zidovima debljine 45 cm
Dobavai doprema potrebnog materijala te zatvaranje nepotrebnih otvora u postojećim debelim zidovima od opeke debljine 45cm na način da se površina gips-kartonske obloge treba poravnati s površinom ožbukanog zida od opeke.
Zid se izvodi od dvostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 75 mm
Visina otvora 220 cm
Oblogu sa svake strane otvora izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 75 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 6,0 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - s vanjske strane obloge
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 1 (UZ5). | m2 | 15
8 | Obzidavanje instalacijskih vertikala - EI 120
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba obzida oko raznih vertikala prostorima po svim etažama.
Obzid se izvodi od dvostrukih vatrootpornih gipsanih ploča debljine 25mm tip kao Knauf Fireboard A1 ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gips kartonske ploče s oznakom 'DF' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 75 mm
U kanalizacijske vertikale u suterenu i u vertikale slabe struje na svakoj etaži treba ugraditi F-TEC EI 120 protupožarna revizijska vratašca 20/20 cm.
Visina obzida 285cm
Obzid oko vertikale izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 75 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*vatrootporne gipsane ploče 2 x 2,50 cm - s vanjske strane obzida
U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5).
| a) obzidavanje | m2 | 40
| b) protupožarna EI 120 vratašca 20/20 cm | kom | 10
9 | Dobava, doprema potrebnog materijala, izrada i postava spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na dvostrukoj metalnoj potkonstrukciji od čeličnih pocinčanih profila UD 28/27 i CD 60/27
Dvostruka potkonstrukcija. Nonius ovjes gornji i donji dio. Donji dio Nonius ovjesa je obuhvatni ovjes za CD profil.
Visina gotovog spuštenog stropa 284 cm.
Obloga podgleda standardne gips-kartonske ploče (GKB) 1,25 cm
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 1100
10 | U svemu izvesti prema opisu za st. 9., samo se na stropove sanitarija ugrađujuimpregnirane ploče (GKI) 12,5 mm tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno | m2 | 70
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
11 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča u suterenu.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od čeličnih pocinčanih profila CD 60/27 u istoj razini
Podgled stropa:
* suteren - 304 cm od razine gotovog poda
Vrsta ploča -standardne (GKB) 12,5 mm.
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 260
12 | U svemu izvesti prema opisu za st. 11, samo se na stropove sanitarija ugrađujuimpregnirane ploče (GKB) 12,5 mm tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno | m2 | 17.5
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
13 | Zacrtavanje i izrada revizijskih otvora dim 60x60 cm u spuštenom stropu od gips-kartonskih ploča 12,5 mm za ugradbu revizija sprinkler instalacije.
| Uključen sav potreban rad, materijal i skela. | kom | 15
14 | Izrada “lažnih” greda i oblaganje postojećih greda oblogom od gips-kartonskih ploča u podrumu.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
sa svim potrebnim ovjesom i potkonstrukcijom, uključivo i obrada kutova - frezani element
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 100
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA UKUPNO
VIII. STOLARSKI RADOVI
N A P O M E N A:
* OBVEZNA IZMJERA SVIH OTVORA NA LICU MJESTA!
CIJENA STAVKE OBUHVAĆA:
* radnu skelu
* dobavu i dopremu potrebnog materijala, te izradu i ugradbu vrata komplet s dovratnikom
* završnu obradu vratnih krila i dovratnika - ličenje u boju po itboru projektanta
* sav potreban okov i kvake od inoxa prema izboru projektanta
* Dovratnici na drvenim vratima su drveni
1 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 102/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 90/200 cm.
Ugradba u zidove debljine 15 cm.
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st1 - lijeva vrata | kom | 2
| st1 - desna vrata | kom | 5
2 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 102/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 90/200 cm.
Ugradba u zidove drbljine 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st2 - desna vrata | kom | 3
3 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 92/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 80/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st4 - lijeva vrata | kom | 4
| st4 - desna vrata | kom | 3
4 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st5 - lijeva vrata | kom | 3
| st5 - desna vrata | kom | 6
5 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
U donjem dijelu vrata potrebno ugraditi prestrujnu rešetku OAS-R 425x125mm
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st6 - lijeva vrata | kom | 1
| st6 - desna vrata | kom | 1
6 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st7- desna vrata | kom | 4
7 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Ugradba u zidove 15 cm.
Zidarski otvor - 72/210 cm.
Vratna krila - puna, glatka, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st9 | kom | 1
8 | 2-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C s nejednakim krilima.
Zidarski otvor - 152/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 140/200 cm, minimalna svijetla dimenzija šireg krila 90/200 cm.
Ugradba u zidove 30 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnimpanik okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st10 | kom | 1
8a | 1-krilna puna glatka klizna vrata.
Zatvaranje niše za bojler 1. kat
Zidarski otvor - 70/220 cm.
Vratna krila - puna, glatka, od panel ploče 38 mm.
Iznad vratiju na zid treba ugraditi vodilice za klizna vrata i masku širine 10 cm.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
Kompletnu stavku treba pripremiti za ličenje.
| st11 | kom | 1
9 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba klupčica od mediapana na parapete prozora.
Debljina klupčica 25 mm, a širina 35 cm.
Stavku pripremiti za ličenje.
| a) d = 190 cm | kom | 16
| b) d = 140 cm | kom | 36
| c) d = 185 cm | kom | 1
10 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba hrastovog rukohvata fi 8 cm na gornji pojas postojeće stubišne ograde i nove ograde oko okna dizala. Rukohvat iz ravnih dijelova koji su na promjenama smjera spovezani (oblikovno kao postojeća ograda).
Kugla rukohvata treba u donjem pojasu biti podrezana (prerez uskladiti sa širinom plosnog željeza u gornjem pojasu ograde).
Pričvršćenje - specijalnim vijcima za drvo i metal kroz gornji pojas ograde.
| Bezbojno lakirano. | m | 40
11 | Izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima
Stijena je visine 2100 mm zajedno sa inox nogicama visine 150 mm.
Vratnim krilom širine 610 mm.
Dovratnici, bočna stjena, međustjena i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
Obavezna izmjera na licu mjesta.
| dim 283/90/210 cm | kom | 5
| dim 246/90/210 cm | kom | 1
| dim 140/90/210 cm | kom | 3
| dim 120/90/210 cm | kom | 2
VIII. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
IX. ŠPORTSKI POD
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Dobava i postava športskog poda
u slojevima kako slijedi:
Na suhu, čistu i ravnu arm. betonsku podlogu polaže se PE folija - parna brana s preklopima 100 mm, a nakon toga se na nivelirajuće vijke postavlja elastični nosač - "blok" profil. Visina vijaka do 21 mm, a elastičnog nosača 44 mm.
Na elastični se nosač postavlja "slijepi" pod debljine 15 mm.
Preko slijepog poda se polaže PE folija 0,03 mm s preklopima od 100 mm. Potkonstrukciju treba pravilno ojačati u području ispod predviđenih poklopaca.
Na tako pripremljenu potkonstrukciju, okomito na daske slijepog poda, polaže se šperani pod debljine 20 mm.
Športski pod mora imati karakteristike koje udovoljavaju svim zahtjevima prema važećim normama za površinsko elastične športske podove, što je ponuditelj dužan priložiti kao sastavni dio ponude prema traženim uvjetima.
Ukupna debljina poda 10 cm. Gornju plohu poda treba izvesti u ravnini s lineleum podom.
| U svemu izvesti prema uputama proizvođača i prema pravilima struke. | m2 | 100
2 | Dobava i postava toplinske izolacije poda.
| Tijekom montaže potkonstrukcije, između savitljivih drvenih gredica elastičnog nosača i nivelirajućih vijaka treba uložiti samogasivu toplinsku izolaciju debljine 6 cm. | m2 | 100
3 | Nakon završetka izvedbe športskog poda, isti treba očistiti sredstvom za održavanje športskog drvenog poda. | m2 | 100
4 | Dobava i doprema potrebnog materijala te izrada i ugradba profiliranog drvenog sokla nakon montaže športskog poda. Drveni sokl se izvodi kao hrastov drveni sokl 30/80 mm, I. klase, s otvorima za ventilaciju na svakih 40 cm. Pričvršćuje se (vijak/tipl/drveni čep s gumenim završecima u donjem dijelu) preko dilatacijskih fuga na spojevima sa zidovima.
Sokl je obrađen i prorezan tako da omogućuje prozračivanje sportskog poda.
Letvice moraju biti dobro priljubljene na zid.
U cijenu stavke uključeno je pripasavanje i pribijanje, te trokratno lakiranje istim lakom kao i za parkete.
| U svemu izvesti prema uputama proizvođača i prema pravilima struke. | m | 50
5 | Na spojevima sportskog poda s drugim podovima postaviti dilatacijske profile. | m | 4
IX. ŠPORTSKI POD UKUPNO
X. ZAŠTITNA OBLOGA
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Dobava i postava zaštitne zidne obloge sportske dvorane
Zidove dvorana do visine 3,0 m obložiti posebnim perforiranim pločama (šperploča dimenzija cca 2800x1250 mm), ukupne debljine 12 mm; lice obrađeno lakiranim brezovim furnirom, a u naličju poseban elastični sloj debljine 4 mm koji prigušuje udarce i zvuk.
Paneli se fiksiraju direktno u zid tiplama i vijcima s upuštenom glavom.
U cijeni obračunati sav rad, materijal, pričvrsni pribor kao i obrubne drvene kutne letve.
| Detalj obloge prema opisu, kao i uzorak obloge, obvezno predočiti projektantu odnosno naručitelju prije početka izrade i montaže. | m2 | 150
2 | Dobava i montaža zaštite za radijator dim. 200x90x12cm
Izrada zaštite za radijatore od ploča šperploče debljine 18 mm, perforirane sa rupama promjera 5 cm dijagonalno, osni razmak 20-30 cm, zaobljenih rubovi. Završno zaštićeno ekološkim transparetnim lakom.
materijal isti kao na zidu
| Stavka uključuje i bravarsku podkonstrukciju koja se učvršćuje u zid i pod i nije vidljiva izvana. | kom | 6
X. ZAŠTITNA OBLOGA
XI. KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i postava zidnih glaziranih keramičkih pločica.
Pločice se postavljaju ljepljenjem na pripremljenu podlogu prema shemi polaganja.
U sanitarnim blokovima pločice se postavljaju do visine 220 cm od gotovog poda , odnosno iznad vrata.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
Obratiti pozornost na obradu vidljivih završetka obloge zidova keramičkim pločicama.
Dimenzija i boja po izboru projektanta, u više boja prema shemi polaganja.
Tip kao Modus keramika - Monocolors ili jednakovrijedno
|  | m2 | 460
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
reakcija na vatru A1
snaga loma, čvrstoća savijanja, trajnost prema normi HRN EN 14 411:2012
2 | Dobava i postava podnih protukliznih gres pločica
Pločice se postavljaju ljepljenjem na pripremljenu podlogu prema shemi polaganja.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
Koristiti masu za fugiranje koja je kemijski postojana i bakteriološki statična.
Dimenzija i boja po izboru projektanta, u više boja prema shemi polaganja.
Pločice projektanta. tip kao Granitogres, više boja - GRANITO 1 ili jednakovrijedno
|  | m2 | 470
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
debljina min 12mm
reakcija na vatru A1
protukliznost R9
snaga loma, čvrstoća savijanja, trajnost prema normi HRN EN ISO 10545
3 | Izrada sokla od gres pločica h=10 cm.
Postaviti tako da se vertikalne reške sokla nastavljaju na podne reške u istoj liniji.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
| Pločice se polažu ljepljenjem, fuga na fugu. | m2 | 275
4 | Dobava i ugradba inox profila na spoju različitih podova. Sav rad i materijal uključeni. | m | 40
XI. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
XII. LINOLEUM PODOVI
LINOLEUM NA PODNICI OD GIPS KARTONSKIH PLOČA
1 | Priprema podloge
Dobava i doprema potrebnog materijala te izvedbaprednamazaiizravnavajućeg podložnog sloja na podnicu od gips kartonskih ploča u sloju debljine do 2 mm.
Nanošenje impregnacije na podlogu od gips kartonskih ploča - nisko viskoznim univerzalnim 2K epoksidnim predpremaz bez otapala.
Bitna svojstva
Reakcija na požar E fl-s1
Otpuštanje korozivnih tvari SR
Otpornost na habanje ≤ AR0,5
Čvrstoća prijanjanja ≥ B1,5
Udarna tvrdoća ≥ IR4
(utrošak ca 150 g/m2).
Nanošenje predpremaza nakon sušenja impregnacije - brzosušeći specijalni disperzijski predpremaz na osnovi tehnologije karbonskih vlakana, bez otapala za slabo upojne, zatvorene podloge.
(utrošak ca 70 g/m2).
Nanošenje izravnavajuće mase na osušeni pedpremaz u koju se dodaju mikroarmirna vlakna radi veće vlačne čvrstoće - Univerzalna cementna samorazlijevna masa za izravnavanje i zaglađivanje podlogeu debljini od 0 do 20 mm.
Bitna svojstva izravnavajuce mase
Reakcija na požar A1fl
Otpuštanje korozivnih tvari CT
Tlačna tvrdoća C30
Savojna čvrstoća F7
Završno podlogu prebrusiti brusnim papirom granulacije 40. Dozvoljene granične vrijednosti neravnina pripremljene podloge prema DIN 18202: mjereno na razmaku od 0,1 m-1 mm, 1 m- 3 mm, 4,0 m -9 mm, 10 m -12 mm, 15m -15 mm.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 600
2 | Dobava, doprema potrebnog materijala i postavljanje ljepljenjem završne podne obloge linoleumom na prethodno pripremljenu podlogu iz st. 1. ovih radova.
Postavljanje u više boja prema shemi postavljanja linoleuma.
Proizvod tip kao Armstrong DLW Linoleum Linoeco ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
elastična podna obloga,trajno antistatična i otporna na toplinu trenja i goruće opuške.
klasa otpornosti na požar - B1 prema HRN DIN 4102 (Cfls1 prema EN 13501-1)
debljina EN 428: 2,5 mm
širina role EN 426: 200 cm
protukliznost prema BGR 181: R9
ukupna masa: 3 800 gr/m2
otpornost na svjetlo prema ISO 105-B02: stupanj 6
otpornost na goruće opuške
toplinski otpor: 0,018 m2K/W
otpornost na habanje EN 685: klasa 34/43
trajna antistatičnost EN1815: ca 2,0 KV
zaostalo utisnuće EN 433: ca 0,1 mm
način postavljanja:
Punoplošno lijepljenje ljepilom za linoleum prema preporuci proizvođača ljepila (disperzijsko ljepilo, 300-350 g/m2), rubovi traka krojeni i rezani za zatvaranje spojeva elektrodom.
Spoj linoleuma s metalnim profilom na pragovima vrata izvesti s reškom širine 3 mm radi naknadnog brtvljenja specijalnom vodonepropusnom masom.
Dobava i postava elektrode uključena u cijenu stavke.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 600
3 | Završno čišćenje i nanošenje zaštitnog premaza u dva nanosa prema preporuci proizvođača podne obloge. | m2 | 600
4 | Dobava i ugradbaljepljenjemzidnih kutnih letvica od linoleuma na mediapan podlošku s linoleum pokrovnom lajsnom.
Letvice se ugrađuju u prostorije s podom od linoleuma.
Visina letvice 10 cm.
| Uključivo otpad, sav potreban materijal za ugradbu, te uporaba svih alata i uređaja za ugradbu. | m | 1290
XII. LINOLEUM PODOVI UKUPNO:
XIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Bojanje vapnenim mlijekom stropa podruma iznad spuštenog stropa u 2 sloja s prethodnim čišćenjem i oprašivanjem. | m2 | 260
2 | Bojanje novih stropova od gips-kartonskih ploča, poludisperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Boja se nanosi na pripremljene glatke stropove u tri premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | strop | m2 | 2010
3 | Bojanje novih zidova od gips-kartonskih ploča, disperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove u tri premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | zidovi | m2 | 1520
4 | Bojanje žbukanih zidova disperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove u dva premaza. U cijenu uključen sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | zidovi | m2 | 950
5 | Bojanje zidova stubišta mat uljanom bojom za unutrašnje prostore.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
| U cijenu uključene sve potrebne predradnje prema uputi proizvođača boje. | m2 | 360
6 | Izrada bordura mat uljanom bojom za unutrašnje prostore šablonom prema izboru projektanta.
| U cijenu uključene sve potrebne predradnje prema uputi proizvođača boje. | m2 | 100
7 | Dvokratno ličenje novog drvenog rukohvata na stubišnoj ogradi, lazurnom bojom, uz završni premaz lakom.
| Cijena stavke obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m | 45
8 | Dvokratno ličenje novih drvenih prozorskih klupčica od mediapana, uljenom bojom, uz prethodno dvostruko kitanje i brušenje, te završni premaz lakom.
Cijena stavke obuhvaća sav potreban rad, materijal i skelu.
| Debljina klupčica je 25 mm, a širina 35 cm. | m2 | 350
9 | Bojanje betonskih zidova evakuacijskog stubišta bojom za beton, sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 70
10 | Priprema za ličenje i ličenje novog vanjskog čelićnog stubišta u boji po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 185
11 | Priprema za ličenje i ličenje postojeće, metalne ograde stubišta, emajl lakom u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama:
- | čišćenje hrđavih dijelova antikorozivnim premazom i pranje antikorozivnog premaza nitrorazređivačem
- | dvostruko brušenje i ličenje temeljnom bojom
- | brušenje i predlakiranje emajl lakom
- | brušenje i završno lakiranje emajl lakom | m2 | 100
12 | Priprema za ličenje i ličenje metalne nosive konstrukcije stubišta, emajl lakom u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama:
- | čišćenje hrđavih dijelova antikorozivnim premazom i pranje antikorozivnog premaza nitrorazređivačem
- | dvostruko brušenje i ličenje temeljnom bojom
- | brušenje i predlakiranje emajl lakom
- | brušenje i završno lakiranje emajl lakom | m2 | 200
XIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
XIV. DOBAVE I UGRADBE
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Dobava i ugradba vertikalne podizne platforme za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti. | kom | 1
Pogon: elektromehanički
Nosivost: 300 kg
Brzina: 0,05 m/s
Max. visina dizanja: do 2,1 m
Broj stanica: 2
Dim. platforme: 1100 x 1400 mm
Vrsta upravljanja: konstantnim pritiskom na dugme
2 | Dobava i postava otirača - omčaste PVC prostirke s poleđinom
Tip prostirke predviđen za veliki promet (1500 - 5000 prelazaka/dan) u unutarnjem prostoru.
Tlocrtna veličina otirača - 250x120 cm (mjere obvezno provjeriti na objektu!).
| Otirač na objekt dopremiti obrubljen sa standardnom (tipskom) PVC zavarenom rubnom trakom. | kom | 1
3 | Izrada i dobava dijelova dizala prema glavnom projektu, izmjerama na građevini i slijedećem opisu: | kom | 1
TEHNIČKI PODACI DIZALA :
Vrsta : osobno dizalo
Namjena: dizalo za prijevoz osoba i osoba smanjene pokretljivosti
Tip dizala : električno bezreduktorsko dizalo bez strojarnice na čeličnu užad
Korisna nosivost: 630 kg ili 8 osoba
Brzina vožnje: 1,0 m/s frekvencijski regulirana
Broj i naziv stanica: 5 stanice ( podrum, prizemlje,1.kat, 2.kat, 3.kat )
Broj i naziv ulaza: 5 stanice ( podrum, prizemlje,1.kat, 2.kat, 3.kat )
Broj ulaza u kabinu: 1 ulaz
Kote stanica. N.G.P. :
podrum - 2,80
prizemlje 0,00
1.kat + 3,20
2.kat + 6,40
3.kat + 9,60
Visina dizanja : 12,80 m
VOZNO OKNO
Vozno okno : izrađeno iz armiranog betona.
Unutarnje dimenzije armirano-betonske jame i voznog okna dizala :
širina : 1650 mm,
duljina : 1750 mm
Rasvjeta voznog okna izvedena fluorescentnim armaturama.
Dubina donjeg dijela voznog okna : 1200mm
Visina gornjeg dijela voznog okna : 3000mm
POGON DIZALA
Električni priključak: 3 x 400/230 V, 50 Hz
Električna snaga: 3,7 kW
Električna instalacija dizala: za suhi prostor i za normalne klimatske uvjete
Pogonsko postrojenje: bezreduktorski elektromotor sa permanentnim magnetima sa frekventnom regulacijom broja okretaja i užnica sve zajedno na vodilicama
Nosivo sredstvo: specijalna čelična užad za dizala
Ovjes: 2 : 1
Vrsta upravljanja: sabirno simpleks, mikroprocesorsko
SIGNALIZACIJA
Signalizacija u kabini : Upravljačka kutija u kabini sa poklopcem iz inoxa sa optičkom potvrdom primitka kabinskog naloga, LCD pokazivač položaja kabine, strelica smjera daljnje vožnje, tipkalo za otvaranje vrata, tipkalo alarm, signal preopterečenja, nužna rasvjeta
Signalizacija na svim stanicama: Pozivna kutija sa poklopcem iz inox lima, ugrađena u dovratnik vrata voznog okna. Sadržaj pozivne kutije : tipkalo za poziv dizala s optičkom potvrdom primitka poziva, LCD pokazivač položaja kabine i strelica smjera iznad vrata na svim stanicama
VRATA VOZNOG OKNA
Vrata voznog okna : 5 komada , dimenzije: 900 x 2100 mm
Pogon : vrata sa elektromotorom sa frekvencijskom regulacijom broja okretaja
Vrsta: automatska teleskopska , dvokrilna, desna
Izrada krila vrata i dovratnika : satinirani nehrđajući lim
Vrata voznog okna su vatrootpornosti EI 90 prema HRN EN 81 -58.
KABINA
Kabina dimenzije:
širina 1100 mm
dužina 1400 mm
visina 2200 mm
Izvedba: za poslovne zgrade
Izrada stranica: izrađene iz satiniranog nerđajučeg lima
Obloga poda dekorativna plastična obloga prema odabiru projektanta
Rasvjeta kabine : direktna stropna LED rasvjeta, svijetli samo za vrijeme vožnje kabine
Međustrop : nehrđajući lim
Vrata kabine :
1 komad, dimenzije 900x2100 mm
Vrsta : automatska teleskopska dvokrilna, desna
Izrada krila vrata kabine: satinirani nehrđajući lim
Zaštita od zatvaranja i naleta na osobu pomoću svjetlosne zavjese
Dodatna oprema kabine :
Rukohvat iz inox cijevi na zadnjoj strani kabine
Ogledalo na zadnjoj stijeni kabine
Bešumni programabilni ventilator na krovu kabine koji radi samo za vrijeme vožnje kabine
Pozivna i upravljačka kutija mora biti postavljena u rasponu visine od 90 do 120 cm
Pozivna i upravljačka kutija s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive
Brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu
Vizualno-svjetlosna i zvučnu najava katova
Govorno najavljivanje stanica
Kabina je opremljena sa dvosmjernim uređajem za komunikaciju koja omogučava stalni
Kontakt sa spasilačkom i servisnom službom
PROTUUTEG
Elementi od ljevanog željeza uloženi u čelični okvir obješeni na čeličnu užad
4 | Montaža i ugradnja dijelova dizala u funkcionalnu cjelinu prema glavnom i izvedbenom projektu na građevini : | kpl | 1
5 | Tehničko ispitivanje ugrađenog dizala i predaja dizala sa kompletnom zakonima definiranom dokumentacijom korisniku. | kpl | 1
6 | Nabava i postavljanje vatrogasnih aparata prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN101/11, 74/13)
Stavka uključuje dobavu i označavnje mjesta postavljanja naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. ili jednakovrijedno___________________
Stvka uključuje i ormar za unutrašnji prostor dim 325x710x240mm, ravni krov, staklena vrata, inox izvedba, s bravicom.
- | aparat P12 | kom | 8
- | aparat P9 | kom | 2
- | ormar | kom | 10
7 | Dobava materijala, izrada i ugradnja zaštita za zid širine 40 cm iz mediapana debljine minimalno 18 mm.
Zaštite za zid izrađuju se u više boja po izboru projektanta.
Zaštita se montira tiplama s ukrasnim kapicama na prethodno postavljene distancere za svladavanje neravnine zidova.
| U cijenu je uključen sav rad, materijal i pričvrsni pribor. | m | 300
8 | Dobava, doprema i ugradnja zaštite uglova otvora u nosivom zidu inox mat kutnim profilima dimenzija 40x40x1600 mm. | kom | 100
OPREMA UČIONICE Ke – Bi
9 | Demonstracijski stol nastavnika sa elektrokanalima i sudoperom dimenzija 180x60x90 cm.
Stol se sastoji od dva ormarića na drvenom podnožju (jedan s četiri ladice, a drugi s policom i vratima), ploče, prednje i bočne stranice.
Radna ploča izvodi se iz iverice debljine 30 mm obložene melanitom - postforming po izboru projektanta.
Prednja i bočna stranica stola su od troslojne iverice 19 mm, oplemenjene melaminskom folijom u teksturi i boji po izboru projektanta.
Police su od troslojne iverice 25 mm, oplemenjene melaminskom folijom u teksturi i boji po izboru projektanta.
Svi rubovi su zaštićeni kvalitetnom zaobljenom ABS trakom debljine 2 mm.
Prihvatnici od čeličnih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta.
Okov kvalitetan blum klip, opremljen cilindar bravicom s dva ključa i mehanizam za četiri ladice.
Stavka uključuje i sudoper dimenzija 60x60 cm s laboratorijskom mješalicom za vodu i spajanjem opreme na instalaciju.
| Shema namještaja stavka 59 | kom | 1
10 | Radni pult dimenzija 270x60x90 cm s ormarićima, ladičarem i ugrađenim sudoperima.
Radna ploča izvodi se iz iverice debljine 30 mm obložene melanitom - postforming po izboru projektanta.
Ormari i ladičar su izrađeni od troslojne iverice 19 mm, oplemenjene melaminskom folijom u teksturi i boji po izboru projektanta.
Police od troslojne iverice 25 mm, oplemenjene melaminskom folijom u teksturi i boji po izboru projektanta.
Svi rubovi su zaštićeni kvalitetnom zaobljenom ABS trakom debljine 2 mm.
Prihvatnici od čeličnih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta.
Okov kvalitetan blum klip, opremljen cilindar bravicom s dva ključa i mehanizam za ladičar s pet ladica.
Stavka uključuje i sudoper dimenzija 60x60 cm s laboratorijskom mješalicom za vodu i spajanjem opreme na instalaciju.
elementi:
´- | ladičar s pet ladica dimenzija 45x60x90 cm
´- | ormar s jednom policom dimenzija 90x60x90 cm
´- | ormar dimenzija 90x60x90 cm.
´- | Sudoper dimenzija 60x60 cm.
| Shema namještaja stavka 60 | komplet | 1
11 | Radni pult dimenzija 360x60x90 cm s ormarićima.
Radna ploča izvodi se iz iverice debljine 30 mm obložene melanitom - postforming po izboru projektanta.
Ormari su izrađeni od troslojne iverice 19 mm, oplemenjene melaminskom folijom u teksturi i boji po izboru projektanta.
Police od troslojne iverice 25 mm, oplemenjene melaminskom folijom u teksturi i boji po izboru projektanta.
Svi rubovi su zaštićeni kvalitetnom zaobljenom ABS trakom debljine 2 mm.
Prihvatnici od čeličnih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta.
Okov kvalitetan blum klip, opremljen cilindar bravicom s dva ključa.
Sudoper dimenzija 60x60 cm s laboratorijskom mješalicom za vodu.
elementi:
´- | ladičar s pet ladica dimenzija 45x60x90 cm _2 komada
´- | ormar s jednom policom dimenzija 90x60x90 cm
| Shema namještaja stavka 62 | komplet | 1
XXI. DOBAVE I UGRADBE UKUPNO:
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
VI. BRAVARSKI RADOVI
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
VIII. STOLARSKI RADOVI
IX. ŠPORTSKI POD
X. ZAŠTITNA OBLOGA
XI. KERAMIČARSKI RADOVI
XII. LINOLEUM PODOVI
XIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
XIV. DOBAVE I UGRADBE
B) OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
C) OBNOVA PROČELJA
OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik obuhvaćaju svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Jedinična cijena obuhvaća i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Prije izrade ponude izvoditelj je može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI
1. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi.
Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima.
U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenihili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomočne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je uključeno u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 1200
2. | Zaštita krovne plohe oko dimnjaka radi izrade novih dimnjačkih kapa i žbukanja dimnjaka.
Zaštitu izvesti mosnicama koje se polažu jedna do druge na krovni pokrov. Preko mosnica se postavlja krovna ljepenka i učvršćuje vodoravnim letvama. Prilikom rada paziti da ne dođe do proboja pokrova. Mosnice položiti u širini 1,0-1,2 m.
| Obračun po m2 | m2 | 20
3 | Prenosna zaštita (“staza”) od ruba krova do dimnaka za transport materijala prilikom izrade dimnjačkih kapa i žbukanja dimnjaka.
“Stazu” izraditi od mosnica spojenih letvama na svakih 30 cm na gornjoj strani.
Širina staze 0,80 cm
| Obračun po m2 | m2 | 10
4 | Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju.
Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su obuhvaćene u cijeni stavke.
| obračun po m2. | m2 | 230
5 | Ispitivanje vertikalnosti pročelja, nakon postave skele uz prisutnost nadzornog inženjera.
Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati njihove veličine.
| Obračun po satu. | sati | 8
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom.
Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera i predstavnika GZZSKP. Izmjere i otisci uzimaju se s očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća.
Ukoliko pojedini krakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a da se spriječe deformacije treba ih okovati.
Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine min 0,20 mm, kako prilikom obijanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.
Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora.
Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja.
Jedinična cijena obuhvaća kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Sve elemente s pročelja (tablice s kućnim brojem, reklame i sl.) treba skinuti i privremeno – do završetka radova kada će se ponovno postaviti – pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.
Prije rušenja i demontaže potrebno je s nadzornom službom obići gradilište kako bi se ustanovila potrebna rušenja u pojedinim stavkama.
Jedinična cijena obuhvaća:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,
- pripremno – završne radove.
1 | Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl.
Sve navedeno pohraniti na gradilištu.
Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta.
| Obračun po kom. | kom | 3
2 | Demontaža dotrajalih oluka ø 12 cm od pocinčanog lima.
Cijena obuhvaća i demontažu tuljca na spoju s “škotskom cijevi”, te obujmice.
| Obračun po m. | m | 80
3 | Demontaža ljevano željeznih cijevi, uključivo razbijanje pločnika i potreban iskop oko spoja s uličnom kanalizacijom.
| Obračun po komadu | kom | 4
4 | Demontaža opšava od pocinčanog lima oko dimnjaka razvijene širine 50-60.
| Obračun po m. | m | 12
5 | Demontaža opšava uvale na spoju krova i krovne kučice stubišta, razvijene širine 55-60 cm.
| Obračun po m. | m | 5
6 | Rušenje krovnih kučica dim 160/230/145-215 cm.
Stavka uključuje skidanje pokrova od biber crijepa, svih opšava, demontažu drveneog dvokrilnog prozora.
| Stavka uključuje zaštitu krovne plohe za vrijeme rušenja mosnicama položenim u širini 1,00 m oko krovne kučice. | kom | 5
7 | Ručno obijanje cjelokupne (100%) stare trošne žbuke debljine 2,5-4 cm sa ravnih ploha pročelja, nakon konzervatorskih istraživanja.
Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi.
Ziđe pročelja je od opeke.
Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a rešetke skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine prozorskih otvora i profilacija. | m2 | 825
8 | Ručno obijanje trošne žbuke debljine 3,5-5 cm sa vodoravnih vučenih profilacija: vijenaca i prozorskih klupčica nakon konzervatorskih istraživanja.
Prije obijanja snimiti sve profilacije, po potrebi uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte u mjerilu 1:1 i dati ih na ovjeru predstavniku GZZSKP i nadzornom inženjeru.
Obračun po m i razvijenoj širini profilacije.
| r.š. 20-35 cm | m | 140
| r.š. 30-40 cm | m | 210
9 | Demontaža dotrajalih drvenih prozora i vrata, uključivo sav horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
Prethodno stolar treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu novih prozora.
Obračun po komadu.
Stavka uključuje i demontažu zaštitnih rešetki prozora u prizemlju.
- | dim 140/185 | kom | 28
- | dim 185/185 | kom | 4
- | dim 190/185 | kom | 16
- | dim 70/50 | kom | 5
- | dim 90/95 | kom | 5
- | dim 105/115 | kom | 6
- | ulazna vrata dim 145/215 | kom | 1
- | krovni prozori dim 45/50 | kom | 2
10 | Demontaža željeznih zaštitnih, jednostavnih rešetki ugrađenih ispred podrumskih prozora.
Obračun po komadu.
- | dim 70/50 | kom | 5
- | dim 90/90 | kom | 5
- | dim 105/115 | kom | 6
11 | Demontaža armiranobetonskih dimnjačkih kapa.
| Obračun po komadu. | kom | 2
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele.
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.
Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja Građevinskog instituta u Zagrebu.
Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik GZZSKP i nadzorni inženjer. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno.
Prije pristupanja izvedbi radova sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
Jedinična cijena obuhvaća:
- sve pripremne i završne radove,
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa,
- ispiranje i kvašenje površine zida,
- sav otežani rad na izvedbi profilacije,
- zaštita izvedenog dijela obrade pročelja,
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta,
- primjena svih mjera zaštite na radu,
Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati:
- HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips ili jednakovrijedno___________________________
- HRN B.C1. 020, B.C8.042. – građevinsko vapno ili jednakovrijedno_____________________
- HRN B.C8.015, 022-026. – cement ili jednakovrijedno_____________________
- HRN B.C8.011. – portland cement ili jednakovrijedno_________________________
- HRN B.C8.030. – pijesak ili jednakovrijedno________________________
- HRN U.M2.010., U.M2.012. ili jednakovrijedno_____________________
- mortovi
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova. Ili jednakovrijedno__________________
1 | Žbukanje površina zidova podruma opterećenih vlagom, specijalnom grubom i finom žbukom na bazi vapna sa povećanim porozitetom, debljine 3,5-5cm – sistem koji se sastoji od:
podložne žbuke kao Rofix 648 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 0
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,47 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,54 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
sanacijski špric tip kao Rofix 671 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 0
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,83 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,93 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
žbuka za saniranje tip kao Rofix 640 Žbuka za saniranje R-W ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 2
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,47 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,54 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
Završna žbuka za saniranje tip kao Rofix 340 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 1
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,67 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,76 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
Sanacijsku žbuku potrebno primijeniti 50 cm iznad najvišeg nivoa pokazane vlage na pročelju zgrade
| Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije saniranog zida. | m2 | 145
2 | Izrada grube i fine žbuke na složenim vučenim profilacijama s obratima, produžnom cementnom žbukom m-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0 cm, sa završnom zaglađenom obradom.
Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik GZZSKP. Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica.
Stavka uključuje i izradu šablona 1 kom/6-8 m.
- | završni vijenac ispod strehe koji se sastoji od vanjske profilacije s okapnicom r.š. 50 cm
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | profilirani razdjelni vijenac između katova r.š. 50 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela, okapnice i 2 profilacije
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | vijenac 2. kata u ravnini prozorske klupčice r.š. 30 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela i okapnice
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | prozorske klupčice r.š. 30 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela i okapnice
| Obračun po m razvijene širine. | m | 25
3 | Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke.
Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale opeke i ponovno zidanje novom punom opekom u produženom mortu.
Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku.
Obračun po m2 saniranog zida i m sanirane istake vijenaca, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
- | zid | m2 | 270
- | vijenac | m | 170
4 | Nabacivanje sloja produžnog morta na većim uleknućima površine zidova kako bi se doveli u okomitost.
Izravnanje zidova izvesti na mjestima ustanovljenim mjerenjem okomitosti zidova, a uz suglasnost nadzornog inženjera.
Debljina sloja morta do 5 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 270
5 | Žbukanje ravnih površina pročelja produžnom grubom i finom žbukom m-5, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 3-4,5 cm, uz prethodno pranje površina vodom pod pritiskom.
Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otućena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.
Žbuku izvesti prema slijedećim fazama:
- | površinu zida oprati vodom pod pritiskom,
- | na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2.
- | na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm.
- | kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine produžne žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata do 2,0 mm.
- | završni sloj fino zagladiti.
Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke.
| Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući površine otvora, profilacija i ukrasa. | m2 | 530
6 | Žbukanje ravnih površina prizemlja zgrade sa plitkim linijskim horizontalnim profilacijama grubom i finom žbukom, debljine 4-4,5 cm, na način opisan u st. 5.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući otvore. | m2 | 165
7 | Žbukanje ravnih površina suterena (sokla) zgrade s grubom i finom žbukom, strukture kao postojeća, debljine 4-4,5 cm, na način opisan u st. 5.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući otvore. | m2 | 130
8 | Žbukanje ravnih površina postojećih dimnjaka, zidanih opekom, iznad krova i postojećeg limenog opšava cementnom grubom i finom žbukom, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 2-2,5 cm.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije. | m2 | 12
9 | Žbukanje profilacija - erti oko prozora u podrumu.
Nove erte, u obliku plitkih jednostavno profiliranih okvira, izvesti u produžnoj žbuci m-5 omjera 1:2:6.
Stavka uključuje i izradu šablona 1 kom/6-8 m.
erte r.š. 24 cm
| Obračun po m razvijene širine. | m | 217
II. ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA KROVOPOKRIVAČKE RADOVE
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu.
Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata.
Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.
Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i pomoćni materijal.
Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Norme za pokrivačke radove:
- HRN S.B.D1.009. – vučeni crijepovi od gline ili jednakovrijedno______________________
- HRN S.B.D1.010. – prešani crijepovi od gline ili jednakovrijedno_______________________
Norme za tesarske radove:
- HRN S.D.B7.020. – tesano crnogorično drvo ili jednakovrijedno_________________________
HRN S.D.C1.040. i rezano crnogorično drvo ili jednakovrijedno____________________
OPĆI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije.
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- rezana građa, ispitivanje oplate i skele HRN D.C1.040.,041. i 042. (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U.C9.400. ili jednakovrijedno_________________________
- ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do 114. ili jednakovrijedno_______________________
-slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-1969. ili jednakovrijedno___________________
- ispitivanje drveta, opći dio HRN D.A1.020-1957. ili jednakovrijedno____________________
- ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D.A1.043-1979. ili jednakovrijedno____________________
- ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D.A1.048-1979. ili jednakovrijedno______________________
- ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D.A1.052-1958. ili jednakovrijedno__________________
- zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D.A1.058-1971. ili jednakovrijedno_____________________
- furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D.A1.072.1972 ili jednakovrijedno_____________________
- tesana građa četinara HRN D.B7.020-1955. ili jednakovrijedno______________________
- ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN D.C5.022-1968. ili jednakovrijedno____________________
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.
1 | Skidanje postojećeg dotrajalog pokrova od biber crijepa na cijeloj površini objekta, uključivo skidanje sljemenjaka.
Rad izvoditi posebno pažljivo uz istovremeno zaštićivanje potkrovlja plastičnim međusobno zavarenim folijama učvršćenim letvicama na krovnu konstrukciju, što je uključeno u cijenu stavke.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 425
2 | Skidanje postojeće dotrajale podkostrukcije pokrova - drvene letve 3/5 cm na osnom razmaku 15 cm.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
3 | Skidanje dotrajale daščane oplate na donjem rubu krova, novim daskama debljine 2,4 cm.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 75
4 | Zamjena dijela nosive krovne konstrukcije kosog, četverostrešnog krova novim elementima - veličine, dimenzije, rasponi i visina novih drvenih nosača u svemu prema postojećima!
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi drvene krovne konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
Četverostrešna krovna konstrukcija - dvostruka visulja s podrožnicama, raspona 10 m, u sljemenu visine 4m .
Nosač se sastoji od:
- | vezne gred 16/22 cm
- | stup 2x 14/14 cm
- | razupore 14/16 cm
- | kosa potpora 14/16 cm
- | donja podrožnica 14/14 cm
- | gornja podrožnica 14/18 cm
- | ruke 2x12/14 cm
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m3 drvene građe | m3 | 10
5 | Zamjena dijela rogova novim elementima - veličine, dimenzije, rasponi i visina novih u svemu prema postojećima!
Zamjenjuju se oštećeni rogovi i rogovi na mjestima gdje su srušene krovne kučice.
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi drvene krovne konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m3 drvene građe | m3 | 7
6 | Dobava, doprema i ugradnja nove daščane oplate 24 mm, na gornje pojaseve krovnih nosača, po cijelom oplošju kose krovne površine.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
7 | Postava i pričvršćenje hidroizolacijske, paropropusne i vodonepropusne folije koja se postavlja ispod pokrova, na daščanu oplatu, način postavljanja prema uputi proizvođača.
Tip kao DIFBAR ili jednakovrijedno,
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Debljina: 0,75 mm
Uzdužni otpor: 230 N/5cm
Poprečni otpor: 180 N/5cm
Uzdužno istezanje: 60 %
Poprečno istezanje: 70 %
WDD: 946 g/m2 die
Otpor na kolonu vodu: 1500 mm
SD: 0,02 m
| Obračun po m2. | m2 | 425
8 | Dobava, doprema i ugradnja nove drvene potkonstrukcije za novi pokrov biber crijepom.
Potkonstrukciju postaviti na daščanu oplatu i HI foliju.
Potkonstrukcija se izvodi od drvenih letvi 3/5 cm, na način letva - kontraletva na osnom razmaku prema završnom pokrovu.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
9 | Dobava, doprema i ugradnja tzv ventilacijskog češlja (nehrđajuče mrežice).
Postaviti na suprotnim stranama krovne plohe, kontinuirano po cijeloj duljini uz žlijeb i s obje strane sljemena .
| Obračun po m. | m | 90
10 | Pokrivanje krova novim biber crijepom na način jednostrukog gustog pokrova.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 425
11 | Pokrivanje sljemena običnim žljebnjacima položenim u vapneni mort.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m | m | 50
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO:
IV. LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi:
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova,
- HR norme:
- pocinčani lim HRN C.E4.020. ili jednakovrijedno____________________
Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi.
Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta.
Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inženjera.
Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom, ili odgovarajućim sredstvom.
Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br 120 radi sprečavanja štetnih kemijskih uticaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije.
Jedinična cijena obuhvaća:
- naknada za kompletni rad (izrada i montaža),
- matrijal,
- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,
- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,
- sav sitni i spojni materijal i matrijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.)
Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama.
Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti s nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
1 | Dobava, izrada i postava opšava vijenaca i prozorskih klupčica iz pocinčanog lima. Na vanjskom rubu izvesti okapnicu udaljenu min. 2 cm od žbuke, a na strani do zida lim podvući pod žbuku i uzdići 1 cm.
rš cca 35 cm
Stavka uključuje i bitumensku ljepenku koja se postavlja na sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona.
Jediničnom cijenom obuhvatiti kompletan rad i materijal.
| Obračun po m i razvijenoj širini lima. | m | 96
2 | Dobava, izrada i postava visećeg žljeba Ø12 cm iz pocinčanog lima debljine 0,6mm uključivo kuke za postavljanje i sav sitni i spojni materijal.
| Obračun po m žljeba. | m | 84
3 | Dobava, izrada i postava vertikalnih odvoda (oluka) krovne vode Ø12 cm, pocinčanog lima debljine 0,6 mm, uključivo obujmice i sav sitni i spojni materijal.
| Obračun po m odvoda. | m | 53
4 | Dobava, izrada i montaža tuljka na spoju olučne i gusnate cijevi od pocinčanog lima deb.0,6 mm uključivo brtvljenje spoja, omatanjem užeta i zalijevanje rastaljenim olovom.
| Obračun po komadu. | kom | 4
5 | Dobava, izrada i ugradnja opšava krovnih uvala, između krova i krovne kučice stubišta.
| - lim r.š. 55-60 cm | m | 5
6 | Dobava, izrada i ugradnja opšava krovnih prozora.
Obračun po m razvijene širine lima.
| - lim r.š. 25-30 cm | m | 10
7 | Dobava, izrada i ugradnja opšava dimnjaka.
Stavka uključuje i bitumensku ljepenku koja se postavlja između lima i dimnjaka.
Obračun po m razvijene širine lima.
| - lim r.š. 55-60 cm | m | 12
IV.LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
V. STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Svi stolarski elementi, prozori i vrata na pročelju i krovu se zamjenjuju novima.
Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na pročelju i krovu te uzeti mjere na licu mjesta.
Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element s pripadajućim okovom, ugradnjom na građevini, ostakljenjem i završnom obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive teksture drveta.
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad i materijal,
sav transport do i unutar gradilišta i do mjesta ugradbe,
zaštitni premaz lanenim uljem,
sav potreban okov,
kao i sve pomoćne radove i materijale.
Sav rad, ugrađeni matrijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN D.E1.012. – vanjska stolarija ili jednakovrijedno___________________
- HRN M.B1.024. i 510. – vijci za drvo ili jednakovrijedno_________________
- HRN D.E8.193. i 235. – vodoneropusnost i hermetičnost ili jednakovrijedno____________________
Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
1 | Dobava, izrada i ugradnja novih drvenih, prozora i vrata.
Prozor s nadsvjetlom, šprljcima i profiliranom sudarnom letvom.
Krila otvaraju se prema van.
Prozore i vrata izraditi od drveta I. klase vlažnosti do max.18% u svemu prema postojećim prozorima, pazeći da se ponove izvorne profilacije i dimenzije.
Ostakljenje IZO staklom 6+16+4mm, unutarnje staklo LOW-E, ispuna argonom
Ukupan koeficijent prolaska topline U<1,40W/m2K
U cijenu je uračunat sav potreban okov u svemu prema postojećem.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
Dimenzije, profilacije, okov i boju treba odobriti predstavnik GZZSKP.
Dimenzije provjeriti na licu mjesta.
Obračun po komadu.
- | višedjelni prozor dim 140/185 cm, shema st. 2. | kom | 24
- | višedjelni prozor dim 140/185 cm, shema st. 2a | kom | 28
- | višedjelni prozor dim 185/185 cm, shema st. 3. | kom | 3
- | višedjelni prozor dim 185/185 cm, shema st. 3a | kom | 1
- | višedjelni prozor dim 190/185 cm, shema st. 4. | kom | 8
- | višedjelni prozor dim 190/185 cm, shema st. 4a | kom | 4
- | višedjelni prozor dim 190/185 cm, shema st. 4b | kom | 12
- | prozor dim 105/115 cm, shema st. 5. | kom | 9
- | prozor dim 70/50 cm, shema st. 6. | kom | 7
- | ulazna jednokrilna vrata dim 145/215 cm, shema st. 7. | kom | 1
2 | Dobava i lijepljenje mutne folije na stakla prema shemama i uputama projektanta. | m2 | 100
V. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
VI. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN C.B3.025. – plosno željezo ili jednakovrijedno____________________
- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo ili jednakovrijedno___________________
Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom.
Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera investitora.
Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno.
Jedinična cijena obuhvaća:
- snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije,
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,
- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,
- ličenje i bojenje sa svim predradnjama,
- sav sitni i spojni matrijal i naknada za stojeve i alat.
Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
1 | Izrada, dobava i ugradnja, ispred podrumskih prozora novih rešetki od kovanih željeznih kvadratičnih profila presjeka 10/10 mm u svemu prema postojećoj rešetki na podrumskom prozoru.
Nacrt rešetke, izbor materijala te način izrade treba odobriti predstavnik GZZSKP.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
Rešetke se ugrađuju u kameni okvir oko prozora.
Obračun po kom.
- | dim 105/115 | kom | 9
- | dim 70/50 | kom | 7
2 | Izrada dobava i ugradnja nadstrešnice nad ulazom dim 210x120 cm prema shemi.
Nadstršnica se sastoji od metalnih nosači i staklenog pokrova od sigurnosnog stakla - lamistal.
| Boja nosača i izgled stakla prema izboru projektanta. | kom | 1
3 | Izrada, dobava i ugradnja snjegobrana po rubu krova.
Snjegobran se sastoji od vertikalnih nosača od plosnog željeza 40/4 mm na svakih cca 80 cm, u obliku slova “L” razvijene dužine 80 cm, te dvije vodoravne trake od plosnog željeza 30/3 mm, pričvršćenih na vertikale.
Vertikalni nosači ugrađuju se svojim horizontalnim krakom između dva reda biber crijepa na konstrukciju krovišta.
U cijeni stavke je uključena je i antikorozivna zaštita.
| Obračun po m ruba krova . | m | 84
VI. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
VIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu,
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, ili jedakovrijedno________________________
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, ili jednakovrijedno___________________
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist, ili jednakovrijedno_______________________
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun, ili jednakovrijedno_____________________
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno ili jednakovrijedno _______________
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja ili jednakovrijedno____________________
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat ili jednakovrijedno____________________
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi ili jednakovrijedno______________________
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZSKP. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Bojenje pročelja izvodi se preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, silikatnim premazom sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja.
Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja.
Ličenje stolarije izvodi se dvostrukim naličem uljenom bojom, uz prethodno dvostruko kitanje i brušenje i završni premaz lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom GZZSKP i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova.
1 | Bojanje pročelja, obnovljenog kompletno novom žbukom, silikatnom bojom u dva sloja i tri tona tip kao Röfix PE 229 SOL SILIKAT ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mineralna silikatna vanjska boja
paropropusna, vodoodbojna I otporna na vremenske uvjete prema DIN 18363
Bez otapala, konzervansa, omekšivača, biocida
Bez aktivnh supstanci koje stvaraju maglu
Mineralno: prirodno dijelovanje protiv plijesni (alkalno), paropropusno (sD-vrijednost< 0,05m), negorivo (A2 prema DIN 4102).
Otpornost na industrijske otpadne plinove i kisele kiše
Mineralni, dugotrajni karakter površine
Bojanje izvesti prema uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvatiti:
- dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom,
- bojanje u dva sloja i tri tona.
Boju i ton određuje predstavnik GZZSKP.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja. | m2 | 1650
VIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA OBNOVE PROČELJA
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
IV. LIMARSKI RADOVI
V. STOLARSKI RADOVI
VI. BRAVARSKI RADOVI
VII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
C) OBNOVA PROČELJA UKUPNO:
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA ZGRADA RADNIČKA 16A
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
B/ OBRTNIČKI RADOVI
C/ OBNOVA PROČELJA
GRAĐEVINSKI + OBRTNIČKI RADOVI ZGRADA RADNIČKA 16A UKUPNO :

## 03_GO_R18A
3/ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
ZGRADA RADNIČKA 18a
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:
Ponuditelj može prije davanja ponude obići objekt i upoznati se sa stanjem na objektu.
Pri izvođenju radova pridržavati se važećih građevinskih normi.
Sve nejasnoće potrebno je uskladiti s projektantom.
Ponuditelj je obvezan sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
Ponuditelj je obvezan izraditi radioničke nacrte stolarskih i bravarskih stavki i dati projektantu na potvrdu.
Ponuditelj je obvezan zidarske mjere otvora uskladiti sa isporučiocem i odabranom stolarijom i bravarijom.
U dokumentaciji za nadmetanje, tehničkoj dokumentaciji i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije za nadmetanje ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje ± 5% od zadanih velićina.
Sve jedinične cijene treba ukalkulirati komplet s utovarom, ručnim prijenosom i odvozom otpadnog materijala na gradilišnu deponiju
Po završetku radova izvođač je dužan otkloniti sva eventualna novonastala oštećenja i prostore koji nisu predmet obuhvata ostaviti u zatečenom stanju.
A) GRAĐEVINSKI RADOVI
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPĆI UVJETI
Sve demontaže i rušenja vršiti pažljivo, da ne bi došlo do oštećenja postojeće konstrukcije i elemenata koji ostaju u funkciji. Konstrukciju i elemente koji ostaju u funkciji treba posebno zaštititi od radova u neposrednoj blizini.
Radove izvoditi uz najstrože pridržavanje svih propisa zaštite na radu.
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | ručni prijenos otpadnog materijala od demontaža i rušenja na gradilišnu deponiju
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala, sav rad i alat
- | dobavu, dopremu, postavu, održavanje i demontažu radne skele
- | Prostor je potrebno čistiti za vrijeme izvođenja radova kao i definitivno očistiti prije predaje investitoru na korištenje.
1 | Uklanjanje građevine portirnice dim 3,4x2,1x2,3m dograđene uz JI pročelje.
Materijal izgradnje opeka završna obrada žbuka, krovna konstrukcija AB ploča.
Prije rušenja potrebno izvesti prekida (umrtvljivanja/otpajanja) svih postojećih priključaka na javnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenergetski priključak)
| Stavka obuhvaća kompletno ukljanjanje građevine uključujući i temelje. | kom | 1
2 | Uklanjanje građevine plinske podstanice dim 2,3x3,5x2,5m dograđene uz SI pročelje.
Materijal izgradnje opeka završna obrada žbuka, krovna konstrukcija AB ploča.
Prije rušenja potrebno izvesti prekida (umrtvljivanja/otpajanja) svih postojećih priključaka na javnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenergetski priključak)
| Stavka obuhvaća kompletno ukljanjanje građevine uključujući i temelje. | kom | 1
3 | Rušenje stuba i bočnih zidića na ulazu u građevinu. | m3 | 3
4 | Iskolčenje građevine na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka granica iskazanih u geodetskom projektu, prikupljanje podataka i izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom. | kpl | 1
5 | Demontaža postojećeg namještaja i razne opreme (sobe, učionice, zbornica, kuhinja, blagovaona, praonica veša, uredi i sl.). Demontaža se vrši prije početka radova. | sati | 20
6 | Demontaža postojećeg dotrajalog drvenog rukohvata sa stubišne ograde, komplet od podesta ulaza do potkrovlja. Sve kpl sa pričvrsnim elementima. | m | 28
7 | Demontaža spušteng stropa od gipskartonskih ploča komplet s podkonstrukcijom. | m2 | 455
8 | Razbijanje i vađenje postojećih betonskih korita za pranje dim 3,5x0,6x0,6 m iz prostora podruma. | kom | 3
9 | Rušenje svih postojećih pregradnih zidova (zidovi od opeke, lake pregradne stijene, razni obzidi instalacija, dimnjaka i sl.) debljine do 30 cm komplet s završnim oblogama i vratima.
| Pri rušenju treba paziti da se ne ošteti postojeća stropna konstrukcija. | m3 | 192
10 | Rušenje i skidanje postojećeg opločenja keramičkim pločicama sa zidova koji se ne ruše u sanitarijama i ostalim prostorijama. | m2 | 177
11 | Rušenje i skidanje drvenih obloga i zaštita za zid sa zidova koji se ne ruše. | m2 | 260
12 | Rušenje ulaznog podesta i podrumskog kraka unutarnjeg stubišta.
| Pri rušenju treba paziti da se ne ošteti krak koji vodi prema prizemlju. | m3 | 1
13 | Rušenje svih postojećih podnih slojeva u podrumu. Pretpostavljena debljina slojeva iznosi 20 cm. Završna obrada je cementna glazura ili keramičke pločice.
Stavka uključuje i rušenje raznih betonskih postolja i stuba.
| Pri rušenju podnih slojeva treba paziti da se ne oštete postojeći uzdužni i poprečni nosivi zidovi. | m3 | 51
14 | Rušenje bočnih stranica postojećih temeljnih traka od opeke u svim suterenskim prostorijama.
| Otucanje postojećih temelja izvesti u dimenziji 20/60 cm sa svake strane tj. na širinu zida. Otucanje izvesti vrlo pažljivo da ne bi došlo do urušavanja i pojave pukotina u dijelu temelja koji se zadržava tj. da se predmetnim radom ne ugrozi nosivost i stabilnost dijela temelja koji ostaje. | m3 | 12
15 | Rušenje bočnih stranica novih betonskih temeljnih traka u svim suterenskim prostorijama nakon podbetoniravanja temelja radi produbljivanja podruma.
| Otucanje postojećih temelja izvesti u dimenziji 20/50 cm sa svake strane tj. na širinu zida. Otucanje izvesti vrlo pažljivo da ne bi došlo do urušavanja i pojave pukotina u dijelu temelja koji se zadržava tj. da se predmetnim radom ne ugrozi nosivost i stabilnost dijela temelja koji ostaje. | m3 | 12
16 | Probijanje otvora širine 6,50 m, visine 2,20 m u uzdužnom nosivim zidovima od opeke NF debljine 60 i 45 cm.
Novi otvori će se izvesti na način da će se najprije u zidu od opeke, na mjestu ugradnje ČN profila izvedu horizontalni utori (dimenzije i detalje vidjeti u statičkom proračunu) s istovremenim osiguranjem konstrukcije.
Utori trebaju biti duljine ČN profila.
Ležaj ČN profila treba malo odštemati i podbetonirati sitnozrnatim betonom.
Nakon ugradbe ČN profila (novih nadvoja) pristupa se probijanju otvora.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostatak konstrukcije se ne smije oštetiti. | kom | 10
17 | Proširenje postojećih prozorskih otvora u suterenu na dim. 105/115 cm.
Postojeće prozorske otvore je potrebno povečati tako da se visina poveča prema dolje a širina osno.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
Ostatak konstrukcije se ne smije oštetiti.
- | prozor dim 70/50 cm | kom | 6
- | prozor dim 90/90 cm | kom | 3
18 | Probijanje otvora dim 102/210 cm za vrata prema novom evakuacijskom stubištu u vanjskom nosivom zidu od opeke debljine 45 cm.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostala konstrukcija se ne smije oštetiti. | kom | 5
19 | Probijanje otvora dim 105/115 cm za prozor u vanjskom podrumskom nosivom zidu od opeke debljine 60 cm.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostala konstrukcija se ne smije oštetiti. | kom | 1
20 | Rušenje i skidanje postojeće podne obloge zajedno sa svim podložnim slojevima sve do nosive konstrukcije (drveni grednik ili betonska ploča), s podova prizemlja, 1, 2 i 3. kata.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 15 cm (završna obloga parket ili keramika, daska 2,5 cm, štafla + šuta između 5 cm, daske 2,5 cm).
Stavka obuhvaća čišćenje podloge od svih ostataka šute.
Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti.
| Obračun po m2 površine poda. | m2 | 1020
21 | Pažljivo vađenje pločica na podestima radi postave novih pločica. | m2 | 15
22 | Rušenje stropa od trstine i žbuke sve do nosive stropne konstrukcije (drveni grednik ili betonska ploča), sa stropova prizemlja, 1, 2 i 3. kata.
Stavka obuhvaća i skidanje donje dašćane oplate s drvenog grednika.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 5,5 cm (3+2,5 cm).
Stavka obuhvaća čišćenje stropne konstrukcije od svih ostataka šute.
| Obračun po m2 površine stropa. | m2 | 1020
23 | Probijanje otvora dim 165x175 cm u AB stropnim pločam podruma, prizemlja, 1. i 2. kata radi izvedbe okno dizala.
U cijeni stavke uključeno osiguranjem konstrukcije na mjestu zahvata.
| Ostala konstrukcija se ne smije oštetiti. | m3 | 3
24 | Obijanje postojeće unutarnje dotrajale produžne žbuke s nosivih zidova u podrumu, prizemlju, 1, 2 i 3. katu.
Stavka podrazumijeva i rušenje i skidanje sokla od teraca visine 15 cm sa zidova gdje se isti nalazi.
Stavka obuhvaća i čišćenje podloge i fuga čeličnim četkama od svih ostataka žbuke.
| Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti. | m2 | 1780
25 | Štemanje bočnog zida stubišta radi izvedbe betonskog okna dizala.
| Štemanje vršiti pažljivo tako da se ne ošteti ostatak nosive konstrukcije. | m3 | 4
26 | Rušenje i skidanje postojeće podne obloge, zajedno sa svim podložnim slojevima sve do cementne glazure, s poda tavana.
Pretpostavljena ukupna debljina slojeva za skidanje je 5 cm.
Stavka obuhvaća čišćenje podloge od svih ostataka šute.
| Nosiva konstrukcija se ne smije oštetiti. | m2 | 260
27 | Odvoz otpadnog materijala i šute na gradski deponij. Pretpost. dužina transporta do 15 km.
Stavka uključuje odvajanje i razvrstavanje otpada.
U cijenu stavke uključen ručni utovar, prijevoz, istovar, čišć. prom. površina, te naknada deponiju.
| Obračin po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor rastresitosti treba uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 808
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:
II. ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
Obračun se vrši po m3 količine iskopanog materijala u sraslom stanju
Iskopani zemljani materijal nakon izrade temelja i temeljnih zidova treba upotrijebiti za nasipanje oko zidova, između zidova unutar građevine, rovove temeljne kanalizacije.
Eventualno crpljenje podzemnih ili oborinskih voda i otežani rad zbog podzemnih voda i/ili podzemnih instalacija uključen je u jediničnu cijenu stavke i ne obračunava se posebno.
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | sva iskolčenja
- | sve potrebne skele za razupiranje iskopa
- | sva potrebna razastiranja, planiranja, nasipavanja, nabijanje i ručni utovar u kolica te transport do 50 m na gradilišnu deponiju
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala, sav rad i alat
1 | Široki ručni iskop u zemlji III. kategorije u svim prostorima suterena gdje se spušta razina poda.
| Pretpostavljena dubina iskopa nakon rušenja postojećih podnih slojeva iznosi 135 cm. | m3 | 340
2 | Ručni iskop rovova u zemlji III. kategorije za trakaste temelje ispod postojećih trakastih temelja.
Rov za temelje dimenzija 100/165 cm.
Iskop se vršiu kampadama iz unutra prema građevinskom projektu.
| Cijenom stavke predvidjeti otežanost izvedbe zbog radau kampadama iz unutra. | m3 | 210
3 | Ručni iskop rovova u zemlji III. kategorije za trakaste temelje novog kraka stubišta prema podrumu.
| Rov za temelje presjeka 40/40 cm. | m3 | 0.25
4 | Široki iskop u zemlji III. kategorije s vanjske strane za izvedbu novog evakuacijskog stubišta.
| Ukupna dubina rova od razine gotovog terena iznositi će 280 cm. | m3 | 55
5 | Ručni iskop rova u zemlji III. kategorije s vanjske strane suterenskih zidova za izvedbu vertikalne HI i drenaže.
Ukupna dubina rova od razine gotovog terena iznositi će 280 cm.
Širina dna iskopa iznosi 40 cm.
Stavka uključuje i zrezivanje asfalta na pješačkoj površini sa istočne strane građevine.
| Bočnu stranicu iskopa izvesti od vrha prema dnu u nagibu od 60° . | m3 | 105
6 | Ručni iskop jame u zemlji III. kategorije za izvedbu okna dizala.
Tlocrtne dimenzije jame iznositi će 205x195 cm dubine 95 cm.
Bočne stranice iskopane jame trebaju biti okomite.
| Obračun se vrši po m3 količine iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 4.5
7 | Ručni iskop jama u zemlji III. kategorije za izvedbu šahtova.
Bočne stranice iskopanih jama trebaju biti okomite.
- | prepumpna stanica 100x100cm dubine 100 cm. | kom | 1
8 | Ručno planiranje dna iskopa za temeljne trake, podne slojeve, okno dizala i šahtove i sl.
Uključivo nabijanje do potrebne zbijenosti uz poravnanje nivelete+ 2 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 260
9 | Izvedba tamponskog sloja šljunka debljine 15 cm na dnu iskopa za izvedbu slojeva poda, temeljnih ploča i jama za izvedbu šahtova.
Uključivo nabava materijala, te nasipavanje, razastiranje, zbijanje i planiranje šljunka na dnu iskopa.
| Obračun po m3 utrošenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 45
10 | Izvedba nasipa drenažnim materijalom (šljunak ili batuda) u drenažnoj jami.
| Nasip izvesti u debljini 60 cm iznad cijevi za drenažu. | m3 | 20
11 | Po završetku radova u zemlji potrebno je ostatak rovova zatrpati zemljom od iskopa te dobro nabiti.
| Obračun po m3 nasute i nabijene zemlje. | m3 | 85
12 | Odvoz otpadnog mat. i zemlje od iskopa na gradski deponij. Pretpost. dužina transporta do 15 km.
U cijenu stavke uključen je ručni utovar, prijevoz, istovar, čišćenje prometnih površina te naknada deponiju.
| Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor za rastresitost treba uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 630
II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
JEDINIČNA CIJENA STAVAKA OBUHVAĆA:
- | dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, oplatu, sav navedeni rad i spojni materijal.
- | izradu, dopremu i ugradnju betona
- | sva potrebna podupiranja i razupiranja
- | zaštitu i njegu ugrađenog betona i betonske konstrukcije
- | postavljanje, održavanje i skidanje radne skele
- | sve posredne i neposredne troškove dobava, doprema, rada, materijala, alata i građevinskih strojeva
- | sva naknadna štemanja, brušenja i popravci za postizanje potrebne glatkoće lica betona
- | skupljanje otpadaka i čišćenje radnih prostora
- | zatvaranje rupa od spona
- | izrada projekta betona, uzimanje potrebnog broja uzoraka i ispitivanje tlačne čvrstoće betona
- | sva ispitivanja i dokaze kakvoće i postojanosti materijala
1 | Izvedba podložnog sloja novih temeljnih traka mršavim betonom debljine 5 cm.
Dobava i ugradba betona.
| Obračun po m3 izvedenog stanja. | m3 | 6.5
2 | Izvedba trakastih temelja presjeka 100x165 cm, ispod postojećih temeljnih traka,u kampadama iz unutra. Izvode se djelomično u rovu, a djelomično u oplati.
Izvodi se na prethodno izvedenoj podlozi od mršavog betona.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
U cijenu stavke uključena je i oplata.
Cijenom stavke predvidjeti otežanost izvedbe zbog radau kampadama iz unutra.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 205
3 | IzvedbaAB trakastih temelja novog kraka stubišta prema podrumu presjeka 40x40 cm.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Temeljne trake se izvode u rovu.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 0.25
4 | Izvedba trakastog temelja presjeka 100/115 cm za novi poprečni AB zid.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
U cijenu stavke uključena je i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 5.3
5 | Izvedba AB temeljne ploče sigurnosnog evakuacijskog stubišta. Debljina temeljne ploče iznosi 50 cm.
Izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Ploču je potrebno spojiti s novom temeljnom trakom podbetoniranih zidova.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 9.3
6 | Izvedba AB temeljne ploče i zidova propadališta dizala.
Debljina temeljne ploče iznosi 30 cm.
Debljina stjenke propadališta iznosi 20 cm.
Svijetla dubina propadališta treba iznositi 105cm.
Ploča se izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Ploču je potrebno spojiti s novom temeljnom trakom podbetoniranih zidova.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 3
7 | Izvedba ab okna prepumpne stanice svijetlih tlocrtnih dimenzija 80x80 cm.
Svijetla dubina okna treba iznositi 80 cm.
Debljina stjenki okna iznosi 20 cm, a debljina ploče na dnu okna treba iznositi 25 cm.
Izvodi se na prethodno izvedenoj podlozi od mršavog betona.
Dobava, ugradnja i njega betona.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
Stavka obuhvaća i povezivanje s podnim slojevima prostora hodnika u suterenu.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 0.5
8 | Izvedba ojačanja podrumskih zidova torketiranjem.
Torketiranje se izvodi u debljini 5-7 cm tako da se u postojeći zid od opeke ubuše ankeri i na njima paralelno sa zidom postavi armaturna mreža Q-335
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U jediničnu cijenu stavke uključiti izvedbu s dodatkom za vodonepropusnost na bazi dubinske aktivne kristalizacije s mogućnošću samozacjeljivanja pukotina veličine do 0,4 mm. Izvedba sukladno uputama proizvođača uključivo s dodatnim premazima kontaktne betonske površine na prekidima betoniranja, brtvljenje prodora i dr. neophodno za sprječavanje prodora vode.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 400
9 | Izvedba AB nosivih zidova debljine 60 cm na mjestu uklonjenih zidova od opeke.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
Zidovi se izvode u glatkoj dvostranoj oplati.
U zidovima ostaviti sve potrebne otvore, prodore, šliceve i vertikalne odvode prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija.
Jedinična cijena stavke obuhvaća i potrebnu oplatu
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 22
10 | Izvedba AB nosivih zidova debljine 20 cm.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
Zidovi se izvode u glatkoj dvostranoj oplati.
U zidovima ostaviti sve potrebne otvore, prodore, šliceve i vertikalne odvode prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija.
Jedinična cijena stavke obuhvaća i potrebnu oplatu
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 12
11 | Izvedba AB podne ploče suterena debljine 20 cm
Izvodi se na prethodno izvedenom tamponskom sloju šljunka.
Površine ploče zagladiti kao pripremu za izvedbu hidroizolacije.
Betoniranje se vrši betonom C25/30
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 57
12 | Izvedba novog unutarnjeg AB podesta i stubišnog kraka prema podrumu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona prema statičkom elaboratu i pravilima struke.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 7
13 | Izvedba novog unutarnjeg AB stubišta.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona prema statičkom elaboratu i pravilima struke.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 63
14 | Izvedba novog AB kraka evakuacijskog stubišta prema podrumu sa podestima i nadtemeljnim zidovima i pločom.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 18
15 | Izrada industrijskog kvarcnog poda, suho na mokro na svježi beton sa završnom obradom posipavanjem kvarcnog posipa i učvrščivaća tip kao MAPEI MAPETOP N AR6 ili jednakovrijedno
u boji prema izboru projektanta zaglađivanjem helikopterima do potrebne zaglađenosti.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod mora zadovoljiti normu HRN EN 13813, nasipne gustoća 1,4 kg/m3 te završne tlačna čvrstoće od 70 N/mm2. Euroklasa gorivosti A1fl
Završna obrada industrijskog kvarcnog poda, konsolidacija i zaštita gotove površine nanošenjem litij-slikatne impregnacije tip kao MAPECERETE LI HARDENER ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod nesmije sadržavati natrij ili kalij, koji mogu izazvati alkalno-agregatne reakcije, a kapilarno upijanje materijala mora biti < 0.25 (kg/m2·h0.5).
| Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača materijala. | m2 | 20
16 | Izvedba nove AB tlačne ploče debljine 6 cm na stropu od drvenog grednika.
Prilikom betoniranja nove tlačne ploče potrebno je podupiranje postojeće drvene građe.
Gornju stranu potrebno je ravno izvući (dozvoljena odstupanja do 5mm) kao priprema podloge za suhi estrih.
Sve prema građevinskom projektu.
| Obračun se vrši po m2 ploče | m2 | 675
17 | Izvedba nove tlačne ploče u profilirnom limu na stropu od drvenog grednika pojačanog I profilima.
Sve prema građevinskom projektu.
| Obračun se vrši po m2 ploče | m2 | 225
18 | Izvedba novih AB stepenica na ulazu u zgradu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja nosivih zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Dobava materijala za oplatu, izrada, postava i skidanje oplate uračunati su u cijenu stavke.
Obračun se vrši po m3 betona.
- | C 25/30 | m3 | 18
19 | Izrada AB nadvoja iznad novih otvora u zidovima od opeke debljine 30 i 45 cm.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata.
| prema evakuacijskom stubištu_presjek 45/45 cm | m | 6
| prema učionicama_presjek 30/30 cm | m | 6
| armatura B500A(B) | kg | 162
20 | Izvedba AB greda dim presjeka 30x30 cm, duljine 160 cm, na mjestima sidrenja vanjskog čelićnog stubišta u zgradu.
Stavka uključuje sva potrebna zasjecanja zidova, dobavu, dopremu, ugradnju betona klase C25/30, vibriranje i njegu betona.
Grede armirati sa 4Ø14, armaturu povezati sa armaturom stropne ploče.
| U cijenu stavke uključena je i armatura i oplata. | kom | 16
21 | Dobava, ispravljanje, savijanje, postava i vezivanje armaturne armature kvalitete B 500 A(B).
Prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati postavljenu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
Obračun po kg armature.
| RA B 500B | kg | 9930
| MA B 500B | kg | 17000
22 | Dobava u ugradnja čeličnih profila kvalitete S235 na mjestima probijanja otvora u nosivom zidu. Kategorija korozivnosti C1 (beznačajna) prema HRN EN ISO 12944.
| HEA 220 | m | 65
| HEA 340 | m | 13
| HEA 400 | m | 20
23 | Dobava u ugradnja čeličnih profila kvalitete S235 između drvenih grednika kao ojačanje stropne konstrukcije. Kategorija korozivnosti C1 (beznačajna) prema HRN EN ISO 12944.
| HEA 180 | m | 270
24 | Dobava i ugradnja čelićnog profiliranog lima T40/185 kao izgubljena oplata za novu tlačnu ploču na mjestima gdje je potrebno ojačati stropnu konstrukciju od drvenog grednika. | m2 | 200
25 | Izvedba AB temeljne ploče i potpornog zida za ugradnju vertikalne podizne platforme
Stavka uključuje izradu plana oplate i armature prema odabranom modelu platforme.
| C 25/30 | m3 | 4
| RA B 500B, MA B 500B | kg | 200
III. BETONSKI I ARM.BET. RADOVI UKUPNO:
IV. ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav navedeni rad i spojni materijal.
1 | UZ2 - unutarnji zidovi od blok opeke
Zidanje pregradnih zidova od blok opeke debljine 12 cm u produžnom cementnom mortu, uključeno fugiranje.
Zidanje izvesti iz blokova dimenzije 50x12x24,9 cm.
Zidati u pravilnim zidarskim vezovima sa preklopima i za vrijeme zidanja opeku močiti vodom.
Uključena izrada serklaža i nadvoja.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 150
2 | Z2 - Zatvaranje postoječih prozorskih otvora u vanjskom zidu
Postojeći zid ima debljinu 45 cm.
Zatvaranje blok opekom debljine 30 cm u produžnom cementnom mortu. Opeka se postavlja na vanjski rub zida a s unutarnje strane se oblaže mineralnim negorivim termoizolacijskim pločama debljine 15 cm.
Stavka uključuje ljepljenje mineralnim ljepilom i završnu obradu mineralnim tankoslojnim mortom d=0,5 cmarmiranim tekstilno staklenom mrežicom
dim otvora:
- | 70/50 | kom | 1
- | 110/115 | kom | 1
- | 60/110 | kom | 4
3 | UZ7 - oblaganje unutarnjih postojećih zidova od opeke prema negrijanom tavanu
Postojeći zidovi od pune opeke s tavanske strane oblažu se mineralnim negorivim termoizolacijskim pločama debljine 15 cm.
| Stavka uključuje ljepljenje mineralnim ljepilom i završnu obradu mineralnim tankoslojnim mortom d=0,5 cmarmiranim tekstilno staklenom mrežicom | m2 | 12
SLOJEVI PODA U SUTERENU (nova AB podna ploča)
4 | Dobava i izvedba horizontalne PVC hidroizolacije.
Hidroizolacija se polaže na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Priprema podloge do željene ravnine prema uputama proizvođača.
- | PVC hidroizolacije tip kao MAPEPLAN M 15 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Folija mora ispunjavati zahtjeve prema normi HRN EN 13956, Vlačna čvrstoća prema EN 12311-2 mora biti ≥ 1100(N/50mm), Otpornost na trganje ≥ 200 N,t6e pregibljivost pri niskoj temperaturi ≤ -25 °C
Rubovi folija se međusobno preklapaju 10 cm i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj.
Uz zidove objekta folija se uzdiže do visine završne podne obloge te se mehanički pričvršćuje kaširanim PVC limom širine 5cm
a spoj se zapunjuje poliuretanskim trajnolelastičnim kitom tip kao MAPEFLEX PU45 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
svojstvo rastezanje pri kidanju barem 500%
Stavka uključuje i obrada svih prodora.
| Obračun po m2 | m2 | 260
5 | Dobava i postava ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS - T, debljine 1 cm, gustoće 15 kg/m3.
Ploče se postavljaju u dva sloja ukupne debljine 2 cm (2x1 cm).
Ploče je potrebno postaviti i vertikalno, uz obodne zidove prostorija, u visini 15 cm prema pravilima za izradu plivajućeg poda.
| Obračun po m2 | m2 | 260
6 | Dobava i postava ploča toplinske izolacije podova podruma iz ekspandiranog polistirena EPS 150, debljine 10 cm, gustoće 25 kg/m3.
| Obračun po m2 | m2 | 260
7 | Dobava i postava PE folije 0,02 cm s ljepljenim preklopima.
| Obračun po m2 | m2 | 260
8 | Dobava materijala i izrada plivajućeg rabiciranog cementnog estriha debljine 4 - 5 cm.
Radi dinamike završetka radova u cem.estrih se dodaju dodaci za brzo vezivanje i isušivanje.
| Obračun po m2 izvedenog sloja, uključivo armatura Q131. | m2 | 260
SLOJEVI PODA PRIZEMLJA (postojeća AB ploča)
9 | Dobava i postava ploča ekstrudiranog polistirena XPS debljine 4 cm s glatkom površinom i falcanim rubom.
Ploče moraju minimalno odgovarati karakteristikama XPS - EN 13164 - T2 - CS(10\Y)300* - CC(2/1,5/50)80 - TR200 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)5 - MU80 - FT2
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
| Obračun po m2 | m2 | 260
10 | Dobava i postava ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS - T, debljine 1 cm, gustoće 15 kg/m3.
Ploče se postavljaju u dva sloja ukupne debljine 2 cm (2x1 cm).
Ploče je potrebno postaviti i vertikalno, uz obodne zidove prostorija, u visini 5 cm prema pravilima za izradu plivajućeg poda.
| Obračun po m2 | m2 | 260
11 | Dobava i postava PE folije 0,02 cm s ljepljenim preklopima.
| Obračun po m2 | m2 | 260
12 | Dobava materijala i izrada plivajućeg rabiciranog cementnog estriha debljine 4 - 5 cm.
Radi dinamike završetka radova u cem.estrih se dodaju dodaci za brzo vezivanje i isušivanje.
| Obračun po m2 izvedenog sloja, uključivo armatura Q131. | m2 | 260
SLOJEVI PODA KATA (nova tlačna ploča na drvenom gredniku)
13 | Dobava i ugradnja "suhog estriha" tip kao FERMACELL estrih - element 2 E 32 ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Gipsvlaknaste estrih - EN 13501-17
Mineralna vuna (vlakna) – EN 13162
Debljina: 2 x 10 mm gipsvlaknasta ploča i 10 mm mineralne vune
Nominalna vlastita težina [kg/m2] podnih elemenata: 24,7 ± 1,3 kg/m2
klasa A2fl - s1 prema EN 1350
Postavljanje suhe podloge za pod po cijeloj površini, kao plivajući estrih na nosivu suhu podlogu.
Vrsta izvedbe:
Estrih sustav debljine 30 mm, koji se sastoji od estrihelementa debljine 30 mm s prepuštenim rubom po cijelom opsegu i dvije međusobno zalijepljene gips-vlaknaste ploče, svaka debljine 10 mm, te sa strane poleđine kaširanom pločom od visoko komprimiranih mineralnih vlakana debljine 11/10 mm
Područja fuga i sredstva za pričvršćenje je potrebno gletati (iznimka: tvrde podne obloge, npr. parket ili pločice)
Isporuka i montaža suhe podloge za pod sukladno propisima proizvođača, uključujući sav materijal, sredstva za pričvršćenje/spajanje i rubne izolacijske trake.
| Obračun po m2 | m2 | 900
SLOJEVI PODA KATA (postojeća AB ploča)
14 | Izravnavanje postojeće betonske podloge nakon skidanja završnih obloga masom za izravnavanje.
Priprema podloge: sve nečistoće ukloniti mehanički (brušenjem), sve postojeće pukotine sanirati dvokomponentnim epoksidnim ljepilom tip kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
Na očišćenu i saniranu podlogu se nanosi temeljni premaz tip kao kao PRIMER G (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
temeljni premaz na sintetskoj osnovi s minimalno 20 % suhe tvari
Na osušeni temeljni premaz se nanosi sloj izravnavajuće mase u debljini 3 - 30 mm tip kao ULTRAPLAN MAXI (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izravnavajuća masa klase CT-C35-F7-A2 prema normi EN 13813
| Obračun po m2 | m2 | 60
15 | U "mokrim" prostorijama nanosi se polimercementna hidroizolacije tip kao MAPELASTIC ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
polimercementna hidroizolacije koja zadovoljava normu EN 14891 i EN 1504-2
Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm
Hidroizolaciju je potrebno uzdignuti 30cm na vertikalu.
| Obračun po m2 | m2 | 87
SLOJEVI PODA POTKROVLJE (postojeći završni sloj - glazura)
16 | Izravnavanje postojeće betonske podloge nakon skidanja završnih obloga masom za izravnavanje.
Priprema podloge: sve nečistoće ukloniti mehanički (brušenjem), sve postojeće pukotine sanirati dvokomponentnim epoksidnim ljepilom tip kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
Na očišćenu i saniranu podlogu se nanosi temeljni premaz tip kao kao PRIMER G (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
temeljni premaz na sintetskoj osnovi s minimalno 20 % suhe tvari
Na osušeni temeljni premaz se nanosi sloj izravnavajuće mase u debljini 3 - 30 mm tip kao ULTRAPLAN MAXI (Mapei) ili jednakovrijedno .
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izravnavajuća masa klase CT-C35-F7-A2 prema normi EN 13813
| Obračun po m2 | m2 | 260
17 | Kao završni sloj na tavanu izvesti protuprašni premaz.
| Obračun po m2 | m2 | 260
SANACIJA STEPENICA
18 | Pregled stepenica nakon obijanja žbuke.
Stručni pregled postojećih nosivih elemenata stubišta uključuje:
- | provjeru nosivih čeličnih traverzi
- | pregled i kontrola ležišta i oslonaca
|  | sati | 8
19 | Zamjena dotrajalih nosivih profila.
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi čelične konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
predviđeno za zamjenu:
| Profil 18 | m | 25
| Profil 16 | m | 35
20 | Popravak ležišta I oslonaca nakon kontrole iz st 18.
| predviđeno za zamjenu: | kom | 336
21 | Zaštita sidrenog dijela ograde u betonski element prije reprofilacije stepenica.
| zaštitu izvesti na način da se svaki četvrtasti metalni profil u zoni spoja omota pik (malerskom) trakom I preko toga dilatacijskom crnom rubnom trakom. | kom | 90
22 | Izravnavanje i priprema podloge
Uključena priprema površine: detaljno čišćenje od svih vrsta nečistoća, ulja, boja, masti, sredstava za odvajanje i ostalih materijala koji bi mogli kompromitirati prijanjanje nepropusnog sloja, te odstranjivanje nevezanih dijelova do postizanja kompaktne i otporne podloge.
Dobava i ugradnja dvokomponentnog epoksidnog ljepila kao EPORIP (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
tlačni modul elastičnosti ≥ 3000 (N/mm2)
u svrhu temeljnog premaza. U stavku uključena dobava, doprema i ugradnja potrebnog materijala sa izvedbom prednamaza.
| Obračun po m2 | m2 | 75
23 | Izravnavanje i reprofilacija stepenica u debljini od 3 do 40 mm brzovezujućim tiksotropnim mortom s kompenziranim skupljanjem, ojačanim vlaknima kao PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
razred R4
norma EN1504-2 i EN 1504-3
Reprofilacija uključuje izravnavanje svih horizontalnih, vertikalnih i boćnih ploha.
Sve prema uputama proizvođača.
Stavka uključuje svu potrebnu oplatu.
| Obračun po m2 | m2 | 75
24 | Priprema, dobava i izrada do pune funkcije dekorativnog cementnog poda od negorivog materijala klase A2fl kao "Ultratop LOFT F/W" tvrtke Mapei ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
negorivost materijala klase A2fl
norma EN 13813
Pod izvesti prema uputi proizvođača, na sljedeći način:
- | Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem ili brušenjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, nevezanih dijelove, ostataka ulja i drugih nečistoća.
U cijeni je uključeno i uklanjanje prašine postupkom usisavanja, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm) m2.
- | Sanacija oštećenja pomoću tiksotropnog morta srednje čvrstoće, fine granulacije, ojačan vlaknima i sa kontroliranim skupljanjem kao MAPEGROUT 430 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 1504-3
- | nanošenjem temeljnog sintetičkog premaza na bočnu, čeonu i gaznu površinu stubišta. Premaz kao ECO PRIM GRIP (Mapei) ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Premaz na bazi umjetnih smola i silikatnog pijeska u vodenoj disperziji s vrlo malom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC)
- | Na tako pripremljenu podlogu temeljnim premazom, pristupa se nanošenje dekorativne cementne brzovezujuće mase u dva sloja sa razmakom od 24sata između izvođenja slojeva.
- | Podni sustav površinski se obrađuje sistemskim poliuretanskim premazom u vodenoj disperziji za završnu zaštitu i voskom oji osigurava lakše čišćenje i održavanje. Sve prema uputama proizvođača dekorativnog cementnog poda i odabiru projektanta.
- | Obradu dilatacijskih reški izvesti temeljnim premazom i jednokomponentnom brtvećom poliuretanskom masom kao MAPEFLEX PU45 (Mapei) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
brtvilo mora zadovoljti normu EN 15651, izduženje do sloma >700%, modul elastičnost 0,7 N/mm²
Boja i način izvedbe prema izboru projektanta.
Prije postave obavezno prekontrolirati vlagu u podlozi, kvalitetu podloge i ostale uvjete na gradilištu potrebne za nesmetanu i kvalitetnu postavu.
Sve ostalo prema uputama proizvođača i prema pravilima za ljevane podove.
| Obračun po m2. | m2 | 75
25 | Zaštita ruba stepenica aluminijskim rubnim L profilima debljine 3mm, izgled i boja prema izboru projektanta.
Profil završno obrađen s gumenim umetkom tako da osigurava protukliznost.
| Profil završno obrađen s umetkom tako da osigurava protukliznost. | m | 140
26 | Dobava i ugradnja ukrasnih rozeta na spoju ograde i betonske stube.
| Boja i izgled po odabiru projektanta | kom | 90
27 | Zaštita bočnog ruba stepenica aluminijskim rubnim profilima debljine 3mm, izgled i boja prema izboru projektanta. | m | 56
28 | Protprašni premaz okna dizala
| Obračun po m2. | m2 | 60
29 | Postava drenažnih cijevi fi 110 mm u naboj glinovitog tla na dnu drenažnog kanala.
| Cijevi položiti u padu od 2-3% prema šahtu za smještaj upojnog bunara za drenažne vode. | m | 40
30 | Zamjena dotrajalih drvenih grednika presjeka 20x20cm, nakon pregleda konstrukcije.
| Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine. | m | 50
31 | Zidanje dimnjaka dim 40x40cm, tip kao SCHIEDEL MULTI 16 ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Plinski dimnjak za dovod zraka za sagorijevanje i izlaz dimnih plinova temperature 30-160 ºC
Neosjetljiv na vlagu
Koristi se za plinska ložišta nominalnog toplinskog kapaciteta od 8 do 25 kW sa zatvorenom komorom za sagorijevanje i opkrbom zrakom za izgaranje koja ne ovisi o okolnom zraku u prostoriji
Po jednoj etaži se može izvršiti više priključaka – po jednom dimnjaku do 10 ložišta
| Stavka uključuje sve pripadajuče elemente, potrebne fazonske komade, masu za brtvljenje fuga za unutarnju cijev, ljepilo za plašteve prema uputama proizvođača i pravilima struke do pune funkcionalnost, uključivo s ishođenjem atesta. | m | 22
32 | Dobava i postava podnih čepova-odbojnika kako vrata ne bi udarala u zid. | kom | 35
33 | Dobava i zidarska ugradba držača za zastave na fasadu objekta | kom | 1
34 | Grubo i fino žbukanje produžnom žbukom debljine 1+2 cm, zidova od opeke u suterenu, prizemlju i na katovima, sa svim potrebnim predradnjama.
Žbuka se izvodi iz produžnog cementnog morta kvalitete M-5, uz prethodno prskanje cijele površine rijetkim cementnim mortom.
U stavku je uključena dobava i ugradnja vodilica i kutnika za uglove, kojima se postiže ravna površina i oštri bridovi.
Radi dinamike završetka radova u žbuke se dodaju dodaci za brzo sušenje.
Sve pripremljeno za bojanje.
| Obračun po m2 žbuke. | m2 | 650
35 | Zidarska obrada špaleta prozora i vrata. Širina špaleta je 30 cm. | m | 700
36 | Na zidovima svih sanitarija prije polaganja keramičkih pločica, obvezno izvesti HI PREMAZ ovisno o vrsti podloge. | m2 | 220
37 | Razne pripomoći režijskih KV i NKV radnikakod obrtničkih i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati a potrebno ih je izvesti, uključivo sav potreban rad i alat.
Izvodi se po odobrenju nadzornog inžinjera.
| a) KV radnik | sati | 300
| b) NKV radnik | sati | 500
38 | Krpanje šliceva u zidovima nakon ugradnje instalacija. Predviđeni su šlicevi širine 10 cm. | m | 640
39 | Oblaganje vanjskog pristupnog stubišta s podestom štokanim pločama prirodnog kamena granita u dogovoru s projektantom i predstavnikom GZZZSKa.
| gazišta i podest debljine 3 cm | m2 | 11
| čela stuba debljine 2 cm | m2 | 6.3
Ploče se polažu u sloj cementnog morta.
40 | Čišćenje objekta za vrijeme trajanja gradnje kao i nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema za predaju investitoru na korištenje.
Podrazumijeva se čišćenje podova, vratiju, prozora, raznih ostakljenih stijena s pranjem stakala, čišćenje i pranje zidnih pločica, sanitarnih predmeta i ostalog.
Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.
| Obračun se vrši po m2 neto površine objekta. | m2 | 1300
41 | Utovar, prijevoz kamionima i istovar otpadnog materijala, ambalaže i sl. na gradsku deponiju udaljenu 15 km.
Uključivo svi troškovi prijevoza i komunalna naknada deponiju.
Stavka ne obuhvaća smeće koje je eventualno ostalo od pojedinih izvođača građevinskih ili obrtničkih radova, jer je svaki sudionik u gradnji sužan odstraniti vlastiti otpad.
Izvodi se po nalogu i odobrenju nadzornog inžinjera.
| Obračun po m3 otpada u rastresitom stanju. | m3 | 50
IV. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
V. IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENE:
Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, te sav navedeni rad i spojni materijal.
1 | Dobava i postava toplinske izolacije kosog laganog krova.
Stavka uključuje sav potrebani spojni materijal za pričvršćivanje.
Izolacija se postavlja između i ispod rogova u sljedeći slojevima:
- | Kompaktne ploče mineralne kamene vune debljine 5 cm tip kao Knauf Insulation višenamjenske ploče DP 5 ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 50 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ≤0,035 W/mK.
Ploče kamene vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-AF10.
Uzdužni otpor strujanju zraka po HRN EN 29053: r>15 kNs/m4.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 15 cm tip kao Knauf insulation filc za kose krovove TI 135 U (Unifit 035) () ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 20 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,035 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-AF5.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 5cm postavlja se ispod rogova između metalne potkonstrukcije nosača obloge zida opisane u stavci radova s gipskartonskim pločama
| tip kao Knauf insulation filc za pregradne zidove TI 140 W ili jednakovrijedno | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 15 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,037 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AF5.
Uzdužni otpor strujanju zraka po HRN EN 29053: r>5 kNs/m4.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
- | Aluminizirana ojačana polietilenska parna brana tip kao Knauf Insulation LDS 100 ili jednakovrijedno. | m2 | 400
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Vrijednost relativnog otpora difuziji vodene pare sd ≥ 70m.
2 | Dobava i postava mineralne vune minimalne debljine 15 cm kao zvučna izolacija u međukatnoj konstrukciji.
- | filc od mineralnih staklenih vlakana debljine 15 cm tip kao Knauf insulation filc za kose krovove TI 135 U (Unifit 035) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gustoća 20 kg/m3
koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,035 W/mK.
Filčevi staklene mineralne vune moraju zadovoljiti uvjete norme HRN EN 13162, odnosno minimalno odgovarati karakteristikama MW-EN13162-T2-AF5.
Razred reakcije na požar prema HRN EN 13501-1: A1.
Stavka uključuje sav potrebani spojni materijal za pričvršćivanje.
| Izolacija se postavlja između drvenih greda postojeće stropne nosive konstrukcije ili sa donje strane postojeće AB stropne ploče. | m2 | 1170
PREKID KAPILARNE VLAGE
3 | Zatvaranje sljubnica
| Zatvaranje sljubnica sa mortom tip kao MAPEANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedno | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mort na bazi prirodnog hidrauličkog veziva i eko pucolana tip s prionljivost na podlogu ≥ 0,3 Mpa (N/mm2)
4 | Bušenje otvora
| Bušenje otvora sa obje strane zida unakrsno u dvije zone po sljubnicama. Donja zona je oko 10 cm od poda pod kutem 30°. Buši se do 2/3 debljine zida. Otvori su promjera najmanje 20 mm. Druga zona koja je oko 20cm iznad prve, buši se do dubine 2/3 debljine zida. Ispuhivanje kompresorom. | m | 84
5 | Konsolidacija ziđa
Kroz prethodno izbušene otvore injektira se niskoviskozna masa za injektiranje pod tlakom do 3 bara kako bi se zapunile sve kaverne i spriječio gubitak mase za prekid vlage. Na taj se način konsolidira oko 0,3 m visina zida.
| Masa tip kao MAPEWALL ili jednakovrijedno | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal prema normi EN 988-2 na bazi prirodnog hidrauličkog veziva
6 | Bušenje otvora
| Ponovno bušenje otvora iz st. 2 ovih radova kako bi se očistili od mase za konsolidaciju. Ispuhivanje kompresorom. | m | 84
7 | Postava injektora
Stavka uključuje dobavu i pričvrščivanje injektora brzovezujućom masom sa stvrdnjavanjem u roku 3 min
| Postava sustava injektora - oko 9 injektora po m | m | 84
8 | Prekid kapilarne vlage - stvaranje kemijske barijere protiv dizanja vlage u zidovima
Gravitacijsko injektiranje mase za prekid vlage i do potpunog zasićenja zida.
Silikonska mikroemulzija koja se miješa sa vodom u omjeru 1:16-1:19
| Potrošnja: - oko 10L/m za zid debljine 80cm | m | 84
Tip kao MAPESTOP ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
silikonske mikro-emulzije bez otapala
Stavka uključuje probu upojnosti.
9 | Zatvaranje otvora
| Zapunjavanje otvora pomoću niskoviskozne mase tip kao MAPEWALL ili jednakovrijedno. | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal prema normi EN 988-2 na bazi prirodnog hidrauličkog veziva
10 | Uklanjanje injektora i zapunjavanje šupljina pomoću morta za žbukanje tip kao MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedno. | m | 84
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mort na bazi prirodnog hidrauličkog veziva i eko pucolana tip s prionljivost na podlogu ≥ 0,3 Mpa (N/mm2)
HIDROIZOLACIJA PODRUMSKIH ZIDOVA IZ VANA
11 | Dobava materijala i izrada bitumenske hidroizolacije podrumskih zidova.
Priprema podloge:
Podloga uvijek mora biti suha, čista
Radi kontrole upojnosti podloge, stavka uključuje nanošenje temeljnog polimer-bitumenskog premaza prema uputi proizvođača hidroizolacije
Varenje dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake visoke kvalitete tip kao TREND HS ili jednakovijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
trake proizvedene od destiliranog bitumena modificiranog sa POLIPROPILENOM,
trake ojačane sa netkanim poliesterskim filcom i stabilizirane u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima
norma EN 13707 i EN 13969
| Hidroizolacija se postavlja 20cm iznad kote terena s preklopima od 10 cm. | m2 | 260
12 | Dobava i postava drenažna čepasta folija izrađena od polietilena visoke gustoće (HPDE), visine izbočina 8 mm, sa preklopom od 10 cm. | m2 | 260
V. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
II. ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI I ARM. BET. RADOVI
IV. ZIDARSKI RADOVI
V. IZOLATERSKI RADOVI
A) GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
B) OBRTNIČKI RADOVI
VI. BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA:
* OBVEZNA IZMJERA SVIH OTVORA NA LICU MJESTA!
CIJENA STAVKE OBUHVAĆA:
* radnu skelu
*izradu radioničkih nacrta i detalja koje izvođač treba dati na ovjeru projektantu
* dobavu i dopremu potrebnog materijala, te izradu i ugradbu stavaka
* ostakljenje
* lajsne
* završnu obradu dovratnika i vratnih krila - plastificiranje u boji po izboru projektanta
* uključen sav potreban okov i kvake od INOX-a, prema izboru projektanta
1 | Ostakljena pregradnaprotudimna stijena koja se sastoji od dvokrilnih vrata i po jednog fiksnog polja sa svake strane
Stijena imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min i opremu za samozatvaranje vrata
zidarski otvor - 460/220 cm
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Vrata s gornje strane učvrstiti u čeličnu potkonstrukciju panela od gips-kartonskih ploča. Ugradnju na nosivu konstrukciju objekta izvršiti u skladu s teh. uputama dobavljača sistema.
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10 mm
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom.
Vrata opremiti okovom za preklapanje.
U cijenu uključiti sav potreban opšav, površinsku obradu i ostale elemente ugradnje u nosivu konstrukciju objekta.
| Shema st. 4 | kom | 3
2 | Ostakljena pregradnaprotudimna stijena koja se sastoji od dvokrilnih vrata i jednog fiksnog polja sa strane
Stijena imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min i opremu za samozatvaranje vrata
zidarski otvor - 335/220 cm
Ugradba u zid od opeke debljine 45 - 60 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje sigurnosnim staklom debljine 10 mm
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom.
Vrata opremiti okovom za preklapanje.
U cijenu uključiti sav potreban opšav, površinsku obradu i ostale elemente ugradnje u nosivu konstrukciju objekta.
| Shema st. 3 | kom | 2
3 | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 102/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Vratno krilo puno, glatko.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 6 - desna vrata | kom | 6
4 | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 110/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u zid od opeke debljine 45 cm
Vratno krilo puno, glatko s ostakljenim oknom dim 40x50 cm.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnimpanik okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 7 - desna vrata | kom | 4
5 | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-90-C.
Zidarski otvor 110/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u zid od opeke debljine 45 cm
Vratno krilo puno, glatko s ostakljenim oknom dim 40x50 cm.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 7a - desna vrata | kom | 1
6 | 2-krilna zaokretna ostakljenaprotupožarna vrata EI-90-C
Zidarski otvor 180/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 160/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Stavku treba opremiti svim potrebnimpanik okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 8 | kom | 4
7 | 2-krilna zaokretna ostakljenaprotupožarna vrata EI-90-C
Zidarski otvor 180/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 160/200 cm.
Ugradba u gipskartonski zid debljine 15 cm
Dovratnici i vratna krila od čelićnih profila završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Ostakljenje vatrootpornim staklom T90.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 8a | kom | 1
8 | 1-krilna zaokretnaprotupožarna vrata EI-60-C.
Zidarski otvor 102/210 cm.
Minimalna svijetla veličina otvora 90/200 cm.
Ugradba u zid od opeke debljine 15 cm
Vratno krilo puno, glatko.
Završna obloga alu lim 1 mm završno plastificirani u RALu prema odabiru projektanta.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, povratnom pumpom, brtvama, kvakom i bravom za protupožarna vrata.
| shema st. 9 - desna vrata | kom | 1
| shema st. 9 - lijeva vrata | kom | 1
9 | Dobava i lijepljenje mutne folije na stakla prema shemama i uputama projektanta. | m2 | 20
10 | Izrada, doprema i montaža čeličnog stubišta iz čelika S235 tlocrtne dim 2,70x6,20m za savladavanje visine od 11,65 m.
Konstrukcija stubišta:
Stupovi kvadratnog presjeka 12/12 cm
Tetive dim 10/20 cm
Nastupne plohe i podesti su od rebrastog lima umetnute između tetiva. Stavkom su obuhvaćeni i vezni elementi, okviri i sav spojni i pričvrsni materijal.
Ograda se sastoji od čelićnih stupova kvadratnog profila 3x3 cm visine 120 cm, varenih na tetive.
Rukohvat od kvadratnog profila 5x5 cm
Ispuna ograde od horizontalnih Ø20mm cijevi na osnom razmaku 15 cm
Čelićno stubište treba sidriti na svakoj etaži objekta fischer ili hilty vijcima 4ø12mm na 4 pravilno raspoređena mjesta po jednoj etaži stubišta.
Stavka uključuje antikorozivnu zaštitu vručim cinčanjem.
| Izvođač je obavezan izraditi radionički nacrt stubišta i dati ga na ovjeru projektantu. | kom | 1
11 | Popravak kovane ograde stubišta sa zamjenom oštečenih elemenata od metalnih kvadratnih profila dimenzijom ( 1x1cm) i izgledom kao postojeći. | m | 40
VI. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
OPĆI UVJETI
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključivši ugradnju dovratnika gdje je to potrebno i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda, kanalizacije i sl. te izrada obloge zidova i izrada spuštenih stropova uključivši izradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl.
Pri izvedbi gips-kartonskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao podkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni profili od čeličnog lima proizvođača gips-kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se sistema jednog proizvođača.
Ovješenje tereta na spuštene stropove- pojedini tereti koji se učvršćuju neposredno za gipsanu ploču ne smiju biti teži od 0.06 kg po rasponu ploče i dužnom metru. Teži predmeti, smatraju se dodatnim teretom i ako nisu uključeni u proračun jediničnih težina spuštenih stropova, trebaju se učvrstiti na međukatnu osnovnu konstrukciju.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala sa uključenim transportom do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijala na gradilištu, radnu skelu, izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka ove vrsti radova kao i nadoknadu svih šteta nastalih izvođenjem gips-kartonskih radova na izvršenim radovima ostalih izvođača.
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Isto tako potrebno je pripraviti HRN ateste za ponuđeni i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzancama za ovu vrstu poslova.
HRN EN 520:2006 - Gipsane ploče; Definicije, zahtjevi i ispitne metode.
HRN EN 13963:2007 - Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča. Definicije, zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 13964:2007 - Ovješeni stropovi Zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 14195:2007 - Metalni profili podkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama Definicije, zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 14246:2006 - gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
HRN EN 14246:2006/Ispr.:2008 - gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
1 | Dobava, doprema potrebnog materijala, izrada i postava obloge potkrovlja od gips-kartonskih ploča.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih profila CD 60 x 27 mm
Obloga se postavlja na drvene grede krovišta.
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 400
2 | UZ5 Laki pregradni zidovi debljine 15,0 cm - jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga DFH2IR
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zida 285 cm.
Ukupna debljina zida 15 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 2-strukih tvrdih gipsanih DFH2IR ploča tip kao Knauf Diamant ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih MW profila širine 100 mm
Zid izvesti u slijedećim slojevima:
*čelićni MW profili 100 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 8 cm
*tvrde gipsane DFH2IR ploče 2 x 1,25 cm obostrano
Oblogu i obradu spojeva u svemu izvesti prema tehnologiji i uputama proizvođača.
Cijena obuhvaća obradu otvora za ugradbu vrata, razne pričvrsnice, kutne profile, gumene trake za zvučnu izolaciju na spojevima sa zidovima, podom i stropom.
Ploče završno obraditi (gletati) i pripremiti za ličenje.
| Radna skela uključena u cijenu. | m2 | 250
3 | UZ5a Laki pregradni zidovi debljine 15,0 cm - jednostruka podkonstrukcija + trostruka obloga DFH2IR - EI 120
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zida 285 cm.
Ukupna debljina zida 15 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 3-strukih tvrdih gipsanih DFH2IR ploča tip kao Knauf Diamant ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih MW profila širine 75 mm
Zid izvesti u slijedećim slojevima:
*čelićni MW profili 75 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 7,5 cm
*tvrde gipsane DFH2IR ploče 3 x 1,25 cm obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 15
4 | UZ6 Laki pregradni zidovi debljine 10 cm
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 285 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od obostrano postavljenih 2-strukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Pregradni zid izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm
* ispuna mineralnom vunom debljine 5 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 30
5 | UZ6a Laki pregradni zidovi debljine 10 cm - kombinirani standardno-vodootporni zid jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga GKB pločama
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 285 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od 2-strukih standardnih (GKB) s jedne strane
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
i 2-strukih impregniranih (GKI) ploča s druge strane tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
sve na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Standardno-vodootporni zid izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - s jedne strane
*impregnirane gips-kartonske ploče (GKI) 2 x 1,25 cm - s sruge strane
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 25
6 | UZ6b Laki pregradni zidovi debljine 10 cm - razdjelni vodootporni zidovi u sanitarijama jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga impregniranim GKI pločama
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba pregradnih zidova po svim etažama, koji su tako označeni.
Visina zidova 280 cm
Ukupna debljina zida 10 cm.
Zid se izvodi od 2-strukih impregniranih (GKI) ploča obostrano tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 50 mm
Vodootporni zid treba izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 50 mm, razmak 62,5 cm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*impregnirane gips-kartonske ploče (GKI) 2 x 1,25 cm - obostrano
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5). | m2 | 15
7 | Zatvaranje otvora u postojećim zidovima debljine 45 cm
Dobavai doprema potrebnog materijala te zatvaranje nepotrebnih otvora u postojećim debelim zidovima od opeke debljine 45cm na način da se površina gips-kartonske obloge treba poravnati s površinom ožbukanog zida od opeke.
Zid se izvodi od dvostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 75 mm
Visina otvora 220 cm
Oblogu sa svake strane otvora izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 75 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 6,0 cm
*standardne gips-kartonske ploče (GKB) 2 x 1,25 cm - s vanjske strane obloge
| U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 1 (UZ5). | m2 | 15
8 | Obzidavanje instalacijskih vertikala - EI 120
Dobavai doprema potrebnog materijala te izvedba obzida oko raznih vertikala prostorima po svim etažama.
Obzid se izvodi od dvostrukih vatrootpornih gipsanih ploča debljine 25mm tip kao Knauf Fireboard A1 ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
gips kartonske ploče s oznakom 'DF' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od jednostrukih pocinčanih čeličnih CW profila širine 75 mm
U kanalizacijske vertikale u suterenu i u vertikale slabe struje na svakoj etaži treba ugraditi F-TEC EI 120 protupožarna revizijska vratašca 20/20 cm.
Visina obzida 285cm
Obzid oko vertikale izvesti u slijedećim slojevima:
* 1-struki CW profili 75 mm
* ispuna kamenom vunom debljine 5,0 cm
*vatrootporne gipsane ploče 2 x 2,50 cm - s vanjske strane obzida
U svemu ostalom izvesti prema opisu za st. 2 (UZ5).
| a) obzidavanje | m2 | 40
| b) protupožarna EI 120 vratašca 20/20 cm | kom | 10
9 | Dobava, doprema potrebnog materijala, izrada i postava spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na dvostrukoj metalnoj potkonstrukciji od čeličnih pocinčanih profila UD 28/27 i CD 60/27
Dvostruka potkonstrukcija. Nonius ovjes gornji i donji dio. Donji dio Nonius ovjesa je obuhvatni ovjes za CD profil.
Visina gotovog spuštenog stropa 284 cm.
Obloga podgleda standardne gips-kartonske ploče (GKB) 1,25 cm
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 1100
10 | U svemu izvesti prema opisu za st. 9., samo se na stropove sanitarija ugrađujuimpregnirane ploče (GKI) 12,5 mm tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno | m2 | 70
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
11 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča u suterenu.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
na metalnoj potkonstrukciji od čeličnih pocinčanih profila CD 60/27 u istoj razini
Podgled stropa:
* suteren - 304 cm od razine gotovog poda
Vrsta ploča -standardne (GKB) 12,5 mm.
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 260
12 | U svemu izvesti prema opisu za st. 11, samo se na stropove sanitarija ugrađujuimpregnirane ploče (GKB) 12,5 mm tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno | m2 | 17.5
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
13 | Zacrtavanje i izrada revizijskih otvora dim 60x60 cm u spuštenom stropu od gips-kartonskih ploča 12,5 mm za ugradbu revizija sprinkler instalacije.
| Uključen sav potreban rad, materijal i skela. | kom | 15
14 | Izrada “lažnih” greda i oblaganje postojećih greda oblogom od gips-kartonskih ploča u podrumu.
Obloga se izvodi postavljanjem jednostrukih standardnih (GKB) gips-kartonskih ploča tip kao KNAUF Građevinske ploče ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
sa svim potrebnim ovjesom i potkonstrukcijom, uključivo i obrada kutova - frezani element
Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.
| Obloga treba biti završno obrađena, gletana, fugirana i spremna za bojenje. | m2 | 100
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA UKUPNO
VIII. STOLARSKI RADOVI
N A P O M E N A:
* OBVEZNA IZMJERA SVIH OTVORA NA LICU MJESTA!
CIJENA STAVKE OBUHVAĆA:
* radnu skelu
* dobavu i dopremu potrebnog materijala, te izradu i ugradbu vrata komplet s dovratnikom
* završnu obradu vratnih krila i dovratnika - ličenje u boju po izboru projektanta
* sav potreban okov i kvake od inoxa prema izboru projektanta
* Dovratnici na drvenim vratima su drveni
1 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 102/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 90/200 cm.
Ugradba u zidove debljine 15 cm.
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st1 - lijeva vrata | kom | 2
| st1 - desna vrata | kom | 4
2 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 102/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 90/200 cm.
Ugradba u zidove drbljine 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st2 - lijeva vrata | kom | 1
| st2 - desna vrata | kom | 6
3 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 92/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 80/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st4 - lijeva vrata | kom | 1
| st4 - desna vrata | kom | 2
4 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st5 - lijeva vrata | kom | 3
| st5 - desna vrata | kom | 6
5 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
U donjem dijelu vrata potrebno ugraditi prestrujnu rešetku OAS-R 425x125mm
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st6 - lijeva vrata | kom | 1
| st6 - desna vrata | kom | 1
6 | 1-krilna puna glatka zaokretna protudimna vrata, ES 30-C.
Zidarski otvor - 82/210 cm.
Minimalne svijetle dimenzije vratiju - 70/200 cm.
Ugradba u zidove 15 cm.
Vrata imaju otpornost na prolaz dima u trajanju od 30 min, samozatvarajuća
Vratno krilo - puno, glatko, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st7 - desna vrata | kom | 4
7 | 1-krilna puna glatka zaokretna vrata.
Ugradba u zidove 15 cm.
Zidarski otvor - 72/210 cm.
Vratna krila - puna, glatka, od panel ploče 38 mm.
Obostrano treba ugraditi lajsne širine 80/16 mm, spojene pod 45°.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st9 - lijeva vrata | kom | 2
8 | Dobava i doprema potrebnog materijala i okova, te izrada, doprema i ugradba drvene pregradne stijene vel. 6,50x2,20 m
Širina lamela 60 cm.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
| st10 | kom | 1
9 | 1-krilna puna glatka klizna vrata.
Zatvaranje niše za bojler 1. kat
Zidarski otvor - 70/220 cm.
Vratna krila - puna, glatka, od panel ploče 38 mm.
Iznad vratiju na zid treba ugraditi vodilice za klizna vrata i masku širine 10 cm.
Stavku treba opremiti svim potrebnim okovom, kvakama, bravom i rozetama.
Kompletnu stavku treba pripremiti za ličenje.
| st11 | kom | 1
10 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba klupčica od mediapana na parapete prozora.
Debljina klupčica 25 mm, a širina 35 cm.
Stavku pripremiti za ličenje.
| a) d = 320 cm | kom | 16
| b) d = 140 cm | kom | 36
| c) d = 185 cm | kom | 1
11 | Dobava i doprema potrebnog materijala, te izrada i ugradba hrastovog rukohvata fi 8 cm na gornji pojas postojeće stubišne ograde i nove ograde oko okna dizala. Rukohvat iz ravnih dijelova koji su na promjenama smjera spovezani (oblikovno kao postojeća ograda).
Kugla rukohvata treba u donjem pojasu biti podrezana (prerez uskladiti sa širinom plosnog željeza u gornjem pojasu ograde).
Pričvršćenje - specijalnim vijcima za drvo i metal kroz gornji pojas ograde.
| Bezbojno lakirano. | m | 40
12 | Izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima
Stijena je visine 2100 mm zajedno sa inox nogicama visine 150 mm.
Vratnim krilom širine 610 mm.
Dovratnici, bočna stjena, međustjena i vrata izrađeni u potpunosti od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Brava i kugla izrađeni od aluminija
Vrata ovješena na tri alu spojnice s mesinganim trnom. U kabini se nalazi i inox vješalica i inox nosač za toaletni papir.
Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim G1 ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom, presjeka 68x40 mm.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od inoxa.
Dekor prema odabiru projektanta.
Stavka uključuje sav rad, materijal i spojna sredstva do pune gotovosti kabina.
Obavezna izmjera na licu mjesta.
| dim 283/90/210 cm | kom | 5
| dim 246/90/210 cm | kom | 1
| dim 140/90/210 cm | kom | 3
| dim 120/90/210 cm | kom | 2
VIII. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
IX. KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i postava zidnih glaziranih keramičkih pločica.
Pločice se postavljaju ljepljenjem na pripremljenu podlogu prema shemi polaganja.
U sanitarnim blokovima pločice se postavljaju do visine 220 cm od gotovog poda , odnosno iznad vrata.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
Obratiti pozornost na obradu vidljivih završetka obloge zidova keramičkim pločicama.
Dimenzija i boja po izboru projektanta, u više boja prema shemi polaganja.
Tip kao Modus keramika - Monocolors ili jednakovrijedno
|  | m2 | 460
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
reakcija na vatru A1
snaga loma, čvrstoća savijanja, trajnost prema normi HRN EN 14 411:2012
2 | Dobava i postava podnih protukliznih gres pločica
Pločice se postavljaju ljepljenjem na pripremljenu podlogu prema shemi polaganja.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
Koristiti masu za fugiranje koja je kemijski postojana i bakteriološki statična.
Dimenzija i boja po izboru projektanta, u više boja prema shemi polaganja.
Pločice projektanta. tip kao Granitogres, više boja - GRANITO 1 ili jednakovrijedno
|  | m2 | 470
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
debljina min 12mm
reakcija na vatru A1
protukliznost R9
snaga loma, čvrstoća savijanja, trajnost prema normi HRN EN ISO 10545
3 | Izrada sokla od gres pločica h=10 cm.
Postaviti tako da se vertikalne reške sokla nastavljaju na podne reške u istoj liniji.
U cijenu ukalkulirati nabavu ker. pločica,visoko fleksibilno ljepilo, završno fugiranje vodootpornom fug masom, čišćenje, potrebni materijal za rad.
| Pločice se polažu ljepljenjem, fuga na fugu. | m2 | 275
4 | Dobava i ugradba inox profila na spoju različitih podova. Sav rad i materijal uključeni. | m | 40
IX. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
X. LINOLEUM PODOVI
LINOLEUM NA PODNICI OD GIPS KARTONSKIH PLOČA
1 | Priprema podloge
Dobava i doprema potrebnog materijala te izvedbaprednamazaiizravnavajućeg podložnog sloja na podnicu od gips kartonskih ploča u sloju debljine do 2 mm.
Nanošenje impregnacije na podlogu od gips kartonskih ploča - nisko viskoznim univerzalnim 2K epoksidnim predpremaz bez otapala.
Bitna svojstva
Reakcija na požar E fl-s1
Otpuštanje korozivnih tvari SR
Otpornost na habanje ≤ AR0,5
Čvrstoća prijanjanja ≥ B1,5
Udarna tvrdoća ≥ IR4
(utrošak ca 150 g/m2).
Nanošenje predpremaza nakon sušenja impregnacije - brzosušeći specijalni disperzijski predpremaz na osnovi tehnologije karbonskih vlakana, bez otapala za slabo upojne, zatvorene podloge.
(utrošak ca 70 g/m2).
Nanošenje izravnavajuće mase na osušeni pedpremaz u koju se dodaju mikroarmirna vlakna radi veće vlačne čvrstoće - Univerzalna cementna samorazlijevna masa za izravnavanje i zaglađivanje podlogeu debljini od 0 do 20 mm.
Bitna svojstva izravnavajuce mase
Reakcija na požar A1fl
Otpuštanje korozivnih tvari CT
Tlačna tvrdoća C30
Savojna čvrstoća F7
Završno podlogu prebrusiti brusnim papirom granulacije 40. Dozvoljene granične vrijednosti neravnina pripremljene podloge prema DIN 18202: mjereno na razmaku od 0,1 m-1 mm, 1 m- 3 mm, 4,0 m -9 mm, 10 m -12 mm, 15m -15 mm.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 600
2 | Dobava, doprema potrebnog materijala i postavljanje ljepljenjem završne podne obloge linoleumom na prethodno pripremljenu podlogu iz st. 1. ovih radova.
Postavljanje u više boja prema shemi postavljanja linoleuma.
Proizvod tip kao Armstrong DLW Linoleum Linoeco ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
elastična podna obloga,trajno antistatična i otporna na toplinu trenja i goruće opuške.
klasa otpornosti na požar - B1 prema HRN DIN 4102 (Cfls1 prema EN 13501-1)
debljina EN 428: 2,5 mm
širina role EN 426: 200 cm
protukliznost prema BGR 181: R9
ukupna masa: 3 800 gr/m2
otpornost na svjetlo prema ISO 105-B02: stupanj 6
otpornost na goruće opuške
toplinski otpor: 0,018 m2K/W
otpornost na habanje EN 685: klasa 34/43
trajna antistatičnost EN1815: ca 2,0 KV
zaostalo utisnuće EN 433: ca 0,1 mm
način postavljanja:
Punoplošno lijepljenje ljepilom za linoleum prema preporuci proizvođača ljepila (disperzijsko ljepilo, 300-350 g/m2), rubovi traka krojeni i rezani za zatvaranje spojeva elektrodom.
Spoj linoleuma s metalnim profilom na pragovima vrata izvesti s reškom širine 3 mm radi naknadnog brtvljenja specijalnom vodonepropusnom masom.
Dobava i postava elektrode uključena u cijenu stavke.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 600
3 | Završno čišćenje i nanošenje zaštitnog premaza u dva nanosa prema preporuci proizvođača podne obloge. | m2 | 600
4 | Dobava i ugradbaljepljenjemzidnih kutnih letvica od linoleuma na mediapan podlošku s linoleum pokrovnom lajsnom.
Letvice se ugrađuju u prostorije s podom od linoleuma.
Visina letvice 10 cm.
| Uključivo otpad, sav potreban materijal za ugradbu, te uporaba svih alata i uređaja za ugradbu. | m | 1290
X. LINOLEUM PODOVI UKUPNO:
XI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1 | Bojanje vapnenim mlijekom stropa podruma iznad spuštenog stropa u 2 sloja s prethodnim čišćenjem i oprašivanjem. | m2 | 260
2 | Bojanje novih stropova od gips-kartonskih ploča, poludisperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Boja se nanosi na pripremljene glatke stropove u tri premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | strop | m2 | 2010
3 | Bojanje novih zidova od gips-kartonskih ploča, disperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove u tri premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | zidovi | m2 | 1520
4 | Bojanje žbukanih zidova disperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove u dva premaza. U cijenu uključen sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje.
- | zidovi | m2 | 950
5 | Bojanje zidova stubišta mat uljanom bojom za unutrašnje prostore.
Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta.
| U cijenu uključene sve potrebne predradnje prema uputi proizvođača boje. | m2 | 360
6 | Izrada bordura mat uljanom bojom za unutrašnje prostore šablonom prema izboru projektanta.
| U cijenu uključene sve potrebne predradnje prema uputi proizvođača boje. | m2 | 100
7 | Dvokratno ličenje novog drvenog rukohvata na stubišnoj ogradi, lazurnom bojom, uz završni premaz lakom.
| Cijena stavke obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m | 45
8 | Dvokratno ličenje novih drvenih prozorskih klupčica od mediapana, uljenom bojom, uz prethodno dvostruko kitanje i brušenje, te završni premaz lakom.
Cijena stavke obuhvaća sav potreban rad, materijal i skelu.
| Debljina klupčica je 25 mm, a širina 35 cm. | m2 | 350
9 | Bojanje betonskih zidova evakuacijskog stubišta bojom za beton, sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 70
10 | Priprema za ličenje i ličenje novog vanjskog čelićnog stubišta u boji po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 185
11 | Priprema za ličenje i ličenje postojeće, metalne ograde stubišta, emajl lakom u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama:
- | čišćenje hrđavih dijelova antikorozivnim premazom i pranje antikorozivnog premaza nitrorazređivačem
- | dvostruko brušenje i ličenje temeljnom bojom
- | brušenje i predlakiranje emajl lakom
- | brušenje i završno lakiranje emajl lakom | m2 | 100
12 | Priprema za ličenje i ličenje metalne nosive konstrukcije stubišta, emajl lakom u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama:
- | čišćenje hrđavih dijelova antikorozivnim premazom i pranje antikorozivnog premaza nitrorazređivačem
- | dvostruko brušenje i ličenje temeljnom bojom
- | brušenje i predlakiranje emajl lakom
- | brušenje i završno lakiranje emajl lakom | m2 | 200
XI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
XII. DOBAVE I UGRADBE
1 | Dobava i ugradba vertikalne podizne platforme za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti. | kom | 1
Pogon: elektromehanički
Nosivost: 300 kg
Brzina: 0,05 m/s
Max. visina dizanja: do 2,1 m
Broj stanica: 2
Dim. platforme: 1100 x 1400 mm
Vrsta upravljanja: konstantnim pritiskom na dugme
2 | Dobava i postava otirača - omčaste PVC prostirke s poleđinom
Tip prostirke predviđen za veliki promet (1500 - 5000 prelazaka/dan) u unutarnjem prostoru.
Tlocrtna veličina otirača - 250x120 cm (mjere obvezno provjeriti na objektu!).
| Otirač na objekt dopremiti obrubljen sa standardnom (tipskom) PVC zavarenom rubnom trakom. | kom | 1
3 | Izrada i dobava dijelova dizala prema glavnom projektu, izmjerama na građevini i slijedećem opisu: | kom | 1
TEHNIČKI PODACI DIZALA :
Vrsta : osobno dizalo
Namjena: dizalo za prijevoz osoba i osoba smanjene pokretljivosti
Tip dizala : električno bezreduktorsko dizalo bez strojarnice na čeličnu užad
Korisna nosivost: 630 kg ili 8 osoba
Brzina vožnje: 1,0 m/s frekvencijski regulirana
Broj i naziv stanica: 5 stanice ( podrum, prizemlje,1.kat, 2.kat, 3.kat )
Broj i naziv ulaza: 5 stanice ( podrum, prizemlje,1.kat, 2.kat, 3.kat )
Broj ulaza u kabinu: 1 ulaz
Kote stanica. N.G.P. :
podrum - 2,80
prizemlje 0,00
1.kat + 3,20
2.kat + 6,40
3.kat + 9,60
Visina dizanja : 12,80 m
VOZNO OKNO
Vozno okno : izrađeno iz armiranog betona.
Unutarnje dimenzije armirano-betonske jame i voznog okna dizala :
širina : 1650 mm,
duljina : 1750 mm
Rasvjeta voznog okna izvedena fluorescentnim armaturama.
Dubina donjeg dijela voznog okna : 1200mm
Visina gornjeg dijela voznog okna : 3000mm
POGON DIZALA
Električni priključak: 3 x 400/230 V, 50 Hz
Električna snaga: 3,7 kW
Električna instalacija dizala: za suhi prostor i za normalne klimatske uvjete
Pogonsko postrojenje: bezreduktorski elektromotor sa permanentnim magnetima sa frekventnom regulacijom broja okretaja i užnica sve zajedno na vodilicama
Nosivo sredstvo: specijalna čelična užad za dizala
Ovjes: 2 : 1
Vrsta upravljanja: sabirno simpleks, mikroprocesorsko
SIGNALIZACIJA
Signalizacija u kabini : Upravljačka kutija u kabini sa poklopcem iz inoxa sa optičkom potvrdom primitka kabinskog naloga, LCD pokazivač položaja kabine, strelica smjera daljnje vožnje, tipkalo za otvaranje vrata, tipkalo alarm, signal preopterečenja, nužna rasvjeta
Signalizacija na svim stanicama: Pozivna kutija sa poklopcem iz inox lima, ugrađena u dovratnik vrata voznog okna. Sadržaj pozivne kutije : tipkalo za poziv dizala s optičkom potvrdom primitka poziva, LCD pokazivač položaja kabine i strelica smjera iznad vrata na svim stanicama
VRATA VOZNOG OKNA
Vrata voznog okna : 5 komada , dimenzije: 900 x 2100 mm
Pogon : vrata sa elektromotorom sa frekvencijskom regulacijom broja okretaja
Vrsta: automatska teleskopska , dvokrilna, desna
Izrada krila vrata i dovratnika : satinirani nehrđajući lim
Vrata voznog okna su vatrootpornosti EI 90 prema HRN EN 81 -58.
KABINA
Kabina dimenzije:
širina 1100 mm
dužina 1400 mm
visina 2200 mm
Izvedba: za poslovne zgrade
Izrada stranica: izrađene iz satiniranog nerđajučeg lima
Obloga poda dekorativna plastična obloga prema odabiru projektanta
Rasvjeta kabine : direktna stropna LED rasvjeta, svijetli samo za vrijeme vožnje kabine
Međustrop : nehrđajući lim
Vrata kabine :
1 komad, dimenzije 900x2100 mm
Vrsta : automatska teleskopska dvokrilna, desna
Izrada krila vrata kabine: satinirani nehrđajući lim
Zaštita od zatvaranja i naleta na osobu pomoću svjetlosne zavjese
Dodatna oprema kabine :
Rukohvat iz inox cijevi na zadnjoj strani kabine
Ogledalo na zadnjoj stijeni kabine
Bešumni programabilni ventilator na krovu kabine koji radi samo za vrijeme vožnje kabine
Pozivna i upravljačka kutija mora biti postavljena u rasponu visine od 90 do 120 cm
Pozivna i upravljačka kutija s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive
Brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu
Vizualno-svjetlosna i zvučnu najava katova
Govorno najavljivanje stanica
Kabina je opremljena sa dvosmjernim uređajem za komunikaciju koja omogučava stalni
Kontakt sa spasilačkom i servisnom službom
PROTUUTEG
Elementi od ljevanog željeza uloženi u čelični okvir obješeni na čeličnu užad
4 | Montaža i ugradnja dijelova dizala u funkcionalnu cjelinu prema glavnom i izvedbenom projektu na građevini : | kpl | 1
5 | Tehničko ispitivanje ugrađenog dizala i predaja dizala sa kompletnom zakonima definiranom dokumentacijom korisniku. | kpl | 1
6 | Nabava i postavljanje vatrogasnih aparata prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN101/11, 74/13)
Stavka uključuje dobavu i označavnje mjesta postavljanja naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309.
Stvka uključuje i ormar za unutrašnji prostor dim 325x710x240mm, ravni krov, staklena vrata, inox izvedba, s bravicom.
- | aparat P12 | kom | 8
- | aparat P9 | kom | 1
- | ormar | kom | 9
7 | Dobava materijala, izrada i ugradnja zaštita za zid širine 40 cm iz mediapana debljine minimalno 18 mm.
Zaštite za zid izrađuju se u više boja po izboru projektanta.
Zaštita se montira tiplama s ukrasnim kapicama na prethodno postavljene distancere za svladavanje neravnine zidova.
| U cijenu je uključen sav rad, materijal i pričvrsni pribor. | m | 300
8 | Dobava, doprema i ugradnja zaštite uglova otvora u nosivom zidu inox mat kutnim profilima dimenzija 40x40x1600 mm. | kom | 100
GARDEROBA ČISTAČICA
9 | Garderobni ormar s jednom policom i mehanizmom za vješanje dimenzija 35 x 50 x 185 cm.
Korpus od čeličnog lima debljine 0,6 mm u RALU po izboru projektanta.
Prednje stranice od čeličnog lima debljine 0,6 mm u RALU po izboru projektanta.
Oprema ormara obuhvaća:
- | sigurnosnu bravu s dva ključa
- | šipka za vješanje odjeće
- | sokl od čeličnog lima debljine 0,6 mm, visine 100 mm
- | prozračivanje preko otvora na vratima
- | držač natpisne pločice imena
|  | kom | 5
RADIONICA KUĆNOG MAJSTORA
10 | Garderobni ormar s jednom policom i šipkom za vješanje dimenzija 40x60x200 cm.
Ormar je izrađen od troslojne iverice 19 mm, oplemenjene melaminskom folijom u teksturi i boji po izboru projektanta.
Police i završna polica od troslojne iverice 25 mm, oplemenjene melaminskom folijom u teksturi i boji po izboru projektanta.
Svi rubovi su zaštićeni kvalitetnom zaobljenom ABS trakom debljine 2 mm.
Prihvatnici od čeličnih profila plastificiranih u boji po izboru projektanta.
Okov kvalitetan blum klip, opremljen cilindar bravicom s dva ključa.
|  | kom | 2
XII. DOBAVE I UGRADBE UKUPNO:
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
VI. BRAVARSKI RADOVI
VII. RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
VIII. STOLARSKI RADOVI
IX. KERAMIČARSKI RADOVI
X. LINOLEUM PODOVI
XI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
XII. DOBAVE I UGRADBE
B) OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
C) OBNOVA PROČELJA
OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik obuhvaćaju svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Jedinična cijena obuhvaća i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Prije izrade ponude izvoditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI
1. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi.
Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima.
U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenihili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomočne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je uključeno u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 1200
2. | Zaštita krovne plohe oko dimnjaka radi izrade novih dimnjačkih kapa i žbukanja dimnjaka.
Zaštitu izvesti mosnicama koje se polažu jedna do druge na krovni pokrov. Preko mosnica se postavlja krovna ljepenka i učvršćuje vodoravnim letvama. Prilikom rada paziti da ne dođe do proboja pokrova. Mosnice položiti u širini 1,0-1,2 m.
| Obračun po m2 | m2 | 20
3 | Prenosna zaštita (“staza”) od ruba krova do dimnaka za transport materijala prilikom izrade dimnjačkih kapa i žbukanja dimnjaka.
“Stazu” izraditi od mosnica spojenih letvama na svakih 30 cm na gornjoj strani.
Širina staze 0,80 cm
| Obračun po m2 | m2 | 10
4 | Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju.
Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su obuhvaćene u cijeni stavke.
| obračun po m2. | m2 | 230
5 | Ispitivanje vertikalnosti pročelja, nakon postave skele uz prisutnost nadzornog inženjera.
Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati njihove veličine.
| Obračun po satu. | sati | 8
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom.
Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera i predstavnika GZZSKP. Izmjere i otisci uzimaju se s očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća.
Ukoliko pojedini krakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a da se spriječe deformacije treba ih okovati.
Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine min 0,20 mm, kako prilikom obijanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.
Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora.
Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja.
Jedinična cijena obuhvaća kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Sve elemente s pročelja (tablice s kućnim brojem, reklame i sl.) treba skinuti i privremeno – do završetka radova kada će se ponovno postaviti – pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.
Prije rušenja i demontaže potrebno je s nadzornom službom obići gradilište kako bi se ustanovila potrebna rušenja u pojedinim stavkama.
Jedinična cijena obuhvaća:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,
- pripremno – završne radove.
1 | Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl.
Sve navedeno pohraniti na gradilištu.
Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta.
| Obračun po kom. | kom | 3
2 | Demontaža dotrajalih oluka ø 12 cm od pocinčanog lima.
Cijena obuhvaća i demontažu tuljca na spoju s “škotskom cijevi”, te obujmice.
| Obračun po m. | m | 80
3 | Demontaža ljevano željeznih cijevi, uključivo razbijanje pločnika i potreban iskop oko spoja s uličnom kanalizacijom.
| Obračun po komadu | kom | 4
4 | Demontaža opšava od pocinčanog lima oko dimnjaka razvijene širine 50-60.
| Obračun po m. | m | 12
5 | Demontaža opšava uvale na spoju krova i krovne kučice stubišta, razvijene širine 55-60 cm.
| Obračun po m. | m | 5
6 | Rušenje krovnih kučica dim 160/230/145-215 cm.
Stavka uključuje skidanje pokrova od biber crijepa, svih opšava, demontažu drveneog dvokrilnog prozora.
| Stavka uključuje zaštitu krovne plohe za vrijeme rušenja mosnicama položenim u širini 1,00 m oko krovne kučice. | kom | 5
7 | Ručno obijanje cjelokupne (100%) stare trošne žbuke debljine 2,5-4 cm sa ravnih ploha pročelja, nakon konzervatorskih istraživanja.
Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi.
Ziđe pročelja je od opeke.
Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a rešetke skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine prozorskih otvora i profilacija. | m2 | 825
8 | Ručno obijanje trošne žbuke debljine 3,5-5 cm sa vodoravnih vučenih profilacija: vijenaca i prozorskih klupčica nakon konzervatorskih istraživanja.
Prije obijanja snimiti sve profilacije, po potrebi uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte u mjerilu 1:1 i dati ih na ovjeru predstavniku GZZSKP i nadzornom inženjeru.
Obračun po m i razvijenoj širini profilacije.
| r.š. 20-35 cm | m | 140
| r.š. 30-40 cm | m | 210
9 | Demontaža dotrajalih drvenih prozora i vrata, uključivo sav horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
Prethodno stolar treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu novih prozora.
Obračun po komadu.
Stavka uključuje i demontažu zaštitnih rešetki prozora u prizemlju.
- | dim 140/185 | kom | 28
- | dim 185/185 | kom | 4
- | dim 190/185 | kom | 16
- | dim 70/50 | kom | 6
- | dim 90/90 | kom | 3
- | dim 105/115 | kom | 5
- | ulazna vrata dim 145/215 | kom | 1
- | krovni prozori dim 45/50 | kom | 2
10 | Demontaža željeznih zaštitnih, jednostavnih rešetki ugrađenih ispred podrumskih prozora.
Obračun po komadu.
- | dim 70/50 | kom | 6
- | dim 90/90 | kom | 3
- | dim 105/115 | kom | 5
11 | Demontaža armiranobetonskih dimnjačkih kapa.
| Obračun po komadu. | kom | 2
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele.
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.
Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja Građevinskog instituta u Zagrebu.
Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik GZZSKP i nadzorni inženjer. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno.
Prije pristupanja izvedbi radova sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
Jedinična cijena obuhvaća:
- sve pripremne i završne radove,
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa,
- ispiranje i kvašenje površine zida,
- sav otežani rad na izvedbi profilacije,
- zaštita izvedenog dijela obrade pročelja,
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta,
- primjena svih mjera zaštite na radu,
Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati:
- HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips ili jednakovrijedno____________________
- HRN B.C1. 020, B.C8.042. – građevinsko vapno ili jednakovrijedno____________________
- HRN B.C8.015, 022-026. – cement ili jednakovrijedno_________________
- HRN B.C8.011. – portland cement ili jednakovrijedno____________________
- HRN B.C8.030. – pijesak ili jednakovrijedno_________________
- HRN U.M2.010., U.M2.012. ili jednakovrijedno__________________
- mortovi
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova ili jednakovrijedno_________________
1 | Žbukanje površina zidova podruma opterećenih vlagom, specijalnom grubom i finom žbukom na bazi vapna sa povećanim porozitetom, debljine 3,5-5cm – sistem koji se sastoji od:
podložne žbuke kao Rofix 648 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 0
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,47 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,54 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
sanacijski špric tip kao Rofix 671 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 0
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,83 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,93 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
žbuka za saniranje tip kao Rofix 640 Žbuka za saniranje R-W ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 2
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,47 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,54 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
Završna žbuka za saniranje tip kao Rofix 340 ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
norma EN 998-1: 2010
Reakcija na požar Razred A1
Vodoupojnost W 1
Prionjivost ≥ 0,08 (N/mm²) kod mjesta loma A, B ili C
Toplinska provodljivost λD λ10,suho,mat ≤ 0,67 W/(m ·K) za P=50% λ10,suho,mat ≤ 0,76 W/(m ·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)
Sanacijsku žbuku potrebno primijeniti 50 cm iznad najvišeg nivoa pokazane vlage na pročelju zgrade
| Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije saniranog zida. | m2 | 145
2 | Izrada grube i fine žbuke na složenim vučenim profilacijama s obratima, produžnom cementnom žbukom m-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0 cm, sa završnom zaglađenom obradom.
Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik GZZSKP. Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica.
Stavka uključuje i izradu šablona 1 kom/6-8 m.
- | završni vijenac ispod strehe koji se sastoji od vanjske profilacije s okapnicom r.š. 50 cm
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | profilirani razdjelni vijenac između katova r.š. 50 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela, okapnice i 2 profilacije
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | vijenac 2. kata u ravnini prozorske klupčice r.š. 30 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela i okapnice
| Obračun po m razvijene širine. | m | 71
- | prozorske klupčice r.š. 30 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela i okapnice
| Obračun po m razvijene širine. | m | 25
3 | Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke.
Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale opeke i ponovno zidanje novom punom opekom u produženom mortu.
Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku.
Obračun po m2 saniranog zida i m sanirane istake vijenaca, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
- | zid | m2 | 270
- | vijenac | m | 170
4 | Nabacivanje sloja produžnog morta na većim uleknućima površine zidova kako bi se doveli u okomitost.
Izravnanje zidova izvesti na mjestima ustanovljenim mjerenjem okomitosti zidova, a uz suglasnost nadzornog inženjera.
Debljina sloja morta do 5 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 270
5 | Žbukanje ravnih površina pročelja produžnom grubom i finom žbukom m-5, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 3-4,5 cm, uz prethodno pranje površina vodom pod pritiskom.
Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otućena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.
Žbuku izvesti prema slijedećim fazama:
- | površinu zida oprati vodom pod pritiskom,
- | na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2.
- | na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm.
- | kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine produžne žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata do 2,0 mm.
- | završni sloj fino zagladiti.
Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke.
| Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući površine otvora, profilacija i ukrasa. | m2 | 530
6 | Žbukanje ravnih površina prizemlja zgrade sa plitkim linijskim horizontalnim profilacijama grubom i finom žbukom, debljine 4-4,5 cm, na način opisan u st. 5.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući otvore. | m2 | 165
7 | Žbukanje ravnih površina suterena (sokla) zgrade s grubom i finom žbukom, strukture kao postojeća, debljine 4-4,5 cm, na način opisan u st. 5.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući otvore. | m2 | 130
8 | Žbukanje ravnih površina postojećih dimnjaka, zidanih opekom, iznad krova i postojećeg limenog opšava cementnom grubom i finom žbukom, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 2-2,5 cm.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije. | m2 | 12
9 | Žbukanje profilacija - erti oko prozora u podrumu.
Nove erte, u obliku plitkih jednostavno profiliranih okvira, izvesti u produžnoj žbuci m-5 omjera 1:2:6.
Stavka uključuje i izradu šablona 1 kom/6-8 m.
erte r.š. 24 cm
| Obračun po m razvijene širine. | m | 217
II. ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA KROVOPOKRIVAČKE RADOVE
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu.
Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata.
Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.
Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i pomoćni materijal.
Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Norme za pokrivačke radove:
- HRN S.B.D1.009. – vučeni crijepovi od gline ili jednakovrijedno______________________
- HRN S.B.D1.010. – prešani crijepovi od gline ili jednakovrijedno_____________________
Norme za tesarske radove:
- HRN S.D.B7.020. – tesano crnogorično drvo ili jednakovrijedno___________________
- HRN S.D.C1.040. i 041. – rezano crnogorično drvo ili jednakovrijedno_______________________
OPĆI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije.
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- rezana građa, ispitivanje oplate i skele HRN D.C1.040.,041. i 042. (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U.C9.400. ili jednakovrijedno________________
- ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do 114. ili jednakovrijedno________________
-slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-1969. ili jednakovrijedno__________________
- ispitivanje drveta, opći dio HRN D.A1.020-1957. ili jednakovrijedno_________________
- ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D.A1.043-1979. ili jednakovrijedno_____________________
- ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D.A1.048-1979. ili jednakovrijedno__________________
- ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D.A1.052-1958. ili jednakovrijedno________________________
- zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D.A1.058-1971. ili jednakovrijedno_________________
- furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D.A1.072.1972 ili jednakovrijedno_____________________
- tesana građa četinara HRN D.B7.020-1955. ili jednakovrijedno________________________
- ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN D.C5.022-1968. ili jednakovrijedno_________________
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.
1 | Skidanje postojećeg dotrajalog pokrova od biber crijepa na cijeloj površini objekta, uključivo skidanje sljemenjaka.
Rad izvoditi posebno pažljivo uz istovremeno zaštićivanje potkrovlja plastičnim međusobno zavarenim folijama učvršćenim letvicama na krovnu konstrukciju, što je uključeno u cijenu stavke.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 425
2 | Skidanje postojeće dotrajale podkostrukcije pokrova - drvene letve 3/5 cm na osnom razmaku 15 cm.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
3 | Skidanje dotrajale daščane oplate na donjem rubu krova, novim daskama debljine 2,4 cm.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 75
4 | Zamjena dijela nosive krovne konstrukcije kosog, četverostrešnog krova novim elementima - veličine, dimenzije, rasponi i visina novih drvenih nosača u svemu prema postojećima!
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi drvene krovne konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
Četverostrešna krovna konstrukcija - dvostruka visulja s podrožnicama, raspona 10 m, u sljemenu visine 4m .
Nosač se sastoji od:
- | vezne gred 16/22 cm
- | stup 2x 14/14 cm
- | razupore 14/16 cm
- | kosa potpora 14/16 cm
- | donja podrožnica 14/14 cm
- | gornja podrožnica 14/18 cm
- | ruke 2x12/14 cm
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m3 drvene građe | m3 | 10
5 | Zamjena dijela rogova novim elementima - veličine, dimenzije, rasponi i visina novih u svemu prema postojećima!
Zamjenjuju se oštećeni rogovi i rogovi na mjestima gdje su srušene krovne kučice.
U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi drvene krovne konstrukcije zamijenjuju ili saniraju.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m3 drvene građe | m3 | 7
6 | Dobava, doprema i ugradnja nove daščane oplate 24 mm, na gornje pojaseve krovnih nosača, po cijelom oplošju kose krovne površine.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
7 | Postava i pričvršćenje hidroizolacijske, paropropusne i vodonepropusne folije koja se postavlja ispod pokrova, na daščanu oplatu, način postavljanja prema uputi proizvođača.
Tip kao DIFBAR ili jednakovrijedno,
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Debljina: 0,75 mm
Uzdužni otpor: 230 N/5cm
Poprečni otpor: 180 N/5cm
Uzdužno istezanje: 60 %
Poprečno istezanje: 70 %
WDD: 946 g/m2 die
Otpor na kolonu vodu: 1500 mm
SD: 0,02 m
| Obračun po m2. | m2 | 425
8 | Dobava, doprema i ugradnja nove drvene potkonstrukcije za novi pokrov biber crijepom.
Potkonstrukciju postaviti na daščanu oplatu i HI foliju.
Potkonstrukcija se izvodi od drvenih letvi 3/5 cm, na način letva - kontraletva na osnom razmaku prema završnom pokrovu.
Stavkom obuhvaćena impregnacija novih elemenata (dvostruki premaz), vodozaštitnim sredstvom i sredstvom za zaštitu od crvotočine.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 425
9 | Dobava, doprema i ugradnja tzv ventilacijskog češlja (nehrđajuče mrežice).
Postaviti na suprotnim stranama krovne plohe, kontinuirano po cijeloj duljini uz žlijeb i s obje strane sljemena .
| Obračun po m. | m | 90
10 | Pokrivanje krova novim biber crijepom na način jednostrukog gustog pokrova.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 425
11 | Pokrivanje sljemena običnim žljebnjacima položenim u vapneni mort.
Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m | m | 50
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO:
IV. LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi:
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova,
- HR norme:
- pocinčani lim HRN C.E4.020. ili jednakovrijedno__________________
Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi.
Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta.
Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inženjera.
Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom, ili odgovarajućim sredstvom.
Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br 120 radi sprečavanja štetnih kemijskih uticaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije.
Jedinična cijena obuhvaća:
- naknada za kompletni rad (izrada i montaža),
- matrijal,
- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,
- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,
- sav sitni i spojni materijal i matrijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.)
Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama.
Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti s nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
1 | Dobava, izrada i postava opšava vijenaca i prozorskih klupčica iz pocinčanog lima. Na vanjskom rubu izvesti okapnicu udaljenu min. 2 cm od žbuke, a na strani do zida lim podvući pod žbuku i uzdići 1 cm.
rš cca 35 cm
Stavka uključuje i bitumensku ljepenku koja se postavlja na sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona.
Jediničnom cijenom obuhvatiti kompletan rad i materijal.
| Obračun po m i razvijenoj širini lima. | m | 96
2 | Dobava, izrada i postava visećeg žljeba Ø12 cm iz pocinčanog lima debljine 0,6mm uključivo kuke za postavljanje i sav sitni i spojni materijal.
| Obračun po m žljeba. | m | 84
3 | Dobava, izrada i postava vertikalnih odvoda (oluka) krovne vode Ø12 cm, pocinčanog lima debljine 0,6 mm, uključivo obujmice i sav sitni i spojni materijal.
| Obračun po m odvoda. | m | 53
4 | Dobava, izrada i montaža tuljka na spoju olučne i gusnate cijevi od pocinčanog lima deb.0,6 mm uključivo brtvljenje spoja, omatanjem užeta i zalijevanje rastaljenim olovom.
| Obračun po komadu. | kom | 4
5 | Dobava, izrada i ugradnja opšava krovnih uvala, između krova i krovne kučice stubišta.
| - lim r.š. 55-60 cm | m | 5
6 | Dobava, izrada i ugradnja opšava krovnih prozora.
Obračun po m razvijene širine lima.
| - lim r.š. 25-30 cm | m | 10
7 | Dobava, izrada i ugradnja opšava dimnjaka.
Stavka uključuje i bitumensku ljepenku koja se postavlja između lima i dimnjaka.
Obračun po m razvijene širine lima.
| - lim r.š. 55-60 cm | m | 12
IV.LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
V. STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Svi stolarski elementi, prozori i vrata na pročelju i krovu se zamjenjuju novima.
Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na pročelju i krovu te uzeti mjere na licu mjesta.
Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element s pripadajućim okovom, ugradnjom na građevini, ostakljenjem i završnom obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive teksture drveta.
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad i materijal,
sav transport do i unutar gradilišta i do mjesta ugradbe,
zaštitni premaz lanenim uljem,
sav potreban okov,
kao i sve pomoćne radove i materijale.
Sav rad, ugrađeni matrijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN D.E1.012. – vanjska stolarija ili jednakovrijedno____________________
ili jednakovrijedno__________________
- HRN D.E8.193. i 235. – vodoneropusnost i hermetičnost ili jednakovrijedno______________________
Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
1 | Dobava, izrada i ugradnja novih drvenih, prozora i vrata.
Prozor s nadsvjetlom, šprljcima i profiliranom sudarnom letvom.
Krila otvaraju se prema van.
Prozore i vrata izraditi od drveta I. klase vlažnosti do max.18% u svemu prema postojećim prozorima, pazeći da se ponove izvorne profilacije i dimenzije.
Ostakljenje IZO staklom 6+16+4mm, unutarnje staklo LOW-E, ispuna argonom
Ukupan koeficijent prolaska topline U<1,40W/m2K
U cijenu je uračunat sav potreban okov u svemu prema postojećem.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
Dimenzije, profilacije, okov i boju treba odobriti predstavnik GZZSKP.
Dimenzije provjeriti na licu mjesta.
Obračun po komadu.
- | višedjelni prozor dim 140/185 cm, shema st. 2. | kom | 24
- | višedjelni prozor dim 140/185 cm, shema st. 2a | kom | 28
- | višedjelni prozor dim 185/185 cm, shema st. 3. | kom | 3
- | višedjelni prozor dim 185/185 cm, shema st. 3a | kom | 1
- | višedjelni prozor dim 190/185 cm, shema st. 4. | kom | 8
- | višedjelni prozor dim 190/185 cm, shema st. 4a | kom | 4
- | višedjelni prozor dim 190/185 cm, shema st. 4b | kom | 12
- | prozor dim 105/115 cm, shema st. 5. | kom | 13
- | ulazna jednokrilna vrata dim 145/215 cm, shema st. 7. | kom | 1
2 | Dobava i lijepljenje mutne folije na stakla prema shemama i uputama projektanta. | m2 | 100
V. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
VI. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN C.B3.025. – plosno željezo ili jednakovrijedno______________________
- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo ili jednakovrijedno_______________________
Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom.
Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera investitora.
Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno.
Jedinična cijena obuhvaća:
- snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije,
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,
- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,
- ličenje i bojenje sa svim predradnjama,
- sav sitni i spojni matrijal i naknada za stojeve i alat.
Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera.
1 | Izrada, dobava i ugradnja, ispred podrumskih prozora novih rešetki od kovanih željeznih kvadratičnih profila presjeka 10/10 mm u svemu prema postojećoj rešetki na podrumskom prozoru.
Nacrt rešetke, izbor materijala te način izrade treba odobriti predstavnik GZZSKP.
U cijenu stavke uključena i završna obrada ličenjem u boju po izboru projektanta.
Rešetke se ugrađuju u kameni okvir oko prozora.
Obračun po kom.
- | dim 105/115 | kom | 13
2 | Izrada dobava i ugradnja nadstrešnice nad ulazom dim 210x120 cm prema shemi.
Nadstršnica se sastoji od metalnih nosači i staklenog pokrova od sigurnosnog stakla - lamistal.
| Boja nosača i izgled stakla prema izboru projektanta. | kom | 1
3 | Izrada, dobava i ugradnja snjegobrana po rubu krova.
Snjegobran se sastoji od vertikalnih nosača od plosnog željeza 40/4 mm na svakih cca 80 cm, u obliku slova “L” razvijene dužine 80 cm, te dvije vodoravne trake od plosnog željeza 30/3 mm, pričvršćenih na vertikale.
Vertikalni nosači ugrađuju se svojim horizontalnim krakom između dva reda biber crijepa na konstrukciju krovišta.
U cijeni stavke je uključena je i antikorozivna zaštita.
| Obračun po m ruba krova . | m | 84
VI. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
VIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu,
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, ili jednakovrijedno____________________
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, ili jednakovrijedno________________
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist, ili jednakovrijedno______________________
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun, ili jednakovrijedno_____________________
ili jednakovrijedno______________________
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja ili jednakovrijedno________________
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat ili jednakovrijedno_______________________
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi ili jednakovrijedno_______________________
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZSKP. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Bojenje pročelja izvodi se preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, silikatnim premazom sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja.
Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja.
Ličenje stolarije izvodi se dvostrukim naličem uljenom bojom, uz prethodno dvostruko kitanje i brušenje i završni premaz lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom GZZSKP i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena obuhvaća:
sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova.
1 | Bojanje pročelja, obnovljenog kompletno novom žbukom, silikatnom bojom u dva sloja i tri tona tip kao Röfix PE 229 SOL SILIKAT ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mineralna silikatna vanjska boja
paropropusna, vodoodbojna I otporna na vremenske uvjete prema DIN 18363
Bez otapala, konzervansa, omekšivača, biocida
Bez aktivnh supstanci koje stvaraju maglu
Mineralno: prirodno dijelovanje protiv plijesni (alkalno), paropropusno (sD-vrijednost< 0,05m), negorivo (A2 prema DIN 4102).
Otpornost na industrijske otpadne plinove i kisele kiše
Mineralni, dugotrajni karakter površine
Bojanje izvesti prema uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvatiti:
- dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom,
- bojanje u dva sloja i tri tona.
Boju i ton određuje predstavnik GZZSKP.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja. | m2 | 1650
VIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA OBNOVE PROČELJA
I.a. SKELA I PRIPREMNI RADOVI
I.b. RUŠENJA I DEMONTAŽE
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
III. KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
IV. LIMARSKI RADOVI
V. STOLARSKI RADOVI
VI. BRAVARSKI RADOVI
VII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
C) OBNOVA PROČELJA UKUPNO:
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA ZGADA RADNIČKA 18A
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
B/ OBRTNIČKI RADOVI
C/ OBNOVA PROČELJA
GRAĐEVINSKI + OBRTNIČKI RADOVI ZGADA RADNIČKA 18A UKUPNO :

## 04_GO_OKOLIŠ
4/ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
UREĐENJE OKOLIŠA
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:
- | Ponuditelj može prije davanja ponude obići objekt i upoznati se sa stanjem na objektu.
- | Ponuditelj je obvezan sve mjere kontrolirati u naravi!
- | Sve jedinične cijene treba ukalkulirati komplet s utovarom, ručnim prijenosom i odvozom otpadnog materijala na gradilišnu deponiju
- | Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje ± 5% od zadanih velićina.
- | Pri izvođenju radova pridržavati se važeće zakonske regulative, građevinskih normi i tehničkih propisa.
- | Po završetku radova izvođač je dužan otkloniti sva eventualna novonastala oštećenja i prostore koji nisu predmet obuhvata ostaviti u zatečenom stanju.
A) PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | Izvedba pripremnih radova prije rušenja koji obuhvaćaju:
| plan rušenja, kontrola i određivanje točnih geodetskih visina, kontrola priključaka instalacija, i drugi pripremni radovi koje je potrebno izvesti kako bi se mogao definirati opseg radova, potrebni zahvati na objektu, te izraditi plan aktivnosti, te osigurati sve uvjete za siguran rad. | kpl | 1
2 | Izvedba pripremnih radovi na zemljištu (površini izgradnje) prije početka građevinskih radova koji obuhvaćaju:
sječenje šiblja i grmlja, zaštitu drveća i skidanje sloja humusa dubine 20 cm (koji će biti ponovo razasut) i ostale slićne radove.
| Sve komplet s radom, utovarom, odvozom i gospodarenjem otpadom. | m2 | 2500
3 | Geodetski radovi (OTU I st. 1-02.)
Obuhvaćaju sav rad na održavanju točaka operativnog poligona i repera, rad na iskolčenju; sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto; postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka od početka radova do predaje svih radova investitoru.
| Obračun komplet prema projektu. | komplet | 1 |  | 0
4 | Uklanjanje kolničke konstrukcije u debljini 10-15 cm (OTU st. 1-03.2)
Podrazumijeva rušenje kolničke konstrukcije, čišćenje gradilišta te prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na odlagalište.
| U stavku uključeno i pažljivo rezanje asfalta na rubovima zahvata na mjestima budućeg spoja s novim asfaltom. | m2 | 820 |  | 0
5 | Vađenje (rušenje) tipskih cestovnih rubnjaka.
Stavka obuhvaća:
- | iskop uz postojeće rubnjake
- | rušenje postojećih rubnjaka
- | rušenje postojećeg betonskog temelja rubnjaka kompresorima
- | utovar, odvoz i istovar sa planiranjem iskopane zemlje i betona na deponiji udaljenosti do 25 km
- | sve pripremne i pomoćne radove, alate i materijale
Obračun po m' izvađenih rubnjaka.
a) | cestovni rubnjaci | m' | 140 |  | 0
6 | Raskopavanje postojeće betonske galanterije na pješačkim površinama.
Stavka obuhvaća:
- | ručno raskopavanje i rušenje postojeće betonske galanterije
- | utovar, odvoz i istovar porušene betonske galanterije
Uključeni su svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali, rušenje i deponiranje betonske galanterije
| Obračun se vrši po m2 porušene betonske galanterije debljine 10 cm. | m2 | 470 |  | 0
7 | Uklanjanje kolničke konstrukcije u debljini 10-15 cm postojećeg betonskog igrališta.
Podrazumijeva rušenje, kolničke konstrukcije, čišćenje gradilišta te prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na odlagalište.
| U stavku uključeno i uklanjanje betonskih kanalica, rigola, odvodnih rešetki i sl. | m2 | 620 |  | 0
8 | Vađenje (rušenje) tipskih cestovnih i pješačkih rubnjaka.
Stavka obuhvaća:
- | iskop uz postojeće rubnjake
- | rušenje postojećih rubnjaka
- | rušenje postojećeg betonskog temelja rubnjaka kompresorima
- | utovar, odvoz i istovar sa planiranjem iskopane zemlje i betona na deponiji udaljenosti do 25 km
- | svie pripremne i pomoćne radove, alate i materijale
Obračun po m' izvađenih rubnjaka.
a) | cestovni rubnjaci | m' | 220 |  | 0
b) | pješački rubnjaci | m' | 275 |  | 0
9 | Demontaža postojeće opreme na parceli.
Podrazumijeva rušenje, čišćenje gradilišta te prijevoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na odlagalište.
| koš za košarku | kom | 4
| stup vanjske rasvjete | kom | 4
| klupa za sjedenje | kom | 6
| koš za meće | kom | 3
| I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B) POVRŠINA TIP 1_pješačke površine
I. ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01)
Obuhvaća iskop površinskog sloja debljine 50 cm, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.
| Obračun po m³ stvarno iskopanog površinskog sloja u sraslom stanju. | m3 | 350 |  | 0
2 | Dobava kamenog materijala i izrada nasipa (OTU II st. 2-09).
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
| Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa. | m3 | 175 |  | 0
3 | Izravnavanje tla i podloge iz usitnjenog kamenog materijala mehaničkim zbijanjem (OTU II st. 2-08.1).
Stavka se izvodi kao priprema podloge za polaganje geotekstila.
Stavka obuhvaća:
- | sav prijevoz i materijal, čišćenje, planiranje, izravnavanje usitnjenim kamenim materijalom, sušenje ili vlaženje i zbijanje.
| Obračun po m² uređenog temeljnog tla. | m2 | 700 |  | 0
4 | Uređenje temeljnog tla geotekstilom tipa 200 g/m2 (OTU II 2-08.4)
Stavka obuhvaća:
- | pripremu tla, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila.
| Obračun po m² uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom. | m2 | 700 |  | 0
5 | Izrada posteljice od kamenog materijala (OTU II st. 2-10).
Stavka obuhvaća:
- | materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti.
| Obračun po m² uređene i zbijene posteljice nasipa. | m2 | 700 |  | 0
| I. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1 | Nosivi sloj od kamenog materijala - tampon (OTU III st.5-01).
Nosivi sloj izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala Ø 0-30 mm u debljini 30 cm.
Sloj je potrebno nabiti do Ms≥80 Mpa/m2
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
| Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 210
2 | Izvedba opločenja pješačkih površina od betonske galanterije po izboru projektanta prema shemi polaganja.
Završni sloj pješačkih površina i staza za pješake oko novih objekata izvodi se od gotovih betonskih prefabrikata na podlozi od tampona.
Postava elemenata vrši se na sloj smjese pijeska i cementa omjera smjese 3:1, debljine 3 do 4 cm.
Spojevi se zapunjavaju i fugiraju pijeskom.
Stavka obuhvaća:
- | planiranje i zbijanje postojećeg tamponskog sloja iz stavke 1 ovih radova
- | dobavu betonskih elemenata sa svim prijenosima i prijevozima,
- | dobavu i razastiranje pijeska i cementa sa svim prijenosima,
- | polaganje betonskih elemenata sa zapunjavanjem sastavaka,
- | pribavljanje atesta za betonske prefabrikate.
Obračun po m2 izvedene površine.
betonski elementi d = 6 cm na pijesku
a) | dim 20/20 cm | m2 | 560
b) | dim 10/10 cm | m2 | 140
3 | Izvedba betonskih rubnjaka (OTU II st.3-04.7.1.).
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji rubnjaka uključujući, pripremu podloge (usjecanje u tamponu za rubnjak, izrada betonske podloge i betoniranje zaloga rubnjaka), njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračun po m¹ izvedenog rubnjaka.
a) | rubnjak od C 30/37, dimenzije15/25 cm (cestovni) | m1 | 131 |  | 0
b) | rubnjak od C 30/37, dimenzije8/20 cm (pješački) | m1 | 170 |  | 0
| III. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B) REKAPITULACIJA POVRŠINA TIP 1
I. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| B) POVRŠINA TIP 1 UKUPNO: |  |  |  | 0
C) POVRŠINA TIP 2_travnate rešetke
II. ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01)
Obuhvaća iskop površinskog sloja debljine 50 cm, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.
| Obračun po m³ stvarno iskopanog površinskog sloja u sraslom stanju. | m3 | 183 |  | 0
2 | Dobava kamenog materijala i izrada nasipa (OTU II st. 2-09).
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
| Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa. | m3 | 92 |  | 0
3 | Izravnavanje tla i podloge iz usitnjenog kamenog materijala mehaničkim zbijanjem (OTU II st. 2-08.1).
Stavka se izvodi kao priprema podloge za polaganje geotekstila.
Stavka obuhvaća:
- | sav prijevoz i materijal, čišćenje, planiranje, izravnavanje usitnjenim kamenim materijalom, sušenje ili vlaženje i zbijanje.
| Obračun po m² uređenog temeljnog tla. | m2 | 365 |  | 0
4 | Uređenje temeljnog tla geotekstilom tipa 200 g/m2 (OTU II 2-08.4)
Stavka obuhvaća:
- | pripremu tla, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila.
| Obračun po m² uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom. | m2 | 365 |  | 0
5 | Izrada posteljice od kamenog materijala (OTU II st. 2-10).
Stavka obuhvaća:
- | materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti.
| Obračun po m² uređene i zbijene posteljice nasipa. | m2 | 365 |  | 0
| I. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1 | Nosivi sloj od kamenog materijala - tampon (OTU III st.5-01).
Nosivi sloj izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala Ø 0-30 mm u debljini 30 cm.
Sloj je potrebno nabiti do Ms≥80 Mpa/m2
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
| Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 110 |  | 0
2 | Izvedba opločenja pješačkih i parkirnih površina od betonske galanterije travnate rešetke.
Površine moraju ostvariti osovinsku nosivost od 100 kN.
Završni sloj pješačkih površina i staza za pješake oko novih objekata izvodi se od gotovih betonskih prefabrikata na podlozi od tampona iz stavke 1 ovih radova.
Postava elemenata vrši se na sloj smjese pijeska i cementa omjera smjese 3:1, debljine 3 do 4 cm.
Spojevi se zapunjavaju i fugiraju pijeskom.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- | planiranje i zbijanje postojećeg tamponskog sloja,
- | dobavu betonskih elemenata sa svim prijenosima i prijevozima,
- | dobavu i razastiranje pijeska i cementa sa svim prijenosima,
- | polaganje betonskih elemenata sa zapunjavanjem sastavaka,
- | pribavljanje atesta za betonske prefabrikate.
Obračun po m2 izvedene površine.
b) | betonski elementi travne ploče, d = 6 cm na pijesku | m2 | 365 |  | 0
3 | Izvedba betonskih rubnjaka (OTU II st.3-04.7.1.).
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji rubnjaka uključujući, pripremu podloge (usjecanje u tamponu za rubnjak, izrada betonske podloge i betoniranje zaloga rubnjaka), njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračun po m¹ izvedenog rubnjaka.
a) | rubnjak od C 30/37, dimenzije8/20 cm (pješački betonski element za vatrogasno vozilo) | m1 | 100 |  | 0
| III. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
C) REKAPITULACIJA POVRŠINA TIP 2
I. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| C) POVRŠINA TIP 2 UKUPNO: |  |  |  | 0
D) POVRŠINA TIP 3_asfaltna kolnička površina
I. ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01)
Obuhvaća iskop površinskog sloja debljine 50 cm, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.
| Obračun po m³ stvarno iskopanog površinskog sloja u sraslom stanju. | m3 | 330 |  | 0
2 | Dobava kamenog materijala i izrada nasipa (OTU II st. 2-09).
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
| Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa. | m3 | 165 |  | 0
3 | Izravnavanje tla i podloge iz usitnjenog kamenog materijala mehaničkim zbijanjem (OTU II st. 2-08.1).
Stavka se izvodi kao priprema podloge za polaganje geotekstila.
Stavka obuhvaća:
- | sav prijevoz i materijal, čišćenje, planiranje, izravnavanje usitnjenim kamenim materijalom, sušenje ili vlaženje i zbijanje.
| Obračun po m² uređenog temeljnog tla. | m2 | 660 |  | 0
4 | Uređenje temeljnog tla geotekstilom tipa 200 g/m2 (OTU II 2-08.4)
Stavka obuhvaća:
- | pripremu tla, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila.
| Obračun po m² uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom. | m2 | 660 |  | 0
5 | Izrada posteljice od kamenog materijala (OTU II st. 2-10).
Stavka obuhvaća:
- | materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti.
| Obračun po m² uređene i zbijene posteljice nasipa. | m2 | 660 |  | 0
| I. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1 | Nosivi sloj od kamenog materijala - tampon (OTU III st.5-01).
Nosivi sloj izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala Ø 0-30 mm u debljini 30 cm.
Sloj je potrebno nabiti do Ms≥80 Mpa/m2
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
| Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 198 |  | 0
2 | Bitumenizirani nosivi sloj BNS 22 As, BIT 60 (OTU III st.5-04).
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, prijevoz, pripremu podloge, prskanje emulzijom, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
- | BNS 22sA, BIT 50/70, d = 7 cm
| Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja. | m2 | 660 |  | 0
3 | Habajući sloj HS-AB 11 (OTU III st.6-03)
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, prijevoz, pripremu podloge, prskanje emulzijom, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
- | habajući sloj AB 11, BIT 50/70, d = 5 cm
| Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja. | m2 | 660 |  | 0
4 | Izvedba betonskih rubnjaka (OTU II st.3-04.7.1.).
Stavka obuhvaća:
- | nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji rubnjaka uključujući, pripremu podloge (usjecanje u tamponu za rubnjak, izrada betonske podloge i betoniranje zaloga rubnjaka), njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračun po m¹ izvedenog rubnjaka.
a) | rubnjak od C 30/37, dimenzije 15/25 cm (cestovni) | m1 | 250 |  | 0
| II. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA POVRŠINA TIP 3
I. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| D) POVRŠINA TIP 3 UKUPNO: |  |  |  | 0
E) POVRŠINA TIP 4_SPORTSKO IGRALIŠTE
II. ZEMLJANI RADOVI
1 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM (OTU 2-08.1)
Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima odgovarajućim sredstvima za zbijanje sa traženim stupnjem zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz.97%, odnosno modul stišljivosti Ms.20MN/m2.
| Obračun radova po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla | m2 | 685
2 | ZAMJENA SLOJA SLABONOSIVOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM (OTU2-08.2)
Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na odlagalište, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od drobljenog kamena. Stavka uključuje nabavu, dobavu, prijevoz i ugradnju zamjenskog materijala (kamena). Predviđena debjina zamjene je . 25cm ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Izvođač radova dužan je osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u kakvoću izvedene zamjene. Primjenu tog materijala odobrava nadzorni inženjer.
| Obračun radova po kubičnom metru ugrađenog i zbijenog zamjenskog materijala | m3 | 171
3 | UREĐENJE SLABONOSIVOG TEMELJNOG TLA I POSTELJICE GEOTEKSTILOM (OTU 2-08.4)
Planiranje i poravnjanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila kvalitete i klasifikacije prema OTU. Geotekstil tip 300g/m2. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem.Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala.
| Obračun radova po kvadratnom metru ugrađenog geotekstila | m2 | 685
4 | IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA (OTU 2-10.1)
Grubo i fino strojno planiranje, te zbijanje glatkim valjcima ili valjcima s kotačima na pneumaticima. Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz.80-100%, odnosno modul stišljivosti Ms.25-35MN/m2.
| Obračun radova po kvadratnom metru stvarno izvedene posteljice | m2 | 685
| I. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1 | RUBNJACI (OTU 3.-04.7)
Nabava, dobava i ugradnja rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/45 u podložni sloj betona klase C 16/20 prema uputama prizvođača. Stavka obuhvaća izradu podloge, nabavu i dopremu predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje, prijevoz i prijenos, pripremu podloge, rad na ugradnji s obradom spojnica i njegu, te sav potreban rad, opremu i materijal. Izvedba, kontola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1.
Ugradnja rubnjaka dimenzija 8x20x100 cm za sportsko igralište
| Obračun radova u metrima (m') postavljenih rubnjaka, uključivo s izvedbom podloge. | m1 | 130
2 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA (OTU 5-01)
Izrada donjeg nosivog sloja od mehanički zbijene drobljene kamene mješavine 0/63 mm na mjestima nove kolničke konstrukcije. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Zahtjevi kvalitete za: cestu, raskrižje, pristupne ceste, autobusna ugibališta, parkirališta (Sz=100%, Ms=80MN/m2), pješačke površine (Sz=97%, Ms=60MN/m2). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala debljine 35 cm za sportsko igralište .
| Obračun radova se mjeri i obračunava u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju za svaku debljinu sloja. | m3 | 240
3 | NOSIVI SLOJEVI (AC base) (OTU 13108-1)
Strojna izrada asfaltnog nosivog sloja (AC base), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema dredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 za srednje i teško prometno opterećenje. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0.30 kg/m2.
Izrada nosivog sloja od AC 22 base 50/70 AG6 M2-E debljine 6 cm na sportskom igralištu.
| Obračun radova po kvadratnom metru ugrađenog nosivog sloja. | m2 | 685
4 | HABAJUĆI SLOJEVI (AC surf) (OTU 13108-1)
Strojna izrada asfaltnog habajućeg sloja (AC surf), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema dredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 2591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 za srednje i teško prometno opterećenje. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0.30 kg/m2.
Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG1 M4-E debljine 3 cm na sportskom igralištu
| Obračun radova po kvadratnom metru urađenog habajućeg sloja. | m2 | 685
Izvedba završnog višeslojnog visokoelastičnog sustava na bazi akrilnih smola za sportske terene kao MAPECOAT TNS SUSTAV (proizvođač MAPEI) ili jednakovrijedan, ukupne debljine do 6 mm. Sustav se sastoji iz sljedećih slojeva:
5 | Dobava i ugradnja gumenog tepiha (granulirane gume), debljine 4mm tip kao MAPECOMFORT ili jednakovrijedno. | m2 | 685
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
otpornost na trganje 470KPa,gustoća gume 750 (kg/m³), izduženje do sloma barem 40%, specifične težine 3 kg/m²
| Gumeni tepih polaže se na dvokomponentno poliuretansko ljepilo, bez sadržaja organskih otapala, tip kao ADESILEX G19 ili jednakovrijedno. | m2 | 685
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Ljepilo: prionjivost > 3MPa sukladno EN 1372
6 | Dobava i ugradnja dvokomponentnog, transparentnog, epoksidnog temeljnog premaza u vodenoj disperziji tip kao MAPECOAT I 600 W ili jednakovrijedno. | m2 | 685
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
viskoznost 4.5mPa·s, potpuno stvrdnjavanja nakon max 7 dana
Nanosi se valjkom ili špricanjem.
7 | Dobava i ugradnja elastične akrilne paste u vodenoj disperziji sa SBR granulama i poliuretanskim punilima, za pripremu i izravnanje površine, tip kao MAPECOAT TNS GREY BASE COAT ili jednakovrijedno, | m2 | 685
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izduženje do sloma >60% prema DIN 53504, paropropusnost 600 µ, prionjivost za beton 3,5N/mm.
8 | Dobava i ugradnja završnog premaza u 3 sloja, elastičnog obojenog akrilnog premaza s punilima u obliku paste. Pod je namijenjen za vanjske i unutarnje prostore, tip kao MAPECOAT TNS FINISH ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
čvrstoća po shoru 60, abrazija >15 prema DIN 53778
Izvodi se prema uputama proizvođača. Boja prema izboru projektanta. U cijenu uključeno i iscrtavanje linija igrališta prema standardnim mjerama (rukomet, košarka, odbojka) bijelom akrilnom elastičnom bojom tip kao MAPECOAT TNS LINE ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
abrazija >10 prema DIN 53778, viskoznost 22 mPa·s
| U cijenu uključiti sav rad i materijal. Obračun po m2 podne površine. | m2 | 685
| II. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
III. OSTALI RADOVI
1 | BETONSKI TEMELJ ZA KOŠARKAŠKI KOŠ
Izrada betonskog temelja oblika krnje piramide dimenzija donje baze 100.0 x 100.0cm, gornje baze 50.0 x 50.0cm i dubine 1.0 m betonom klase C 30/37 s ugradnjom tipske čelične čahure kvadratnog presjeka 15.0 x 15.0cm. Radovi na izradi betonskog temelja uključuju iskop za temelje, izradu podložnog sloja betona, izradu oplate, armiranje i betoniranje, te antikorozivnu zaštitu do potpunog dovršetka temelja.
| Obračun radova po komadu izvedenog betonskog temelja | kom | 2
2 | BETONSKI TEMELJ ZA ODBOJKAŠKU MREŽU
Izrada betonskog temelja kvadratnog presjeka 50.0 x 50.0cm i dubine 1.2m betonom klase C 30/37 s ugradnjom tipske čelične čahure kružnog presjeka 3'' (76.2mm). Radovi na izradi betonskog temelja uključuju iskop za temelje, izradu podložnog sloja betona, izradu oplate, armiranje, betoniranje, te antikorozivnu zaštitu do potpunog dovršetka temelja.
| Obračun radova po komadu izvedenog betonskog temelja | kom | 2
3 | Dobava i montaža koša. | kom | 2
Stavka uključuje i uzemljenje konstrukcije
4 | Dobava montažnih stupova i mreže za odbojkaško igralište. | kpl | 1
5 | Dobava montažnih golova za mali nogomet | kom | 2
6 | Dobava montažnih stupova i mreže za badminton. | kpl | 3
| III. OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA POVRŠINA TIP 4
I. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
IV. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| E) POVRŠINA TIP 4 UKUPNO: |  |  |  | 0
F) ODVODNJA
1 | Izvedba slivnika s rešetkom - ovalni tip (u kontrapadu i plitkom rigolu)
Ova stavka obuhvaća sve radove i materijal na izradi slivnika sa punom funkcionalnošću:
- | iskop jame za slivnik u tlu sa vertikalnim odsijecanjem strana bokova jame i izbacivanjem iskopane zemlje 1.0 m od ruba jame i odvoz iskopanog materijala na deponiju do 25 km,
- | betoniranje dna slivnika betonom C16/20 debljine 15 cm s dodatkom sredstva za vodonepropusnost,
- | nabava, doprema i polaganje betonskih cijevi ø 50 cm (2.5-3.0 m),
- | betoniranje prstena debljine d = 10 cm oko betonskih cijevi od betona C16/20, s dodatkom sredstva za vodonepropusnost, u svemu prema detalju uključivo i potrebna oplata i razupiranje,
- | probijanje rupe slivnika za izvedbu priključka slivnika,
- | zatrpavanje šljunkom oko slivnika sa nabijanjem u slojevima,
- | izrada armirano-betonske ploče s otvorom 40x40 cm, kao podloge za polaganje rešetke,
- | nabava, doprema i ugradba lijevano_željezne rešetke, ravni ili ovalni tip (nosivost 250 kN),
- | utovar, prijevoz i istovar na deponij viška materijala iz iskopa na udaljenost do 25 km,
- | ispitivanje vodonepropusnosti slivnika s izradom atesta.
| Obračun po komadu izvedenog slivnika. | kom | 9 |  | 0
2 | Izrada priključaka slivnika iz PVC cijevi, Ø20 cm.
Ova stavka obuhvaća:
- | rezanje i skop asfalta,
- | iskop zemlje za rov sa ravnim odsijecanjem bokova, razupiranjem rova, fino niveliranje dna rova na visinu,
- | nabava, doprema i zatrpavanje rovova šljunkom u slojevima debljine 30 cm uz nabijanje primjenu vibracionih nabijača i ispitivanjem zbijenosti,
- | nabava, doprema i ugradnja PVC cijevi po pravcu i niveleti sa izvedbom spojeva u cementnom mortu,
- | izvedba betonske podloge, bočnog osiguranja i betonske obloge oko cijevi iz betona C16/20 s dodatkom sredstva za vodonepropusnost debljine obloge od 10 cm,
- | izrada spoja priključka slivnika na postojeću kanalizacionu mrežu ili postojeće priključne cijevi,
- | odvoz zemlje preostale nakon izvedbe priključaka na gradilište ili na planirku do km 25 sa utovarom, odvozom, istovarom i razastiranjem dovezenog materijala,
- | ispitivanje vodonepropusnosti i pribavljanje atesta.
| Obračun po m' kompletno dovršenih priključaka. | m’ | 120 |  | 0
3 | Izvedba cestovne drenaže u cestovnoj površini.
Ova stavka obuhvaća sve radove i materijal na izradi drenaže od plastičnih drenažnih ili sličnih cijevi ø100 (110) mm,
- | iskop rova za drenaže dubine do 50 cm i širine 40 cm, s odvozom iskopanog materijal na deponiju do 25 km,
- | fino planiranje dna jame u koju se polažu cijevi,
- | izrada podloge betonom C8/10 debljine minimim 10 cm prema detalju iz projekta,
- | nabava, doprema i ugradnja plastičnih drenažnih cijevi ø 100 (110) mm po pravcu i niveleti uključivo sa spajanjem na odvodnju (kanalizaciju, slivnike ili korito potoka),
- | izrada bočnog ukrućenja cijevi (do polovice visine cijevi) betonom kvalitete C8/10,
- | izrada spoja na slivnike,
- | nabava, doprema, razastiranje i ugradnja krupnozrnatog šljunka za drenaže oko drenažnih cijevi.
| Obračun po m' gotove položene i zatrpane drenaže. | m’ | 110 |  | 0
4 | Izvedba odvodnih kanalauz asfaltirane površine kolnika i športskog igrališta za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima
Kanali se izvode betonskih kanalica (rigola) dim 40/12 x 50 cm.
Betonske kanalice se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu niveliraju.Ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton. Spojnice se zapunjavaju cementnim mortom.
- | planiranje i zbijanje postojećeg tamponskog sloja,
- | dobavu betonskih elemenata sa svim prijenosima i prijevozima,
- | polaganje betonskih elemenata sa zapunjavanjem sastavaka,
- | pribavljanje atesta za betonske prefabrikate.
| Obračun po m' izvedenog kanala. | m1 | 155
| F. ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
G. ZAVRŠNI RADOVI
I. HORTIKULTURA
1 | HUMUZIRANJE, PLANIRANJE I ZATRAVLJENJE POVRŠINA ( OTU 2-15.1)
Valjanje, planiranje i humuziranje zelenih površina.
Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i planiranje humusom u slojevima debljine 20 cm prema projektu i zasijavanje travom (hidrosjetva). Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkom. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2.
Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta.
| Obračun po m2 uređene zelene površine. | m2 | 700 |  | 0
2 | Nabava i doprema i sadnja ukrasnog grmlja.
Sadnice drveća trebaju biti uzgojene u rasadniku s obvezatnim certifikatom vrste.
| FORZICIJA (forsythia) | kom | 4
| GLOG (photinia x fraseri red robin) | kom | 5
| PLAVA BOROVICA ((juniperus squamata "blu star" lamb.) | kom | 10
| I. HORTIKUTURA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. OPREMA
TEMELJI
1 | Iskop jama za temeljenje kioska portirnice u zemlji III kategorije i odvoz viška zemlje na deponij. | m3 | 2
2 | Izrada AB temelja za kiosk portirnicu C25/30 komplet s oplatom i armaturom.
| Stavka uključuje izradu plana oplate i armature prema odabranom modelu kioska. | m3 | 3
|  | kg | 150
3 | Dobava i postava kiosk portirnice dim 200x200x300 cm
Čelićna podkonstrukcija je izrađena od hladnovaljanih profila ST 37. Sve žaštićeno temeljnom bojom i lakirano u RAL po izboru projektanta.
Stijene kioska izrađene su od aluminijskih eloksiranih profila serije Alu K, RAL po izboru projektanta, s ispunom termopanelima u donjoj zoni i IZO staklom u gornjoj zoni.
Na prednjoj strani ulazna Alu vrata dim 80/200 cm i kliznu staklenu stijenu iznad pulta.
Krov dupli s blendom po čitavom obodu 400 mm širine. Unutar oboda jednostrešni krov s nagibom prema zadnjoj stijeni. Vertikalna cijev Ø100mm za odvodnju oborinske vode.
Krov i blenda izvedeni kao kompletna cjelina izrađena od poliesterskog laminata radi 100% vodonepropusnosti. Termoizolacija u krovu 100 mm, parna brana, strop završno iveral.
Pod s donje strane zatvoren limom. Termoizolacija 100 mm, OSB ploča 20 mm, završno laminat.
Nadstrešnica širine 800 mmi pult širine 400mm izrađeni od poliesterskog laminata debljine 4mm.
Nivelirajuće nogice
| Stavka uključuje i nadzidnu elektroinstalaciju u PVC kanalicama. | kom | 1
4 | Dobava i postava klupa za park bez naslona prema odabiru projektanta.
Nosiva konstrukcija klupe metalna sa drvenim sjedištem.
| Stavka uključuje i pričvršćenje klupe za podlogu. | kom | 12
5 | Dobava i postava samostojećih koševa za smeće zapremnine 30 l
Samostojeći koš za smeće je izrađen od čelićnih cijevi dim 900xØ50mm.
Košarica je izrađena os čeličnog lima dim Ø300x390mm.
Svi dijelovi su zaštićeni temeljnim premazom i lakirani efekt lakom crne boje.
| Stavka uključuje i pričvršćenje koša za podlogu turbo vijcima. | kom | 6
6 | Dobava i ugradnja kvadratične rešetke za zaštitu stabala dim 160x160 cm prema izboru projektanta. | kom | 8
7 | Dobava i postava vanjskih betonskih žardinjeri prema izboru projektanta | kom | 6
8 | Dobava materijala i izrada nadstrešnice i ograde prostora za smještaj kontejnera za smeće.
Tlocrtna površina 2,0x6,2m, visina 2,20 m
Konstrukcija od čelićnih stupova i greda kvadratnog presjeka 5x 5 cm
Jednostrešna nadstrešnica pokrivena pokrovom od profiliranog lima
Bočne stranice zatvorene žičanom mrežom
Na prednjoj strani dvokrilna vrata dim 180/200cm
| Sve prema izboru projektanta | kom | 1
9 | Dobava kontejnera za smeće zapremnine 1100l.
| Oblikom i dimenzijama prema standardu DIN 30700 i europskim normama EN 840 te prilagođeni za pražnjenje autosmećarom tj kapaciteta 1100 l standardnih dimenzija 1380x1465x1050 mm opremljeni sa 4 okretna kotača fi20 radi lakšeg izvlačenja i pražnjenja . | kom | 4
10 | Iskop jama za temeljenje stupova javne rasvjete u zemlji III kategorije i odvoz viška zemlje na deponij.
| Obračun po m³ . | m3 | 4
11 | Izrada temelja za stupove iz betona C25/30 komplet s pripadajućim sidrenim vijcima, te ugradnja cijevi Ø63 mm za provlačenje kabela kroz temelj.
| Obračun po m³ . | m3 | 2
II. OPREMA UKUPNO:
III. OGRADA
1 | Ručno obijanje cjelokupne (100%) stare trošne žbuke debljine 2,5-4 cm sa ravnih ploha ograde nakon konzervatorskih istraživanja.
Ziđe ograde je od opeke.
Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a rešetke skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine prozorskih otvora i profilacija. | m2 | 660
2 | Ručno obijanje trošne žbuke debljine 3,5-5 cm sa vodoravnih vučenih profilacija: vijenaca i kapitela ulaznog portala nakon konzervatorskih istraživanja.
Prije obijanja snimiti sve profilacije, po potrebi uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte u mjerilu 1:1 i dati ih na ovjeru predstavniku GZZZSKP i nadzornom inženjeru.
Obračun po m1 i razvijenoj širini profilacije.
| r.š. 20-35 cm | m1 | 330
| r.š. 40-60 cm | m1 | 15
3 | Rušenje oštečenog dijela ogradnog zida od opeke debljine 20 cm.
| U dogovoru s nadzornim inžinjerom odrediti koji se dijelovi zida zamijenjuju ili saniraju. | m1 | 5
4 | Izrada nove zidane ograde debljine 20 cm komplet s betonskim nosivim stupovima i betonskom kapom izgledom kao postojeća.
| Stavka uključuje i iskop i betoniranje novih temelja dim 40/40 cm. | m1 | 5
Sanacija ogradnog zida od opeke
5 | Zatvaranje površinskih pukotina zida od opeke
| Zatvaranje pokotina sa reparaturnim mortom kao PLANITOP FAST 330 ili jednakovrijedno | m2 | 10
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mort mora zadovoljiti normu EN 988-1 i EN 1504-2, tlačne čvrstoće > 20 MPa, prionjivosti >2,0MPa prema EN 1542.
- | Bušenje otvora na mjestu pukotine kroz koje se injektira niskoviskozna masa pod tlakom do 3 bara kako bi se zapunile sve kaverne i konsolidirao zid tip kao STABILCEM ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Tlačna čvrstoća prema EN 12190 barem 60 Mpa, tekuće konzinstencije, ekpsanzije (prema UNI 8148) > 300 (μm/), modula elastičnosti UNI 6556
- | Zatvaranje otvora
Zapunjavanje otvora pomoću niskoviskozne mase kao STABILCEM ili jednakovrijedno.
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Tlačna čvrstoća prema EN 12190 barem 60 Mpa, tekuće konzinstencije, ekpsanzije (prema UNI 8148) > 300 (μm/), modula elastičnosti UNI 6556
- | Uklanjanje injektora i zapunjavanje šupljina pomoću kao MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedno. | m2 | 60
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
mort na bazi prirodnog hidrauličkog veziva i eko pucolana tip s prionljivost na podlogu ≥ 0,3 Mpa (N/mm2)
7 | Žbukanje ravnih površina pročelja produžnom grubom i finom žbukom m-5, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 3-4,5 cm, uz prethodno pranje površina vodom pod pritiskom.
Žbuka se nanosi na ravne površine pročelja gdje je postojeća žbuka otućena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana.
Žbuku izvesti prema slijedećim fazama:
- | površinu zida oprati vodom pod pritiskom,
- | na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2.
- | na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm.
- | kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine produžne žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata do 2,0 mm.
- | završni sloj fino zagladiti.
Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke.
| Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući površine otvora, profilacija i ukrasa. | m2 | 660
8 | Izrada grube i fine žbuke na složenim vučenim profilacijama s obratima, produžnom cementnom žbukom m-5 omjera 1:2:6, debljine 3,5-5,0 cm, sa završnom zaglađenom obradom.
Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik GZZZSK. Šablone upotrebljavati uz obveznu postavu vodilica.
Stavka uključuje i izradu šablona 1 kom/6-8 m1.
- | profilirani razdjelni vijenac portala r.š. 50 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela, okapnice i 2 profilacije
| Obračun po m1 razvijene širine. | m1 | 15
- | vijenac r.š. 30 cm koji se sastoji od ravnog dijela, glatkog čela i okapnice
| Obračun po m1 razvijene širine. | m1 | 300
9 | Izrada i ugradnja novih jednokrilnih zaokretnih ulaznih vrata od kovanog željeza dim 100/200cm prema shemi bravarije st 9. | kom | 1
10 | Izrada i ugradnja novih dvokrilnih zaokretnih vrata kolnog ulaza od kovanog željeza dim 300/200cm prema shemi bravarije st 10. | kom | 1
11 | Izrada i ugradnja novih dvokrilnih zaokretnih vrata vatrogasnog pristupa od kovanog željeza dim 550/200 prema shemi bravarije st 11. | kom | 1
III. OGRADA UKUPNO:
REKAPITULACIJA ZAVRŠNI RADOVI
I. | HORTIKULTURA
II. | OPREMA
III. | OGRADA
G) ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA UREĐENJA OKOLIŠA
A/ PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
B/ POVRŠINA TIP 1
C/ POVRŠINA TIP 2
D/ POVRŠINA TIP 3
E/ POVRŠINA TIP 4
F/ ODVODNJA
G/ ZAVRŠNI RADOVI
UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO

## 05_VIK_DVORIŠTE - priključci
5/ TROŠKOVNIK INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
DVORIŠNI DIO - PRIKLJUČCI
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
OPĆI UVJETI
Instalaciju vodovoda i kanalizacije treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.
Ponuditelj je dužan prije nuđenja provjeriti projekt na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta. Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju objekta, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje te je dobro upoznat sa svime što bi moglo utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju postojećih objekata.
Sav materijal i oprema koji se nude i upotrijebljavaju tijekom gradnje treba odgovarati važećim hrvatskim standardima i propisima i biti dostupan na hrvatskom tržištu, a sva oprema za koju je važećim propisom regulirano treba posjedovati odgovarajući certifikat.
Ponuditelj je dužan nuditi materijale i opremu na koju će nakon izvođenja dati jamstvo u trajanju minimalno 2 godine.
Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje karaktersitika ± 5% od nazivne vrijednosti.
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući:
- | Sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova, nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
- | Spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni i montažni materijal i pribor,
- | Sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova
- | Građevinsku pripomoć , ugradbu i obzidavanje te sve ostale građevinske radove koji se odnose na radove instalacija vodovoda i kanalizacije navedene u ovom troškovniku.
- | Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
- | Puštanje sustava u rad, izradu uputa za rukovanje i obuku korisnika te izradu snimka izvedenog stanja.
- | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (provedena ispitivanja, tlačne probe, atestna dokumentacija, garantni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine, uručiti Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
- | Organizaciju gradilišta za vlastite potrebe uključivo sa garderobama za radnike spremištima za alat, osiguranje vlastite gradilišne el.energije i rasvjete radnih prostora.
- | Odvoz nepotrebne opreme i materijala na gradski deponij udaljen do 40km od radilišta uključujući troškove plačanja odlagališta.
- | Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja instalacije u pogonsko stanje instalaciju treba zapisnički pustiti u rad.
Kriteriji jednakovrijednosti:
Pri nuđenju materijala i opreme, ukoliko ponuditelj nudi opremu koja nije navedena u troškovniku, obavezan je nuditi opremu i mateijale koji po svim kriterijima (dimenzije, materijal, čvrstoća, brzina, propusnost, razina kvalitete izrade te cijena) odgovaraju opremi navedenoj u ovom troškovniku.
Sanitarni elementi (keramika i armature) određena je dizajnom u arhitektonskom projektu, te je navedena u ovom troškovniku.
Vodomjeri i ZOPT-ovi su određeni pravilima i zahtjevima distributera (Vodovod Zagreb)
0.DEMONTAŽNI RADOVI
0.1. | Iskolčenje trase kanalizacije i vodovoda
koja se ukida
| a) vodovod | m | 220
| b)kanalizacija | m | 200
0.2. | Iskop rova u tlu III kategorije za demontažu cjevovoda
kanalizacije i vodovoda, uključivo iskop za
zatpavanje postojećih okana.
Iskop se vrši strojnim putem (80% strojni,
a 20% ručni). Stavka obuhvaća i potrebno razupira-
nje na dubini većoj od 0,5 m te crpljenje vode.
Dubina iskopa do 2,00 m.
| a) vodovod | m3 | 85
| b )kanalizacija | m3 | 80
0.3. | Demontaža i ukidanje postojećih glavnih
ventila vodovodne mreže ispred
| ulaza u građevinu | kpl | 3
0.4. | Demontaža i blindiranje postojećih
priključaka vodovodne instalacije
na granici parcele
| profil Ø80mm | kpl | 3
0.5. | Ukidanje te blindiranje postojećih
priključaka kanalizacije
| fekalna kanalizacija | kpl | 3
| oborinska kanalizacija - postojeće vertikale | kpl | 6
| oborinska kanalizacija-slivnici | kpl | 6
0.6. | Odvoz demontiranog materijala na gradski deponij,
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar materijala.
| a) vodovod | m3 | 15
| b)kanalizacija | m3 | 15
0.Demontažni radovi - ukupno:
A. ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskolčenje nove trase kanalizacije i vodovoda uključivo
čišćenje.
| a) vodovod | m | 300
| b)kanalizacija | m | 350
2. | Iskop rova u tlu III kategorije za polaganje cjevovoda
kanalizacije i vodovoda, uključivo iskop za
izvedbu okna sa odbacivanjem zemlje od ruba
rova. Iskop se vrši strojnim putem (80% strojni,
a 20% ručni). Stavka obuhvaća i potrebno razupira-
nje na dubini većoj od 0,5 m te crpljenje vode.
Dubina iskopa do 2,00 m.
| a) vodovod | m3 | 120
| b )kanalizacija | m3 | 140
3. | Ručno planiranje dna rova sa točnošću +3 cm, u tlu
III kategorije, strojnim putem
| a) vodovod | m2 | 120
| b)kanalizacija | m2 | 140
4. | Izrada posteljice od pijeska debljine sloja
10 cm. Stavka obuhvaća dobavu i razastiranje
potrebnog materijala. Prosječna širina posteljice
je 0,8 m GN 900.122.
| a) vodovod | m3 | 12
| b)kanalizacija | m3 | 14
5. | Zatrpavanje cijevi cijevi piješčanim materija-
lom do visine 30 cm iznad tjemena
| a) vodovod | m3 | 40
| b)kanalizacija | m3 | 45
6. | Zatrpavanje cijevi i okna pogodnim materijalom
od iskopa ili zamjenski materijal (50%)
u slojevima po 30 cm, sa nabijanjem svakog
pojedinog sloja GN 200, 20, GN 900.122
GMNI 100-500, 100-630, 640
iz iskopa
| a) vodovod | m3 | 60
| b)kanalizacija | m3 | 70
zamjenski
| a) vodovod | m3 | 20
| b)kanalizacija | m3 | 25
7. | Odvoz viška materijala od iskopa na gradski deponij,
ili razastiranje (na okolni teren).
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar materijala.
| a) vodovod | m3 | 15
| b)kanalizacija | m3 | 15
A.Zemljani radovi - ukupno:
B/ BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI
RADOVI
1. | Izvedba revizionih okna vodovodne instalacije veličine prema shemi i nacrtu.
Dno i stijenke okna debljine su 20 cm od betona MB-30 dubine okna prema shemi i nacrtu.
Stavka obuhvaća:
- dobavu i montažu potrebne oplate
- dobavu pripremu i ugradnju armature i betona MB-30
- izvedbu cementne glazure debljine 2 cm od morta M-10 ,i podložni beton MB-10, uključivo ljevano željezni poklopac 60x60cm.
- dobavu i montažu ljevano željeznih stupaljki
| KIM 100x60cm, sr.dubine do180cm, poklopac laki tip | kom | 1
| Vodomjerno okno prema detalju ViO Zagreb poklopac laki tip | kom | 1
2. | Izvedba revizionih okna kanalizacione
instalacije veličine prema shemi i nacrtu.
Dno i stijenke okna debljine su 20 cm od betona MB-30 a dubine okna prema shemi i nacrtu
Stavka obuhvaća:
- dobavu i montažu potrebne oplate
- dobavu pripremu i ugradnju armature i betona MB-30
-izvedbu cementne glazure debljine 2 cm od morta M-10 ,i podložni beton MB-10, uključivo ljevano željezni poklopac 60x60cm.
| okno 100x60cm, sr.dubine do1.20m, poklopac teški.tip | kom | 9
3. | Izrada tipskih cestovnih slivnika sa taložnicom dubine 0,5 m.
Stavka obuhvaća: iskop jame za slivnik u tlu,
betoniranje dna slivnika MB-20 d=15 cm s dodatkom sredstva za vodonepropusnost, nabava i polaganje bet. cijevi f 50, probijanje rupe slivnika za izvedbu priključka slivnika, izrada betonskog prstena oko cijevi d=10 cm betonom MB 20 sa dodatkom sredstva za vodonepropusnost, uključivo i potrebna oplata i razupiranje, zatrpavanje šljunčanim materijalom oko slivnika sa nabijanjem u slojevima, nabava, doprema i ugradba lijevano-željezne rešetke, ravni tip, utovar, prijevoz i istovar na deponij viška zemlje na udaljenost do 10 km, ispitivanje slivnika na vodonepropusnost sa dobavom atesta.
| Obračun po komadu izvedenog slivnika. | kom | 11
4. | Izvedba sidrenih uporišta na trasi vodovoda
prema shemi i nacrtu, uključivo svi potrebni radovi,
| beton MB-20 i potrebna oplata. | kom | 12
5. | Izvedba betonske obloge cijevi na dionicama kanalizacije
nadsloja manjeg od 60 cm, uključivo svi potrebni radovi,
beton MB-20
|  | m | 12
B. Betonski i armirano betonski radovii - ukupno:
C/ VANJSKI VODOVOD
1. | Izrada priključka na ulični vodovod uz suglasnost distributera
komplet sa armaturom u vodomjernom oknu
i impulsnim vodomjerima
jedna linija (DN65) za sanitarnu vodu
jedna linija (DN125) za hidrantsku vodu
komplet sa pripadajućim ZOPT-ovima
| Æ 125 mm | kpl | 1
2. | Dobava i montaža tlačnih PEHD (polietilenskih) cijevi za izvedbu vanjskog razvoda sanitarne i požarne vode, od VO do zgrade i razvod za vanjske nadzemne hidrante.
Cijevi i spojnice za hladnu vodu od visokokvalitetne plastike za NP 16. Cijevi se spajaju HLADNIM zavarivanjem uključivo spojne navlake sa brtvom za prirubnicu i GFK prirubnice.
Za NP 16 bara.
hidrantska mreža:
| Æ 125 mm | m | 65
| Æ 100 mm | m | 35
| Æ 80 mm | m | 75
| Æ 65 mm | m | 42
| Æ 50 mm | m | 34
| Æ 40 mm | m | 112
3. | Dobava i montaža prirubničkog regulatora tlaka na odvojku sanitarne vode u vodomjernom oknu.
maksimalna temp.medija 40 °C
izlazni tlak 1,5 - 6bara
maksimalni ulazni tlak 16bara
|  | kpl | 1
4. | Dobava i ugradnja vanjskog nadzemnog hidranta, kpl s ormarićem sa opremom , PN10/16
| DN 100 mm | kpl | 2
5. | Čišćenje i dezinfekcija cjevovoda požarne i sanitarne pitke vode nakon izvedene klornog vapna. | m | 350
6. | Tlačna proba montirane instalacije pitke vode, i hidrantske mreže pritiskom hladne vode, probnim tlakom od 1,5 MPA u trajanju od 12 sati nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada.
| O ispitivanju treba voditi zapisnik. | m | 350
7. | Ispiranje cjevovoda sanitarne pitke vode i hidrantske mreže nakon izvedene dezinfekcije, ustanovi da voda
zadovoljava o HT zaštitu vode za piće,
| Sl.list br. 11/62. | m | 350
C. Vanjski vodovod - ukupno:
D/ VANJSKA KANALIZACIJA
1. | Dobava i montaža tvrdih tvrdih PVC, (PEHD)
cijevi i fazonskih komada sa spajanjem pomoću
kolčaka i gumenih prstenova.
Cijevi za vanjsku kanalizaciju uključivo potrebne
brtve i fazone za priključak na okna
a) cijevi
| Æ 160 mm | m | 120
| Æ 200 mm | m | 200
| Æ 250 mm | m | 25
b) fazonski komadi
| Æ 160 mm | kom | 15
| Æ 200 mm | kom | 12
c) priključni faz. komadi za okna
| Æ 160 mm | kom | 10
| Æ 200 mm | kom | 15
| Æ 250 mm | kom | 3
2. | Dobava i ugradnja betonskih kanalica
izrađenih od betona MB30
| (rigola) | m | 150
3. | Ispitivanje na vodonepropusnosti montirane
kanalizacije tlačnom probom pomoću hladne
vode, nadpritisak 0,05 MPA u trajanju od 30 min.
u trajanju od min.1 sat.Za vrijeme probe spojevi
na smiju pokazivati vidljive promjene, a tlak na
| manometru ne smije pasti. | m | 350
D. Vanjska kanalizacija - ukupno:
REKAPITULACIJA DVORIŠNI DIO - PRIKLJUČCI
0. DEMONTAŽNI RADOVI
A. ZEMLJANI RADOVI
B. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
C. VANJSKI VODOVOD
D. VANJSKA KANALIZACIJA
UKUPNO

## 06_VIK_LB1
6/ TROŠKOVNIK INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
ZGRADA LUKE BOTIĆA 1
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
0.1. | Iskolčenje trase kanalizacije i vodovda predviđene za demontažu.
Obračun po dužnom metru iskolčane trase.
| vodovod | m | 200
| kanalizacija | m | 160
0.2. | Demontaža postojeće vodovodne instalacije
| (topla i hladna voda) | kpl | 1
0.3. | Demontaža postojećih kanalizacionih cijevi | kpl | 1
0.4. | Odvoz šute , razbijenog betona i cijevi( iz iskopa
instalacija) na deponij
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar
| materijala . | m3 | 30
0.5. | Demontaža sanitarne opreme u WC, odvoz na gradsku deponiju. U cijeni otpajanje instalacije vodovoda i kanalizacije i elektrootpajanje.
| sudoper | kom | 1
| WC školjka | kom | 9
| Vodokotlić | kom | 9
| Umivaonik | kom | 11
| tuš kada/ korito za kupanje | kom | 4
| pisoar | kom | 4
0.6. | Demontaža ostale opreme zatečene u prostoru i odvoz na gradsku deponiju.
| Niskokvalificirani radnik - pomoćni radnik: | sati | 50
0.7. | Demontaža postojećeg zidnog hidranta
| odvoz na deponij udaljenosti do 15 km | kpl | 4
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:
1. | INSTALACIJA ODVODNJE
1.1 | Bušenje potrebnih rupa u ploči koje nisu ostavljene kod betoniranja, veličine otvora odnosno prema ponuđenim elementima za monažu u podu, podne rešetke i sl. |  |  |  | 0
| Ø 65 mm | kom | 15 |  | 0
| Ø 125 mm | kom | 5 |  | 0
| Ø 180 mm | kom | 10
| šlicevi vel.10x10 cm | m | 60 |  | 0
| okno za prepumpavanje 800x800/800mm | kpl | 1
| reviziono okno RO1a 600x600/600mm | kpl | 1
1.2 | Dobava, prijenos i montaža tvrdih polietilenskih niskošumnih odvodnih cijevi za vertikalne i horizontalne razvode pod stropom, u podu i zidu s trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim spojnicama ili spajanjem metalnim steznim obujmicama, uključujući spojnice i potreban pričvrsni i ovjesni pribor. U stavku uključene i fiksne cijevne obujmice sa izolacijskim umetkom te dodatna izolacija cijevi na mjestima prodora kroz konstrukciju i promjeni smjera izolacijom od poliesterske pjene. |  |  |  | 0
| Napomena: stavka uključuje dobavu i montažu odgovarajućih protupožarnih obujmica (manžeta) na prolazu kroz protupožarnu zonu. PPM moraju imati HR certifikat te ugrađene prema uputama dobavljača. |  |  |  | 0
| cijevi |  |  |  | 0
| d56 (DN50) | m | 90 |  | 0
| d75 (DN70) | m | 45 |  | 0
| d110 (DN100) | m | 120 |  | 0
| d 160 (DN 150 ) | m | 15
fazonski komadi
| d56 (DN56) | kom | 80 |  | 0
| d75 (DN70) | kom | 20 |  | 0
| d110 (DN100) | kom | 55 |  | 0
| d160 (DN150) | kom | 12
1.3 | Nabava, doprema i ugradnja ljevano željeznih cijevi za kanalizaciju tip SML, (ISO 6594, DIN 19522), spajanje spojnicama od nehrđajučeg čelika (u stavku uračunati spojnice i brtve, te brtve za prijelaz na PeHD cijevi). Obračun se vrši po metru kplno montirane i pričvršćene cijevi.
| DN 150 | m | 12 |  | 0
fazonski komadi
| DN 50 | kom | 8 |  | 0
1.4 | Dobava i montaža integralnog separatora masti i ulja organskog porijekla, konstruiran, ispitan i proizveden prema HRN EN 1825, ovalnog tlocrtnog presjeka, bez preljeva. 1,0 l/s, za ugradnju u teren, prema EN 1825-1, uljni poklopac veličine 600mm, klase B125 , sa integriranom taložnicom zapremine min. 100 litara, min. zapremine separatora 180 litara, a ukupnog volumena 479 lit. Stavkom je uključena nabava, doprema, ugradnja svog potrebnog materijala pribora i alata za navedene radnje. kompl s nabavom i ugradnjom fasadnog ormarića za pražnjenje. Obračun po ugrađenom komadu dovedenom u pogonsko stanje. Materijal izrade: zavareni PE HD
MJERE: - kanalizacijski priključci uljev / izljev DN 100 prema HRN EN 1451 - PP cijevi; - priključak za ventilaciju DN100;
| nazivni protok 1,0 l/s | kpl | 1
1.5 | Potopna fekalna inox crpka Radna i rezervna crpka. Proizvod Lowara tip DOMO GRI 14 ili jednakovrijedan
|  | kpl | 2
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Inox crpka s torzijskim (grinder) radnim kolom - drobilicom, 230V, 50 Hz, 1.4 kW, 6.84 A, 2900 min-1 izlaz R1" s 10 m priključnog kabela i plovkom.
1.6. | Kanalizacijski nepovratni ventil s kuglom, R2" | kpl | 2
1.7. | Upravljački ormar za automatski rad dvije crpke, za unutarnju montažu
Proizvod E.T.AL. Tip 2CD6, 230V, 1.4 kW, direkt, unutarnji, ili jednakovrijedan
|  | kpl | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
za unutarnju montažu, 230 V, 2×1.4 kW,
sa plovkom, direktan start, sa osiguračima, upravljačima i zaštitnim elementima
Upravljački ormar je opremljen sa:
- glavnom sklopkom
- svjetlosnom signalizacijom kvara
- alarmom visokog nivoa vode s plovkom
1.8. | Dobava i ugradnja PVC teleskopskog zasuna DN100 za montažu na doljevu u separator ili prepumpni uređaj, za omogućavanje prekida dotoka u uređaj za vrijeme obavljanja servisa ili izvanredne situacije. Tijelo zasuna treba biti iz PE-a, zasun iz nehrđajučeg čelika s gumenom brtvom, osovinom iz nehrđajućeg čelika. Zasun treba imati mehanizam za osiguranje od pomicanja. Zasun mora imati obostrani utični spoj s kliznom jednostrukom brtvom koja osigurava vodotjesnost spoja. Cijev prije i nakon zasuna trba osigurati od pomaka prikladnim cijevnim ovjesom. | kpl | 2
1.9. | Dobava, prijenos i montaža tlačnih polietilenskih odvodnih cijevi za izvedbu tlačne odvodnje do priključka na gravitacionu odvodnju, uključujući spojnice i potreban pričvrsni pribor, te zaštitno izolacijski materijal, kao i pripadajuću el.grijaču traku, priključne i vodeće elemente za zaštitu od smrzavanja. U stavci su prikazane stvarne dužine cijevi prema projektu, a fazonski komade (koljena, račve, redukcije, protupožarne obujmice na prolazu kroz PP zone i sl.) potrebno je uračunati u m'. Obračun se vrši po metru kplno montirane cijevi.
| Pe-d905 (DN80), NP10 | m | 20
1.10. | Dobava i ugradnja FF zasuna DN80 za montažu na tlačnoj strani precrpnog postrojenja, za omogućavanje zatvaranja tlačnog voda za vrijeme održavanja, servisa ili izvanredne situacije. | kpl | 1
1.11. | Dobava i ugradnja gumenog torodialnog (redukcijskog) prstena za elastično spajanje tlačne cijevi DN80 na priključak pumpe otvora DN100. | kpl | 1
1.12. | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal te izolacija deb.13 mm kao Armaflex ili jednakovrijedno
______________________________________
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
IZOLACIJA - Visoko fleksibilan izolacijski materijal sa strukturom zatvorenih ćelija s visokim koeficijentom otpora difuziji vodene pare i niskom toplinskom vodljivosti. Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume. Tvornički proizvedena fleksibilna elastomerna pjena (FEF) u skladu s EN 14304.Samogasiv , nekapajući, ne širi plamen, maks. radna temperatura +110 °C, min. radna temperatura -50 °C, Otpor difuziji vodene pare cijevi 6-19mm ≥ 10.000
tlačni vod crpki
| DN 40 mm | m | 8
1.13. | Dobava i montaža limenih cijevi za izvedbu krovnih vertikala, uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal
| DN 150 mm | m | 55
1.14. | Dobava i montaža tipskog podnog odvodnog kanala od inox čelika AISI 304, klase opterećenja L, sa odvodom u sredini kanala
Obračun po ugrađenom kplu.
1 komad tijela kanala 300x1000 mm za direktni spoj na VINYL pod, sa zaštitnim rubom 15 mm i odvodom promjera 157 mm
1 komad donjeg dijela slivnika promjera tijela 178mm, sa sifonom, prirubnicom 100mm i horizontalnim odovdom DN 100,
1 komad INOX mrežasta protuklizna rešetka 298/999, veličine otvora 23x23mm, 30/2mm, klase opterećenja L,
1 komad INOX perforirani tanjurić za prihvat otpada za odvodni element tijela 157mm
| L=1000mm | kpl | 1
0
1.15. | Nabava, doprema i ugradnja podnog slivnika (top sifona) s horizontalnim ulazom/izlazom DN40 i DN50, Proizvod HL tip 300 ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
|  | kpl | 16
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Podni slivnik DN50 horizontalni sa bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom.
1.16. | Dobava i montaža tipskog automatskog dozračnog ventila za kanalizaciju s pripadajućom usisnom rešetkom s okvirom na zidu. Uračunat sav transport i materijal potreban za montažu. Obračun po ugrađenom komadu.
| Ø 110 mm | kom | 1 |  | 0
1.17. | Dobava,doprema i montaža provodnica sa izolacijskom prirubnicom. Ugrađene zbog ulaza cijevi odvodnje od separatora kroz bočni betonski zid. Proizvod HL tip 800/160
ili jednaklovrijedan
|  | kpl | 2
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Brtvena garnitura vodonepropusnosna do 6 m vodenog stupca za brtvljenje cijevi DN160 mm za cijevne prolaze sa masivnom usnom brtvom, PVC manžetom Ø560 mm za spajanje sa PVC hidroizolacijom i stabilnom plastičnom navoj maticom sa mogućnošću otklona zbog slijeganja cijevi ±10%.
1.18. | Ispitivanje instalacija sanitarne odvodnje na protočnost i vodonepropusnost sa izdavanjem atesta. | m | 270
UKUPNO INSTALACIJA ODVODNJE: |  |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA VODOVODA
2.1 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal. Cijevi se polažu uz konstruktivne dijelove građevine, a učvršćuju se pocinčanim obujmicama s gumenom podloškom. Prema HRN C.B. 5.225. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| DN 40 | m | 25 |  | 0
0
2.2 | Nabava, doprema i ugradnja novog impuslnog sekundarnog vodomjera. U stavku uz vodomjer uračunati i po dva pripadna ventila. |  |  |  | 0
| Napomena: sekundarni vodomjeri ugrađuju se prema konačnoj suglasnosti vodovoda |  |  |  | 0
| tip VM 3.5-R 32 | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Nabava, doprema i ugradnja uzidnog ormarića za smještaj zaštitnika od povratnog toka DN 40 tip BA. U stavku uz zopt uračunati i po dva pripadna ventila. |  |  |  | 0
| Napomena: ZOPT-BA DN32 ugraditi prema konačnoj suglasnosti vodovoda. |  |  |  | 0
| ZOPT BA, DN32 kplno s atestom | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava i montaža plastičnih cijevi PP-R PN20, EN ISO 15874, DIN 8077, za razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redukcije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama. U stavku uračunati standardnu pjenastu izolaciju. |  |  |  | 0
| Etažni razvod vođen u podu i zidovima predviđeno je toplinski izolirati sa zaštitom od građevinskih materijala a ispod stropa izolacija deb.13 mm Obračun po m' izvedenog cjevovoda. |  |  |  | 0
| DN15 (d20) | m | 130 |  | 0
| DN20 (d25) | m | 85 |  | 0
| DN25 (d32) | m | 20 |  | 0
| DN32 (d40) | m | 15 |  | 0
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja podžbuknog kuglastog ventila s kapom i rozetom za montažu na PP-R cjevovod, kpliranog s pričvrsnom pločom za knauf konstrukcije Obračun se vrši po komadu kplno montiranog i ispitanog ventila |  |  |  | 0
| DN15 | kom | 15 |  | 0
| DN20 | kom | 15 |  | 0
| DN25 | kom | 5 |  | 0
0
2.6. | Nabava, doprema i ugradnja slavine s ručicom s predhodnim nepovratnim ventilom za priključak tehnološke opreme kuhinje. Obračun se vrši po komadu kplno montirane i ispitane slavine |  |  |  | 0
| DN15 (1/2'') | kom | 4 |  | 0
| DN20 (3/4'') | kom | 7 |  | 0
2.7. | Nabava, doprema i ugradnja el. bojlera, tlačnog, 2 kW, s pripadnim sigurnosnim ventilom, kutnim priključnim ventilima i fleksibilnim crijevima. |  |  |  | 0
| V=100 litara | kpl | 1 |  | 0
| V=50 litara | kpl | 5
| V=30 litara | kpl | 1
2.8. | Dobava i montaža kutnih propusnih ventila s kapom i rozetom. Obračun po ugrađenom komadu.
| f15 mm | kom | 30
2.9. | Spajanje tople, hladne i cirkulacione vode na bojler za pripremu tople vode. U cijenu uračunati sav potreban spojni i brtveni materijal.
|  | kpl | 7
2.10. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prijenosi. | m | 250 |  | 0
2.11. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda sa analizom vode Zavoda za javno zdravstvo. | m | 250 |  | 0
INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
3.1 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal. Cijevi se polažu uz konstruktivne dijelove građevine, a učvršćuju se pocinčanim obujmicama s gumenom podloškom. Prema HRN C.B. 5.225. Obračun po m izvedenog cjevovoda.
| DN80 | m | 40 |  | 0
| DN65 | m | 35
| DN50 | m | 40
3.2 | Nabava, doprema i ugradnja hidrantskog ormarića u inox verziji vel 500x500x140 za priključak Ø50 s pripadajućom opremom: | kpl | 15
0
3.3 | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom sa izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prijenosi. | m | 115 |  | 0
0
0
INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4. | SANITARNI ELEMENTI
0
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadnom daskom sve prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montirane WC školjke sa priključkom na vodovod i odvodnju, uključivši sav potreban materijal za montažu. |  |  |  | 0
dimenzije 51x36x36 cm
proizvod JIKA DEEP (art.820610WC) ili jednakovrijedan
|  | kom | 16
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 997: 2012
za invalidski WC
dimenzije 70x36,5x36 cm
proizvod JIKA-DEEP (art.820642) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 997: 2012
4.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog instalacijskog elementa za konzolnu WC školjku, prema izboru arhitekta sa podžbuknim vodokotlićem, armaturom i tipkalom. Element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu prezidnu konstrukciju. Vodokotlić sa dvokoličinskim ispiranjem 3/6 litara, odvodnim koljenom i prijelaznim komadom d90/110mm, kutni ventil priključka R1/2”. U stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog elementa sa spojevima dovoda i odvoda, uključivši sav potreban materijal za montažu. Model i boja tipkala vodokotlića prema izboru arhitekta. |  |  |  | 0
proizvod GEBERIT DUOFIX art.br 111.311.+ tipka Samba white 115.770.11.1. ili jednakovrijedan
|  | kom | 16
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema HRN EN 14055:2011
4.2.1. | Dobava doprema I ugradnja montažnog instalacijskog elementa za invalidsku konzolnu zahodsku školjku (velike projicirane duljine do 70 cm) sa podžbuknim vodokotlićem, armaturom I tipkalom.
Element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju. Proizvod GEBERIT tip DUOFIX art.br. 111.324.00.5 .+ tipka Samba white 115.770.11.1. ili jednakovrijedan
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema HRN EN 14055:2011
Vodokotlić sa dvokoličinskim ispiranjem 3/6 litara, odvodnim koljenom I prelaznim komadom d/90/110mm, kutni ventil priključka R1/2”.
Stavka uključuje sav potreban spojni I brtveni materijal.
| Obračun se vrši po komadu kplno montiranog elementa uključivši sav potreban materijal za montažu. | kom | 1
4.3 | Nabava, doprema i ugradnja umivaonika kao prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog umivaonika sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu istih. |  |  |  | 0
a) dimenzija umivaonika širina 55 cm
proizvod JIKA-DEEP (art.812612) ili jednakovrijedan
|  | kom | 7
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
b) dimenzija umivaonika širina 45 cm
proizvod JIKA-DEEP (art. 815614) ili jednakovrijedan
|  | kom | 21
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
c) dimenzija umivaonika širina 55cm-invalidski WC
proizvod JIKA-DEEP (art. 812612) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
4.4 | Nabava, doprema i ugradnja pisoara kao prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog pisoara sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu istih. |  |  |  | 0
proizvod JIKA GOLEM (art.843060) ili jednakovrijedan
|  | kom | 6
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 13407: 2006
4.5. | Nabava, doprema i ugradnja tuš kade od akrila prema izobu arhitekta. kpl sa tuš zavjesom i nosačem za učvršćenje u zidu, rupom za odljev Ø 50 mm, ventil sa sifonom mjedeni i poniklani sa 30 cm odvodne Vinidurit cijevi Ø 50 mm, zidna tuš jednoručna baterija za kadu sa pokretnom konzolom. U cijenu uračunat sav ugradbeni i brtveni materijal. Jednoručna baterija za kadu proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.33569002) ili jednakovrijedano
|  | kpl | 3
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za tuš 1/2"
zidna ugradnja
metalna ručica
keramička kartuša 46 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
izlaz za tuš 1/2", dolje
integrirani nepovratni ventil
S-spojnice
zaštićeno protiv povrata vode
tuš kada dimenzija 90x90cm proizvod JIKA-DEEP (art.211822) ili jednakovrijedan
|  | kpl | 3
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14527:2006+A1:2010
4.6. | Nabava, doprema i ugradnja trokadera prema izboru arhitekta, sa pripadnom rešetkom, kpl sa armaturom, zidna s tušem . Obračun se vrši prema komadu kplno montiranog trokadera sa priključkom na vodovod i odvodnju, uključivši sav potreban ugradbeni i brtveni materijal za montažu.
| Trokadero sa rešetkom. | kom | 4
Armatura za trokadero proizvod GROHE EURODISC (art. 32257001) ili jednakovrijedno
|  | kom | 4
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za sudoper 1/2"
keramička kartuša 46 mm
prilagodiv limitator protoka vode
zakretni izljev sa stop limitatorom
ručica na izvlačenje sa ugrađenim povratnim mehanizmom
automatski prebacivač:
perlator/ručni tuš
fleksibilne spojne cijevi
visokosjajni krom
4.7. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 55cm, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV,TV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, dva kutna ventia DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
|  | kom | 7
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
4.8. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 45cm, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, kutnim ventilom DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 21
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
4.9. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 55cm, WC invalidi, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, kutnim ventilom DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
4.10. | Dobava i montaža sanitarnog pribora i sitne galanterije, prema izboru arhitekta. U stavku je uključen sav materijal pribor i alat potreban za montažu. Obračun po komadu. Odabir nakon konzultacija sa predstavnikom investitora.
| ogledalo 43x90 cm | kom | 29
| držač za papirnate ručnike | kom | 33
| držač tekućeg sapuna | kom | 33
| inox zidni držač za WC papir | kom | 16
| inox zidni držač za WC papir-invalidski WC | kom | 1
| inox kutni etažer unutar prostora tuša | kom | 3
4.11. | Dobava, doprema i ugradnja ravnog zidnog fiksnog držača za ruke uz WC školjku duljine 90 cm iz plastificiranog metala, kpl sa svim rozetama.
Držač se postavlja na zid uz WC školjku na visini 80-90 cm od kote gotovog poda.
| Element iz program opreme za osobe s posebnim potrebama. | kom | 1
4.12. | Dobava doprema I ugradnja konzolnog zidnog preklopnog držača za ruke uz WC školjku duljine 90 cm iz plastificiranog metala, kpl sa svim rozetama.
Držač ima mogućnost podizanja pod kutem od 90º.
Držač se postavlja s pristupačne strane WC školjke na visini 80-90 cm od kote gotovog poda.
| Element iz program opreme za osobe s posebnim potrebama. | kom | 1
SANITARNI ELEMENTI UKUPNO:
REKAPITULACIJA ZGRADA LUKE BOTIĆA 1
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | INSTALACIJA ODVODNJE
2. | INSTALACIJA VODOVODA
3. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
4. | SANITARNI ELEMENTI
SVEUKUPNO:

## 07_VIK_R16a
7/ TROŠKOVNIK INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
ZGRADA RADNIČKA 16a
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
0.1. | Iskolčenje trase kanalizacije i vodovda
predviđene za demontažu. Obračun po
dužnom metru iskolčane trase.
| vodovod | m | 200
| kanalizacija | m | 160
0.2. | Demontaža postojeće vodovodne instalacije
| (topla i hladna voda) | kpl | 1
0.3. | Demontaža postojećih kanalizacionih cijevi | kpl | 1
0.4. | Odvoz šute , razbijenog betona i cijevi( iz iskopa
instalacija) na deponiju
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar
| materijala . | m3 | 30
0.5. | Demontaža sanitarne opreme u WC, odvoz na gradsku deponiju. U cijeni otpajanje instalacije vodovoda i kanalizacije i elektrootpajanje.
| sudoper | kom | 1
| WC školjka | kom | 18
| Vodokotlić | kom | 18
| Umivaonik | kom | 11
| tuš kada/ korito za kupanje | kom | 6
| pisoar | kom | 4
0.6. | Demontaža ostale opreme zatečene u prostoru i odvoz na gradsku deponiju.
| Niskokvalificirani radnik - pomoćni radnik: | sati | 55
0.7. | Demontaža postojećeg zidnog hidranta I
| odvoz na deponij udaljenosti do 15 km | kpl | 4
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:
1. | INSTALACIJA ODVODNJE
1.1 | Bušenje potrebnih rupa u ploči koje nisu ostavljene kod betoniranja, veličine otvora odnosno prema ponuđenim elementima za monažu u podu, podne rešetke i sl. |  |  |  | 0
| Ø 65 mm | kom | 15 |  | 0
| Ø 125 mm | kom | 5 |  | 0
| Ø 180 mm | kom | 10
| šlicevi vel.10x10 cm | m | 60 |  | 0
| okno za prepumpavanje 800x800/800mm | kpl | 1
| reviziono okno RO1a 600x600/600mm | kpl | 1
1.2 | Dobava, prijenos i montaža tvrdih polietilenskih niskošumnih odvodnih cijevi za vertikalne i horizontalne razvode pod stropom, u podu i zidu s trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim spojnicama ili spajanjem metalnim steznim obujmicama, uključujući spojnice i potreban pričvrsni i ovjesni pribor. U stavku uključene i fiksne cijevne obujmice sa izolacijskim umetkom te dodatna izolacija cijevi na mjestima prodora kroz konstrukciju i promjeni smjera izolacijom od poliesterske pjene. |  |  |  | 0
| Napomena: stavka uključuje dobavu i montažu odgovarajućih protupožarnih obujmica (manžeta) na prolazu kroz protupožarnu zonu. PPM moraju imati HR certifikat te ugrađene prema uputama dobavljača. |  |  |  | 0
| cijevi |  |  |  | 0
| d56 (DN50) | m | 100 |  | 0
| d75 (DN70) | m | 55 |  | 0
| d110 (DN100) | m | 120 |  | 0
| d 160 (DN 150 ) | m | 15
fazonski komadi
| d56 (DN56) | kom | 80 |  | 0
| d75 (DN70) | kom | 20 |  | 0
| d110 (DN100) | kom | 55 |  | 0
| d160 (DN150) | kom | 12
1.3 | Nabava, doprema i ugradnja ljevano željeznih cijevi za kanalizaciju tip SML, (ISO 6594, DIN 19522), spajanje spojnicama od nehrđajučeg čelika (u stavku uračunati spojnice i brtve, te brtve za prijelaz na PeHD cijevi). Obračun se vrši po metru kplno montirane i pričvršćene cijevi.
| DN 150 | m | 12 |  | 0
| fazonski komadi |  |  |  | 0
| DN 50 | kom | 8 |  | 0
1.4 | Potopna fekalna inox crpka Radna i rezervna crpka. Proizvod Lowara tip DOMO GRI 14 ili jednakovrijedan
|  | kpl | 2
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Inox crpka s torzijskim (grinder) radnim kolom - drobilicom, 230V, 50 Hz, 1.4 kW, 6.84 A, 2900 min-1 izlaz R1" s 10 m priključnog kabela i plovkom.
1.5. | Kanalizacijski nepovratni ventil s kuglom, R2" | kpl | 2
1.6. | Upravljački ormar za automatski rad dvije crpke, za unutarnju montažu
Proizvod E.T.AL. Tip 2CD6, 230V, 1.4 kW, direkt, unutarnji, ili jednakovrijedan
|  | kpl | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
za unutarnju montažu, 230 V, 2×1.4 kW,
sa plovkom, direktan start, sa osiguračima, upravljačima i zaštitnim elementima
Upravljački ormar je opremljen sa:
- glavnom sklopkom
- svjetlosnom signalizacijom kvara
- alarmom visokog nivoa vode s plovkom
1.7. | Dobava i ugradnja PVC teleskopskog zasuna DN100 za montažu na doljevu u separator ili prepumpni uređaj, za omogućavanje prekida dotoka u uređaj za vrijeme obavljanja servisa ili izvanredne situacije. Tijelo zasuna treba biti iz PE-a, zasun iz nehrđajučeg čelika s gumenom brtvom, osovinom iz nehrđajućeg čelika. Zasun treba imati mehanizam za osiguranje od pomicanja. Zasun mora imati obostrani utični spoj s kliznom jednostrukom brtvom koja osigurava vodotjesnost spoja. Cijev prije i nakon zasuna trba osigurati od pomaka prikladnim cijevnim ovjesom. | kpl | 2
1.8. | Dobava, prijenos i montaža tlačnih polietilenskih odvodnih cijevi za izvedbu tlačne odvodnje do priključka na gravitacionu odvodnju, uključujući spojnice i potreban pričvrsni pribor, te zaštitno izolacijski materijal, kao i pripadajuću el.grijaču traku, priključne i vodeće elemente za zaštitu od smrzavanja. U stavci su prikazane stvarne dužine cijevi prema projektu, a fazonski komade (koljena, račve, redukcije, protupožarne obujmice na prolazu kroz PP zone i sl.) potrebno je uračunati u m'. Obračun se vrši po metru kplno montirane cijevi.
| Pe-d905 (DN80), NP10 | m | 20
1.9. | Dobava i ugradnja FF zasuna DN80 za montažu na tlačnoj strani precrpnog postrojenja, za omogućavanje zatvaranja tlačnog voda za vrijeme održavanja, servisa ili izvanredne situacije. | kpl | 1
1.10. | Dobava i ugradnja gumenog torodialnog (redukcijskog) prstena za elastično spajanje tlačne cijevi DN80 na priključak pumpe otvora DN100. | kpl | 1
1.11. | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal te izolacija deb.13 mm kao Armaflex ili jednakovrijedno
______________________________________
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
IZOLACIJA - Visoko fleksibilan izolacijski materijal sa strukturom zatvorenih ćelija s visokim koeficijentom otpora difuziji vodene pare i niskom toplinskom vodljivosti. Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume. Tvornički proizvedena fleksibilna elastomerna pjena (FEF) u skladu s EN 14304.Samogasiv , nekapajući, ne širi plamen, maks. radna temperatura +110 °C, min. radna temperatura -50 °C, Otpor difuziji vodene pare cijevi 6-19mm ≥ 10.000
tlačni vod crpki
| DN 40 mm | m | 8
1.12. | Dobava i montaža limenih cijevi za izvedbu krovnih vertikala, uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal
| DN 150 mm | m | 55
1.13. | Nabava, doprema i ugradnja podnog slivnika (top sifona) s horizontalnim ulazom/izlazom DN40 i DN50, Proizvod HL tip 300 ili jednakovrijedan
DN50
|  | kpl | 15
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Podni slivnik DN50 horizontalni sa bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom.
1.15. | Nabava, doprema i ugradnja podnog slivnika (top sifona) s horizontalnim ulazom/izlazom DN50/75, Proizvod HL tip 80.1 ili jednakovrijedan
DN75
|  | kpl | 2
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Podni slivnik DN50/75 sa podešavajućim priključkom (horizontalno-vertikalno), protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom.
1.16. | Dobava i montaža tipskog automatskog dozračnog ventila za kanalizaciju s pripadajućom usisnom rešetkom s okvirom na zidu. Uračunat sav transport i materijal potreban za montažu. Obračun po ugrađenom komadu.
| Ø 110 mm | kom | 1 |  | 0
1.17. | Dobava,doprema i montaža provodnica sa izolacijskom prirubnicom. Ugrađene zbog ulaza cijevi odvodnje od separatora kroz bočni betonski zid. Proizvod HL tip 800/160
| ili jednaklovrijedan |  |  |  | 0
|  | kpl | 2
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Brtvena garnitura vodonepropusnosna do 6 m vodenog stupca za brtvljenje cijevi DN160 mm za cijevne prolaze sa masivnom usnom brtvom, PVC manžetom Ø560 mm za spajanje sa PVC hidroizolacijom i stabilnom plastičnom navoj maticom sa mogućnošću otklona zbog slijeganja cijevi ±10%.
1.18. | Ispitivanje instalacija sanitarne odvodnje na protočnost i vodonepropusnost sa izdavanjem atesta. | m | 270 |  | 0
UKUPNO INSTALACIJA ODVODNJE:
0
2. | INSTALACIJA VODOVODA
2.1 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal. Cijevi se polažu uz konstruktivne dijelove građevine, a učvršćuju se pocinčanim obujmicama s gumenom podloškom. Prema HRN C.B. 5.225. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| DN 40 | m | 25 |  | 0
0
2.2 | Nabava, doprema i ugradnja novog impuslnog sekundarnog vodomjera. U stavku uz vodomjer uračunati i po dva pripadna ventila. |  |  |  | 0
| Napomena: sekundarni vodomjeri ugrađuju se prema konačnoj suglasnosti vodovoda |  |  |  | 0
| tip VM 3.5-R 32 | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Nabava, doprema i ugradnja uzidnog ormarića za smještaj zaštitnika od povratnog toka DN 40 tip BA. U stavku uz zopt uračunati i po dva pripadna ventila. |  |  |  | 0
| Napomena: ZOPT-BA DN32 ugraditi prema konačnoj suglasnosti vodovoda. |  |  |  | 0
| ZOPT BA, DN32 kplno s atestom | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava i montaža plastičnih cijevi PP-R PN20, EN ISO 15874, DIN 8077, za razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redukcije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama. U stavku uračunati standardnu pjenastu izolaciju. |  |  |  | 0
| Etažni razvod vođen u podu i zidovima predviđeno je toplinski izolirati sa zaštitom od građevinskih materijala a ispod stropa Armaflex izolacija deb.13 mm Obračun po m' izvedenog cjevovoda. |  |  |  | 0
| DN15 (d20) | m | 130 |  | 0
| DN20 (d25) | m | 85 |  | 0
| DN25 (d32) | m | 20 |  | 0
| DN32 (d40) | m | 15 |  | 0
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja podžbuknog kuglastog ventila s kapom i rozetom za montažu na PP-R cjevovod, kpliranog s pričvrsnom pločom za knauf konstrukcije Obračun se vrši po komadu kplno montiranog i ispitanog ventila |  |  |  | 0
| DN15 | kom | 15 |  | 0
| DN20 | kom | 15 |  | 0
| DN25 | kom | 5 |  | 0
0
2.6. | Nabava, doprema i ugradnja slavine s ručicom s predhodnim nepovratnim ventilom za priključak tehnološke opreme kuhinje. Obračun se vrši po komadu kplno montirane i ispitane slavine |  |  |  | 0
| DN15 (1/2'') | kom | 4 |  | 0
| DN20 (3/4'') | kom | 7 |  | 0
2.7. | Nabava, doprema i ugradnja el. bojlera, tlačnog, 2 kW, s pripadnim sigurnosnim ventilom, kutnim priključnim ventilima i fleksibilnim crijevima. |  |  |  | 0
| V=100 litara | kpl | 1 |  | 0
| V=50 litara | kpl | 5
| V=30 litara | kpl | 1
2.8. | Dobava i montaža kutnih propusnih ventila s kapom i rozetom. Obračun po ugrađenom komadu.
| f15 mm | kom | 30
2.9. | Spajanje tople, hladne i cirkulacione vode na bojler za pripremu tople vode. U cijenu uračunati sav potreban spojni i brtveni materijal.
|  | kpl | 7
2.10. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prijenosi. | m | 250 |  | 0
2.11. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda sa analizom vode Zavoda za javno zdravstvo. | m | 250 |  | 0
INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
3.1 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal. Cijevi se polažu uz konstruktivne dijelove građevine, a učvršćuju se pocinčanim obujmicama s gumenom podloškom. Prema HRN C.B. 5.225. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| DN80 | m | 40 |  | 0
| DN65 | m | 35
| DN50 | m | 40
3.2 | Nabava, doprema i ugradnja hidrantskog ormarića u inox verziji vel 500x500x140 za priključak Ø50 s pripadajućom opremom: | kpl | 15
0
3.3 | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom sa izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prijenosi. | m | 115 |  | 0
0
INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
0
4. | SANITARNI ELEMENTI
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadnom daskom sve prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montirane WC školjke sa priključkom na vodovod i odvodnju, uključivši sav potreban materijal za montažu.
dimenzije 51x36x36 cm
proizvod JIKA DEEP (art.820610WC) ili jednakovrijedan
|  | kom | 17
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
EN 997: 2012
za invalidski WC
dimenzije 70x36,5x36 cm
proizvod JIKA-DEEP (art.820642) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
EN 997: 2012
4.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog instalacijskog elementa za konzolnu WC školjku, prema zboru arhitekta, sa podžbuknim vodokotlićem, armaturom i tipkalom. Element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu prezidnu konstrukciju. Vodokotlić sa dvokoličinskim ispiranjem 3/6 litara, odvodnim koljenom i prijelaznim komadom d90/110mm, kutni ventil priključka R1/2”. U stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog elementa sa spojevima dovoda i odvoda, uključivši sav potreban materijal za montažu. Model i boja tipkala vodokotlića prema izboru arhitekta.
Proizvod GEBERIT DUOFIX art.br 111.311.+ tipka Samba white 115.770.11.1. ili jednakovrijedno
|  | kom | 17
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema HRN EN 14055:2011
4.2.1. | Dobava doprema I ugradnja montažnog instalacijskog elementa za invalidsku konzolnu zahodsku školjku (velike projicirane duljine do 70 cm) sa podžbuknim vodokotlićem, armaturom I tipkalom.
Element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju. Proizvod GEBERIT tip DUOFIX art.br. 111.324.00.5 .+ tipka Samba white 115.770.11.1. ili jednakovrijedan
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema HRN EN 14055:2011
Vodokotlić sa dvokoličinskim ispiranjem 3/6 litara, odvodnim koljenom I prelaznim komadom d/90/110mm, kutni ventil priključka R1/2”.
Stavka uključuje sav potreban spojni I brtveni materijal.
| Obračun se vrši po komadu kplno montiranog elementa uključivši sav potreban materijal za montažu. | kom | 1
4.3 | Nabava, doprema i ugradnja umivaonika kao prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog umivaonika sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu istih.
a) dimenzija umivaonika širina 55 cm
proizvod JIKA-DEEP (art.812612) ili jednakovrijedan
|  | kom | 8
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
b) dimenzija umivaonika širina 45 cm
proizvod JIKA-DEEP (art. 815614) ili jednakovrijedan
|  | kom | 21
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
c) dimenzija umivaonika širina 55cm-invalidski WC
proizvod JIKA-DEEP (art. 812612) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
4.4 | Nabava, doprema i ugradnja pisoara kao prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog pisoara sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu istih.
proizvod JIKA GOLEM (art.843060) ili jednakovrijedan
|  | kom | 6
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 13407: 2006
4.5. | Nabava, doprema i ugradnja tuš kade od akrila prema izobu arhitekta. kpl sa tuš zavjesom i nosačem za učvršćenje u zidu, rupom za odljev Ø 50 mm, ventil sa sifonom mjedeni i poniklani sa 30 cm odvodne Vinidurit cijevi Ø 50 mm, zidna tuš jednoručna baterija za kadu sa pokretnom konzolom. U cijenu uračunat sav ugradbeni i brtveni materijal. Jednoručna baterija za kadu proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.33569002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za tuš 1/2"
zidna ugradnja
metalna ručica
keramička kartuša 46 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
izlaz za tuš 1/2", dolje
integrirani nepovratni ventil
S-spojnice
zaštićeno protiv povrata vode
tuš kada dimenzija 90x90cm proizvod JIKA-DEEP (art.211822) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14527:2006+A1:2010
0
4.5.1 | Nabava, doprema i ugradnja tuš kade za ugradnju u razini poda, prema izboru arhitekta. kpl sa pripadjućim kromiranim izljevom, sifonom, spojnim setom za sifon, tuš zavjesom i nosačem za učvršćenje u zidu, zidna tuš jednoručna baterija za kadu sa pokretnom konzolom. U cijenu uračunat sav ugradbeni i brtveni materijal. Jednoručna baterija za kadu proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.33569002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 4
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za tuš 1/2"
zidna ugradnja
metalna ručica
keramička kartuša 46 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
izlaz za tuš 1/2", dolje
integrirani nepovratni ventil
S-spojnice
zaštićeno protiv povrata vode
tuš kada dimenzija 90x90cm proizvod AQUAESTIL - SLOPE ili jednakovrijedan
|  | kom | 4
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema HRN EN 14516 i HRN EN 14527
4.6. | Nabava, doprema i ugradnja trokadera prema izboru arhitekta, sa pripadnom rešetkom, kpl sa armaturom, zidna s tušem . Obračun se vrši prema komadu kplno montiranog trokadera sa priključkom na vodovod i odvodnju, uključivši sav potreban ugradbeni i brtveni materijal za montažu. |  |  |  | 0
| Trokadero sa rešetkom | kom | 4
Armatura za trokadero proizvod GROHE EURODISC (art. 32257001) ili jednakovrijedno
0
|  | kom | 4
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za sudoper 1/2"
keramička kartuša 46 mm
prilagodiv limitator protoka vode
zakretni izljev sa stop limitatorom
ručica na izvlačenje sa ugrađenim povratnim mehanizmom
automatski prebacivač:
perlator/ručni tuš
fleksibilne spojne cijevi
visokosjajni krom
0
4.7. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 55cm, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV,TV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, dva kutna ventia DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 8
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
0
4.8. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 45cm, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, kutnim ventilom DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 21
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
4.9. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 55cm, WC invalidi, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, kutnim ventilom DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
4.10. | Dobava i montaža sanitarnog pribora i sitne galanterije, prema izboru arhitekta. U stavku je uključen sav materijal pribor i alat potreban za montažu. Obračun po komadu. Odabir nakon konzultacija sa predstavnikom investitora.
| ogledalo 43x90 cm | kom | 30
| držač za papirnate ručnike | kom | 34
| držač tekućeg sapuna | kom | 34
| inox zidni držač za WC papir | kom | 17
| inox zidni držač za WC papir-invalidski WC | kom | 1
| inox kutni etažer unutar prostora tuša | kom | 5
4.11. | Dobava, doprema i ugradnja ravnog zidnog fiksnog držača za ruke uz WC školjku duljine 90 cm iz plastificiranog metala, kpl sa svim rozetama.
Držač se postavlja na zid uz WC školjku na visini 80-90 cm od kote gotovog poda.
| Element iz program opreme za osobe s posebnim potrebama. | kom | 1
4.12. | Dobava doprema I ugradnja konzolnog zidnog preklopnog držača za ruke uz WC školjku duljine 90 cm iz plastificiranog metala, kpl sa svim rozetama.
Držač ima mogućnost podizanja pod kutem od 90º.
Držač se postavlja s pristupačne strane WC školjke na visini 80-90 cm od kote gotovog poda.
| Element iz program opreme za osobe s posebnim potrebama. | kom | 1
SANITARNI ELEMENTI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ZGRADA RADNIČKA 16a
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | INSTALACIJA ODVODNJE
2. | INSTALACIJA VODOVODA
3. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
4. | SANITARNI ELEMENTI
SVEUKUPNO:

## 08_VIK_R18a
8/ TROŠKOVNIK INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
ZGRADA RADNIČKA 18a
poz | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
0.1. | Iskolčenje trase kanalizacije i vodovda
predviđene za demontažu. Obračun po
dužnom metru iskolčane trase.
| vodovod | m | 200
| kanalizacija | m | 160
0.2. | Demontaža postojeće vodovodne instalacije
| (topla i hladna voda) | kpl | 1
0.3. | Demontaža postojećih kanalizacionih cijevi | kpl | 1
0.4. | Odvoz šute , razbijenog betona i cijevi( iz iskopa
instalacija) na deponiju koju odredi investitor, ili
na gradski deponij.
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar
| materijala . | m3 | 30
0.5. | Demontaža sanitarne opreme u WC, odvoz na gradsku deponiju. U cijeni otpajanje instalacije vodovoda i kanalizacije i elektrootpajanje.
| sudoper | kom | 1
| WC školjka | kom | 18
| Vodokotlić | kom | 18
| Umivaonik | kom | 11
| tuš kada/ korito za kupanje | kom | 6
| pisoar | kom | 4
0.6. | Demontaža ostale opreme zatečene u prostoru i odvoz na gradsku deponiju.
| Niskokvalificirani radnik - pomoćni radnik: | sati | 55
0.7. | Demontaža postojećeg zidnog hidranta I
| odvoz na deponij udaljenosti do 15 km | kpl | 4
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:
1. | INSTALACIJA ODVODNJE
1.1 | Bušenje potrebnih rupa u ploči koje nisu ostavljene kod betoniranja, veličine otvora odnosno prema ponuđenim elementima za monažu u podu, podne rešetke i sl. |  |  |  | 0
| Ø 65 mm | kom | 15 |  | 0
| Ø 125 mm | kom | 5 |  | 0
| Ø 180 mm | kom | 10
| šlicevi vel.10x10 cm | m | 60 |  | 0
| okno za prepumpavanje 800x800/800mm | kpl | 1
| reviziono okno RO1a 600x600/600mm | kpl | 1
1.2 | Dobava, prijenos i montaža tvrdih polietilenskih niskošumnih odvodnih cijevi za vertikalne i horizontalne razvode pod stropom, u podu i zidu s trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim spojnicama ili spajanjem metalnim steznim obujmicama, uključujući spojnice i potreban pričvrsni i ovjesni pribor. U stavku uključene i fiksne cijevne obujmice sa izolacijskim umetkom te dodatna izolacija cijevi na mjestima prodora kroz konstrukciju i promjeni smjera izolacijom od poliesterske pjene. |  |  |  | 0
| Napomena: stavka uključuje dobavu i montažu odgovarajućih protupožarnih obujmica (manžeta) na prolazu kroz protupožarnu zonu. PPM moraju imati HR certifikat te ugrađene prema uputama dobavljača. |  |  |  | 0
| cijevi |  |  |  | 0
| d56 (DN50) | m | 90 |  | 0
| d75 (DN70) | m | 50 |  | 0
| d110 (DN100) | m | 115 |  | 0
| d 160 (DN 150 ) | m | 15
fazonski komadi
| d56 (DN56) | kom | 80 |  | 0
| d75 (DN70) | kom | 20 |  | 0
| d110 (DN100) | kom | 55 |  | 0
| d160 (DN150) | kom | 12
1.3 | Nabava, doprema i ugradnja ljevano željeznih cijevi za kanalizaciju tip SML, (ISO 6594, DIN 19522), spajanje spojnicama od nehrđajučeg čelika (u stavku uračunati spojnice i brtve, te brtve za prijelaz na PeHD cijevi). Obračun se vrši po metru kplno montirane i pričvršćene cijevi.
| DN 150 | m | 12 |  | 0
fazonski komadi
| DN 50 | kom | 8 |  | 0
1.4 | Potopna fekalna inox crpka Radna i rezervna crpka. Proizvod Lowara tip DOMO GRI 14 ili jednakovrijedan
|  | kpl | 2
| kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: | kpl | 2
Inox crpka s torzijskim (grinder) radnim kolom - drobilicom, 230V, 50 Hz, 1.4 kW, 6.84 A, 2900 min-1 izlaz R1" s 10 m priključnog kabela i plovkom.
1.5. | Kanalizacijski nepovratni ventil s kuglom, R2" | kpl | 2
1.6. | Upravljački ormar za automatski rad dvije crpke, za unutarnju montažu
Proizvod E.T.AL. Tip 2CD6, 230V, 1.4 kW, direkt, unutarnji, ili jednakovrijedan
|  | kpl | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
za unutarnju montažu, 230 V, 2×1.4 kW,
sa plovkom, direktan start, sa osiguračima, upravljačima i zaštitnim elementima
Upravljački ormar je opremljen sa:
- glavnom sklopkom
- svjetlosnom signalizacijom kvara
- alarmom visokog nivoa vode s plovkom
1.7. | Dobava i ugradnja PVC teleskopskog zasuna DN100 za montažu na doljevu u separator ili prepumpni uređaj, za omogućavanje prekida dotoka u uređaj za vrijeme obavljanja servisa ili izvanredne situacije. Tijelo zasuna treba biti iz PE-a, zasun iz nehrđajučeg čelika s gumenom brtvom, osovinom iz nehrđajućeg čelika. Zasun treba imati mehanizam za osiguranje od pomicanja. Zasun mora imati obostrani utični spoj s kliznom jednostrukom brtvom koja osigurava vodotjesnost spoja. Cijev prije i nakon zasuna trba osigurati od pomaka prikladnim cijevnim ovjesom. | kpl | 2
1.8. | Dobava, prijenos i montaža tlačnih polietilenskih odvodnih cijevi za izvedbu tlačne odvodnje do priključka na gravitacionu odvodnju, uključujući spojnice i potreban pričvrsni pribor, te zaštitno izolacijski materijal, kao i pripadajuću el.grijaču traku, priključne i vodeće elemente za zaštitu od smrzavanja. U stavci su prikazane stvarne dužine cijevi prema projektu, a fazonski komade (koljena, račve, redukcije, protupožarne obujmice na prolazu kroz PP zone i sl.) potrebno je uračunati u m'. Obračun se vrši po metru kplno montirane cijevi.
| Pe-d905 (DN80), NP10 | m' | 20
1.9. | Dobava i ugradnja FF zasuna DN80 za montažu na tlačnoj strani precrpnog postrojenja, za omogućavanje zatvaranja tlačnog voda za vrijeme održavanja, servisa ili izvanredne situacije. | kpl | 1
1.10. | Dobava i ugradnja gumenog torodialnog (redukcijskog) prstena za elastično spajanje tlačne cijevi DN80 na priključak pumpe otvora DN100. | kpl | 1
1.11. | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal te izolacija deb.13 mm kao Armaflex ili jednakovrijedno
______________________________________
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
IZOLACIJA - Visoko fleksibilan izolacijski materijal sa strukturom zatvorenih ćelija s visokim koeficijentom otpora difuziji vodene pare i niskom toplinskom vodljivosti. Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume. Tvornički proizvedena fleksibilna elastomerna pjena (FEF) u skladu s EN 14304.Samogasiv , nekapajući, ne širi plamen, maks. radna temperatura +110 °C, min. radna temperatura -50 °C, Otpor difuziji vodene pare cijevi 6-19mm ≥ 10.000
tlačni vod crpki
| DN 40 mm | m | 8
1.12. | Dobava i montaža limenih cijevi za izvedbu krovnih vertikala, uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal
| DN 150 mm | m | 55
1.13. | Nabava, doprema i ugradnja podnog slivnika (top sifona) s horizontalnim ulazom/izlazom DN40 i DN50, Proizvod HL tip 300 ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
|  | kpl | 14
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Podni slivnik DN50 horizontalni sa bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom.
1.14. | Dobava i montaža tipskog automatskog dozračnog ventila za kanalizaciju s pripadajućom usisnom rešetkom s okvirom na zidu. Uračunat sav transport i materijal potreban za montažu. Obračun po ugrađenom komadu.
| Ø 110 mm | kom | 1 |  | 0
1.15. | Dobava,doprema i montaža provodnica sa izolacijskom prirubnicom. Ugrađene zbog ulaza cijevi odvodnje od separatora kroz bočni betonski zid. Proizvod HL tip 800/160
| ili jednaklovrijedan |  |  |  | 0
|  | kpl | 2
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Brtvena garnitura vodonepropusnosna do 6 m vodenog stupca za brtvljenje cijevi DN160 mm za cijevne prolaze sa masivnom usnom brtvom, PVC manžetom Ø560 mm za spajanje sa PVC hidroizolacijom i stabilnom plastičnom navoj maticom sa mogućnošću otklona zbog slijeganja cijevi ±10%.
1.16. | Ispitivanje instalacija sanitarne odvodnje na protočnost i vodonepropusnost sa izdavanjem atesta. | m | 270 |  | 0
UKUPNO INSTALACIJA ODVODNJE: |  |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA VODOVODA
2.1 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal. Cijevi se polažu uz konstruktivne dijelove građevine, a učvršćuju se pocinčanim obujmicama s gumenom podloškom. Prema HRN C.B. 5.225. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| DN 40 | m | 25 |  | 0
0
2.2 | Nabava, doprema i ugradnja novog impuslnog sekundarnog vodomjera. U stavku uz vodomjer uračunati i po dva pripadna ventila. |  |  |  | 0
| Napomena: sekundarni vodomjeri ugrađuju se prema konačnoj suglasnosti vodovoda |  |  |  | 0
| tip VM 3.5-R 32 | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Nabava, doprema i ugradnja uzidnog ormarića za smještaj zaštitnika od povratnog toka DN 40 tip BA. U stavku uz zopt uračunati i po dva pripadna ventila. |  |  |  | 0
| Napomena: ZOPT-BA DN32 ugraditi prema konačnoj suglasnosti vodovoda. |  |  |  | 0
| ZOPT BA, DN32 kplno s atestom | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava i montaža plastičnih cijevi PP-R PN20, EN ISO 15874, DIN 8077, za razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redukcije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama. U stavku uračunati standardnu pjenastu izolaciju. |  |  |  | 0
| Etažni razvod vođen u podu i zidovima predviđeno je toplinski izolirati sa zaštitom od građevinskih materijala a ispod stropa Armaflex izolacija deb.13 mm Obračun po m' izvedenog cjevovoda. |  |  |  | 0
| DN15 (d20) | m | 130 |  | 0
| DN20 (d25) | m | 85 |  | 0
| DN25 (d32) | m | 20 |  | 0
| DN32 (d40) | m | 15 |  | 0
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja podžbuknog kuglastog ventila s kapom i rozetom za montažu na PP-R cjevovod, kpliranog s pričvrsnom pločom za knauf konstrukcije Obračun se vrši po komadu kplno montiranog i ispitanog ventila |  |  |  | 0
| DN15 | kom | 15 |  | 0
| DN20 | kom | 15 |  | 0
| DN25 | kom | 5 |  | 0
0
2.6. | Nabava, doprema i ugradnja slavine s ručicom s predhodnim nepovratnim ventilom za priključak tehnološke opreme kuhinje. Obračun se vrši po komadu kplno montirane i ispitane slavine |  |  |  | 0
| DN15 (1/2'') | kom | 4 |  | 0
| DN20 (3/4'') | kom | 7 |  | 0
2.7. | Nabava, doprema i ugradnja el. bojlera, tlačnog, 2 kW, s pripadnim sigurnosnim ventilom, kutnim priključnim ventilima i fleksibilnim crijevima. |  |  |  | 0
| V=100 litara | kpl | 2 |  | 0
| V=50 litara | kpl | 4
| V=30 litara | kpl | 2
2.8. | Dobava i montaža kutnih propusnih ventila s kapom i rozetom. Obračun po ugrađenom komadu.
| f15 mm | kom | 45
2.9. | Spajanje tople, hladne i cirkulacione vode na bojler za pripremu tople vode. U cijenu uračunati sav potreban spojni i brtveni materijal.
|  | kpl | 8
2.10. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prijenosi. | m | 250 |  | 0
2.11. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda sa analizom vode Zavoda za javno zdravstvo. | m | 250 |  | 0
INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
3.1 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni brtveni i pričvrsni materijal. Cijevi se polažu uz konstruktivne dijelove građevine, a učvršćuju se pocinčanim obujmicama s gumenom podloškom. Prema HRN C.B. 5.225. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| DN80 | m | 40 |  | 0
| DN65 | m | 35
| DN50 | m | 40
3.2 | Nabava, doprema i ugradnja hidrantskog ormarića u inox verziji vel 500x500x140 za priključak Ø50 s pripadajućom opremom. | kpl | 17
0
3.3 | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom sa izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prijenosi. | m | 115 |  | 0
0
0
INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4. | SANITARNI ELEMENTI
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadnom daskom sve prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montirane WC školjke sa priključkom na vodovod i odvodnju, uključivši sav potreban materijal za montažu. |  |  |  | 0
dimenzije 51x36x36 cm
| proizvod JIKA DEEP (art.820610WC) ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
|  | kom | 17
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
EN 997: 2012
za invalidski WC
dimenzije 70x36,5x36 cm
proizvod JIKA-DEEP (art.820642) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
EN 997: 2012
4.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog instalacijskog elementa za konzolnu WC školjku, prema zboru arhitekta, sa podžbuknim vodokotlićem, armaturom i tipkalom. Element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu prezidnu konstrukciju. Vodokotlić sa dvokoličinskim ispiranjem 3/6 litara, odvodnim koljenom i prijelaznim komadom d90/110mm, kutni ventil priključka R1/2”. U stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog elementa sa spojevima dovoda i odvoda, uključivši sav potreban materijal za montažu. Model i boja tipkala vodokotlića prema izboru arhitekta.
Proizvod GEBERIT tip DUOFIX art.br 111.311.+ tipka Samba white 115.770.11.1. ili jednakovrijedan
|  | kom | 17
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema HRN EN 14055:2011
4.2.1. | Dobava doprema I ugradnja montažnog instalacijskog elementa za invalidsku konzolnu zahodsku školjku (velike projicirane duljine do 70 cm) sa podžbuknim vodokotlićem, armaturom I tipkalom.
Element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju. Proizvod GEBERIT tip DUOFIX art.br. 111.324.00.5 .+ tipka Samba white 115.770.11.1. ili jednakovrijedan
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema HRN EN 14055:2011
Vodokotlić sa dvokoličinskim ispiranjem 3/6 litara, odvodnim koljenom I prelaznim komadom d/90/110mm, kutni ventil priključka R1/2”.
Stavka uključuje sav potreban spojni I brtveni materijal.
| Obračun se vrši po komadu kplno montiranog elementa uključivši sav potreban materijal za montažu. | kom | 1
4.3 | Nabava, doprema i ugradnja umivaonika kao prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog umivaonika sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu istih.
a) dimenzija umivaonika širina 55 cm
proizvod JIKA-DEEP (art.812612) ili jednakovrijedan
|  | kom | 12
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
b) dimenzija umivaonika širina 45 cm
proizvod JIKA-DEEP (art. 815614) ili jednakovrijedan
|  | kom | 22
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
c) dimenzija umivaonika širina 55cm-invalidski WC
proizvod JIKA-DEEP (art. 812612) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14688: 2007
4.4 | Nabava, doprema i ugradnja pisoara prema izboru arhitekta. Obračun se vrši po komadu kplno montiranog pisoara sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu istih.
proizvod JIKA GOLEM (art.843060) ili jednakovrijedan
|  | kom | 6
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 13407: 2006
4.5. | Nabava, doprema i ugradnja tuš kade od akrila prema izboru arhitekta. kpl sa tuš zavjesom i nosačem za učvršćenje u zidu, rupom za odljev Ø 50 mm, ventil sa sifonom mjedeni i poniklani sa 30 cm odvodne Vinidurit cijevi Ø 50 mm, zidna tuš jednoručna baterija za kadu sa pokretnom konzolom. U cijenu uračunat sav ugradbeni i brtveni materijal. Jednoručna baterija za kadu proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.33569002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 2
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za tuš 1/2"
zidna ugradnja
metalna ručica
keramička kartuša 46 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
izlaz za tuš 1/2", dolje
integrirani nepovratni ventil
S-spojnice
zaštićeno protiv povrata vode
tuš kada dimenzija 90x90cm proizvod JIKA-DEEP (art.211822) ili jednakovrijedan
|  | kom | 2
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
izrađen prema EN 14527:2006+A1:2010
0
4.6. | Nabava, doprema i ugradnja trokadera prema izboru arhitekta, sa pripadnom rešetkom, kpl sa armaturom, zidna s tušem . Obračun se vrši prema komadu kplno montiranog trokadera sa priključkom na vodovod i odvodnju, uključivši sav potreban ugradbeni i brtveni materijal za montažu.
| Trokadero sa rešetkom | kom | 4
Armatura za trokadero proizvod GROHE EURODISC (art. 32257001) ili jednakovrijedan
|  | kom | 4
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za sudoper 1/2"
keramička kartuša 46 mm
prilagodiv limitator protoka vode
zakretni izljev sa stop limitatorom
ručica na izvlačenje sa ugrađenim povratnim mehanizmom
automatski prebacivač:
perlator/ručni tuš
fleksibilne spojne cijevi
visokosjajni krom
4.7. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 55cm, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV,TV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, dva kutna ventia DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 12
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
4.8. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 45cm, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, kutnim ventilom DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 22
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
4.9. | Nabava, doprema i ugradnja stojeće armature za umivaonik širine 55cm, WC invalidi, prema izboru arhitekta, sa gibljivim cijevima R⅜" za priključak HV vode sa sitom protiv nečistoća i nepovratnim ventilom, kutnim ventilom DN15 spojenim na dovod vode Obračun po kplu. Proizvod GROHE EURODISC COSMOPOLITAN (art.32469002) ili jednakovrijedan
|  | kom | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2"
instalacija na 1 otvor
metalna ručica
keramička kartuša 35 mm
visokosjajni krom
prilagodiv limitator protoka vode
prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min
perlator
glatko tijelo
fleksibilne spojne cijevi
4.10. | Dobava i montaža sanitarnog pribora i sitne galanterije, prema izboru arhitekta. U stavku je uključen sav materijal pribor i alat potreban za montažu. Obračun po komadu. Odabir nakon konzultacija sa predstavnikom investitora.
| ogledalo 43x90 cm | kom | 35
| držač za papirnate ručnike | kom | 39
| držač tekućeg sapuna | kom | 39
| inox zidni držač za WC papir | kom | 17
| inox zidni držač za WC papir-invalidski WC | kom | 1
| inox kutni etažer unutar prostora tuša | kom | 2
4.12. | Dobava, doprema i ugradnja ravnog zidnog fiksnog držača za ruke uz WC školjku duljine 90 cm iz plastificiranog metala, kpl sa svim rozetama.
Držač se postavlja na zid uz WC školjku na visini 80-90 cm od kote gotovog poda.
| Element iz program opreme za osobe s posebnim potrebama. | kom | 1
4.13. | Dobava doprema I ugradnja konzolnog zidnog preklopnog držača za ruke uz WC školjku duljine 90 cm iz plastificiranog metala, kpl sa svim rozetama.
Držač ima mogućnost podizanja pod kutem od 90º.
Držač se postavlja s pristupačne strane WC školjke na visini 80-90 cm od kote gotovog poda.
| Element iz program opreme za osobe s posebnim potrebama. | kom | 1
SANITARNI ELEMENTI UKUPNO:
REKAPITULACIJA ZGRADA RADNIČKA 18a
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | INSTALACIJA ODVODNJE
2. | INSTALACIJA VODOVODA
3. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
4. | SANITARNI ELEMENTI
SVEUKUPNO:

## 09_EL_R18a
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
OPĆI UVJETI
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući:
Sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova, nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
Spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni i montažni materijal i pribor,
Sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova,
Izradu prateće radioničke dokumentacije za sve razvodne ormare, izradu natpisnih pločica, oznaka kabela i rednih stezaljki,
Nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
Građevinsku pripomoć u vidu izrada niša, ugradbom i obzidavanjem razvodnih polja te sve ostale građevinske radove koji se odnose na elektroinstalaterske radove navedene u ovom troškovniku.
Puštanje sustava u rad, izradu uputa za rukovanje i obuku korisnika,
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija, garantni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine, uručiti Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje ± 5% od zadanih veličina.
Organizaciju gradilišta za vlastite potrebe uključivo sa garderobama za radnike spremištima za alat, osiguranje vlastite gradilišne el.energije i rasvjete radnih prostora.
Odvoz nepotrebne opreme i materijala na gradski deponij
udaljen do 15km od radilišta uključujući troškove plaćanja
odlagališta.
9/ TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA ZGRADA RADNIČKA 18a
Red.br | O p i s | JM | Kol. | Jedinična | Ukupno
cijena
A | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža postojećIh krovnih hvataljki i trake FeZn 30x3mm, komplet sa nosačima trake betonska kocka. | m | 60 |  | 0
2. | Odspajanje i demontaža elektroenergetskog priključka Glavnog i etažnih razdjelnika uz predhodno isključivanje uzemljenje i provođenja mjera zaštite na radu | sati | 12 |  | 0
3. | Demontaža postojećih svjetiljki sa odvozom na deponij | kom | 140 |  | 0
4. | Demontaža utišnica i priključaka na objektu | sati | 12 |  | 0
5. | Demontaža instalacija slabe struje | sati | 5 |  | 0
6. | Demontaža kabela rasvjete, priključaka i utičnica sa odvozom kabela na deponij | m | 2100 |  | 0
7. | Odspajanje i demontaža ostalih instalacija na fasadi, krovu objekta i u objektu | sati | 12 |  | 0
| Demontažni radovi-Ukupno: |  |  |  | 0
B | RAZVODNI ORMARI I ENERGETSKI DIO
1. | Isporuka i montaža i spajanje glavnog nadžbuknog razvodnog ormara objekta 18a, oznake GRO sa postoljem 100mm dva polja dim 700+700x2000mm i sekcijama (kompenzacije glavnog energetskog dijela sa glavnim vodovima, sekcije napajanja objekta i sekcije lokalne rasvjete i utičnica i EMP-a sa opremom u sastavu:
konstrukcija razdjelnika iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore sa postoljem visine 100mm, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom: kpl 1
POLJE 1
sekcija kompenzacije, mreže dovod i glavni razvod
- | Automatska kompenzacija, 75 kVAr/0.4kV - prigušenje za područje HEP Zagreb, izveden u 5 stupnjeva 20+29+29+10+5 kVAr, komplet sa osiguračima, sklopnicima, prigušnicama, autom. regulatorom 6 stupnjeva i kondezatorima, sve spojeno u donjem dijelu polja. Sklopni blok je zrakom izoliran, s fiksno ugrađenom opremom, konstrukcija izrađena od čeličnog lima antikorozijski zaštićenog elektrostatskim nanošenjem laka u prahu. Prednja strana opremljena je vratima s ventilacijskim otvorima, a stražnja, gornja i bočna strana zatvorene su metalnim pločama u zaštiti IP21. Ulaz kabela je s donje strane ormara. kpl 1
- | tropolna sklopka 160/125 A komplet sa ulošcima kom 1
- | strujni mjerni trafo 150/5A, kl. 1, 5VA kom 1
- | priključne stezaljke 150mma kom 4
- | četveropolni osigurač 125A kom 1
- | katodni odvodnik prenapona, 3P+N, klase B, 50 kA sa signalizacijom prorade kpl 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 4A, C kom 3
- | multifunkcijski mjerni uređaj za mjerenje snage napona struje, faktora snage, komplet kao ABB kom 1
- | tropolna sklopka osigurač 160/100A sa osiguračima kpl 1
- | strujni mjerni trafo 150/5A, kl. 1, 5VA kom 3
- | signalna lampica- tinjalica, crvena kom 1
- | četveropolni prekidač 160 A sa podesivim termičkim okidaćem 125-160A, el. magnetskim okidaćem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | tropolna sklopka 160/100 A komplet sa ulošcima kom 2
- | tropolna sklopka 160/R kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 25A osiguračima komplet, kom 1
POLJE 2
sekcija lokalne mreže objekta, glavni razvod, rasvjeta i utičnice
- | četveropolni prekidač 100 A sa podesivim termičkim okidačem 63-80A, el. magnetskim okidačem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 50A osiguračima komplet, kom 2
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ _ kom 1
- | luxomat sa dva pom. kontakta sa foto sondom kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 2
- | automatski osigurač 3p, 16A, D kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 16/0,03A kom 1
- | grebenasta sklopka 1p, 16A, 1-0-2 kom 1
- | sklopnik tropolni naz struje 20A, nap. Uprav 230V 50 Hz,10A kom 2
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 25A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 25/0,03A kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 15
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 18
sekcija DA
- | automatski četveropolni preklopnik naz, struje 100A sa meh, blokadom rad bez pom, napajanja kpl 1
- | katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p 6A, B kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 1
- | automatski osigurač 3p, 16A, C kom 1
- | signalna lampica- tinjalica, crvena kom 1
- | tropolna sklopka 160/63 A kom 1
- | sekcija lokalnih potrošača DA objekta
- | četveropolni prekidač 100 A sa podesivim termičkim okidačem 63-80A, el. magnetskim okidačem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 2
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ _ kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 6
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 6
- | automatski osigurač 1p 10A, C kom 10
- | bistabilni relej 230 VAC, 12 A kom 1
- | sklopka tipkalo za test zaklopki kom 1
- | pomoćni relej 230VAC sa tri preklopna kontakta i podnožjem kom 4
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 2
- | cignalna lampica-tinjalica crvena kom 2
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje i dr. kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Isporuka i montaža i spajanje nadžbuknog zidnog razvodnog ormara nužnih potrošača kompleksa i objekta 18a, oznake GRO-NP dim 600+1000x200mm sa opremom u sastavu:
- | konstrukcija razdjelnika iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom: kom 1
- | četveropolni prekidač 100 A sa podesivim termičkim okidaćem 63 A, el. magnetskim okidaćem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 50A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ _ kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | automatski osigurač 3p, 25A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 20A, C kom 2
- | automatski osigurač 1p, 16A, C kom 1
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje idr. kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Isporuka i montaža i spajanje ugradnog modularnog razvodnog ormarića prizemlja, I, II i III kata, oznake R-0, R-1, R-2 i R-3 orjentacionih dimenzija 800x600x150mm i opremom u sastavu:
- | Konstrukcija modularnog razdjelnika (4x18modula) iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom:
- | Tropolna sklopka 63A, modularna za ugradnju na šinu sa okidaćem za daljinski isklop 230VAC, 50Hz kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | signalna lampica- tinjalica crvena kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 50A osiguračima komplet, kom 1
- | automatski osigurač 3p, 25A, D kom 1
- | automatski osigurač 3p, 40A, D kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 25/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 16
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 18
- | automatski osigurač 1p, 20A, C kom 2
- | sklopka za test panike kom 1
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje idr. Kpl 1
|  | kpl | 4 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja u zid i spajanje kučnog priključno mjernog ormara izvedenog u ojačanom PVC kućištu kao tipski prizvod TEP po suglasnosti HEP-a sa ugrađenom opremom: kpl 1
-
- | tropolno podnožje osigurača sa 3kom osigurača400A/160A kpl 1
- | Tropolna teretna sklopka 250A kom 1
- | strujni trafoi 150/5A, kl. 0,5, 10VA kom 3
- | Osiguraći za naponske grane PLOMBIRANI kom 3
- | set stezaljki sa naponskim i strujnim granama i tuljcima kpl 1
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje idr. Kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
| Razvodni ormari-Ukupno: |  |  |  | 0
C | RASVJETA
1. | Dobava, montaža i isporuke zidna nadgradne svjetiljka u mehan. zaštiti IP43IK03. Klasa požarne otpornosti "F". Asimetrična distribucijom svjetlosti, max.instalirana snaga 10W, s LED predspojnom napravom, klase EEI A2. Životni vijek izvora svjetlosti L70>50.000h. Kućište od ekstrudiranog aluminija, u bijeloj boji. Difuzor: precizno izliven V2, samogasivi, UV stabilizirani transparentni polikarbonat, prizmatičan iznutra radi kvalitetnije svjetlotehničke karakteristike, gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. LED izvor svjetlosti snage 7W, temperature boje 3000K, CRI>80. Mehanička zaštita IP43. Oznaka u projektu S1 | kpl | 23
0
2. | Dobava, isporuka i montaža stropne nadgradne svjetiljke u sivoj boji, boja svjetla T= 3000K. Cilindrično kućište od lijevanog Al, opalni difuzor od polikarbonata - satiran. Konverter ugrađen. Mehanička zaštita IP20 IK10, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn = 18W, nominalni tok LED-a = 942 lm, izlazni tok svjetiljke = 896 lm. Životni vijek 50.000 h - L70 (70% toka na kraju životnog vijeka). Oznaka u projektu S2 | kpl | 38
0
3. | Dobava, isporuka i montaža nadgradnih vodotijesnih rasvjetnih tijela u kućištu od samogasivog, UV stabiliziranog polikarbonata otpornog na udarce. Difuzor matiran radi zaštite protiv bliještanja. LED izvor svjetlosti snage 16W, temperature boje 4000K, faktora uzvrata boje CRI 80. Nominali tok LED-a iznosi 1500 lm, izlazni tok svjetiljke iznosti 1487 lm. Stupanj mehaničke zaštite IP65ik08. Oznaka u projektu S3 | kpl | 4
0
4. | Dobava, isporuka i montaža nadgradnih vodotijesnih rasvjetnih tijela u kućištu od samogasivog, UV stabiliziranog polikarbonata otpornog na udarce. Difuzor matiran radi zaštite protiv bliještanja. LED izvor svjetlosti snage 16W, temperature boje 4000K, faktora uzvrata boje CRI 80. Nominali tok LED-a iznosi 1500 lm, izlazni tok svjetiljke iznosti 1487 lm. Stupanj mehaničke zaštite IP65ik08. Oznaka u projektu S3 | kpl | 8
0
5. | Dobava, isporuka i montaža LED svjetiljke za direktno indirektnu (84%/16%) rasvjetu s mikroprizmatičnim difuzorom za upotrebu u prostorima gdje se koriste računala s LCD zaslonima (VDU 65st < 3000 cd/m2), a sukladno normi za rasvjetu u radnim prostorima HRN EN 12464-1 . UGR - lat/long < 18,1/18,2. U kućiuštu od ekstrudiranog Al prirodno anodiziranog. Svjetiljka ima integriran elektronički konverter, ovjes na ČE uzici za distancu od stropa u rasponu od 150 cm do 200 cm. Tranparentni kabel 5 x 0,75 mm2. Dimenzije svjetiljke 1199 x 330 x 30 mm. Boja svjetla T = 4000K CRI 80, izlazni tok svjetiljka 4900 lm, ukupa snaga svjetiljke Ptot = 54W. Mehanička zaštita IP20, zaštita od dodirnog napona - klasa I (zaštitno uzemljenje). Svjetiljka ima garanciju proizvođača od 5 god. Oznaka u projektu S5 | kpl | 73
0
6. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 450 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 30W, a nominalni tok LED-a iznosi 2440 lm. Izlaz Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s odstojnikom u obliku prstena dimenzija D = 242mm x 37mm - tako da svjetiljke ne dodiruje strop. Oznaka u projektu S6 | kpl | 28
0
7. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 650 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 64W, a nominalni tok L ED-a iznosi 5260 lm. Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s prstenastim odstojnikom od stropa dim 30mm. Oznaka u projektu S7 | kpl | 24
8. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 370 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 21W, a nominalni tok LED-a iznosi 1620 lm. Izlaz Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s setom odstojnika (kom 4) dimenzija 30mm x 30mm x 30mm- tako da svjetiljke ne dodiruje strop. Oznaka u projektu S9 | kpl | 8
0
9. | Dobava, isporuka i montaža svjetiljke od polikarbonata, kućište u sivoj boji, a difuzor u bijeloj boji - gladak izvana (radi zaštite od prašine i statičkog elektriciteta), a kaneliran iznutra radi šire distribucije svjetla. Meh zaštita IP65 IK08, zaštita od dodirnog napona - klasa II. Svjetiljka s jednom LED trakom. Elektronički konverter u svjetiljci. Boja svjetla T = 4000K CRI ≥ 80. Životni vijek 50.000 h - L80B20. Optička snaga LED-a iznosi Pn = 36W, a ukupna snaga svetiljke Ptot=39,5W. Nominalni tok LED-a iznosi = 5830 lm, a izlazni tok svjetiljke = 5204 lm. Oznaka u projektu S10 | kpl | 2
0
10. | Dobava, isporuka i montaža LED svjetiljke na strop, s asimetričnom wallwash optikom za rasvjetu školskih ploča, demonstracijskog platna i sl. Kod montaže udaljenost od ravnine školske ploče treba biti 100 cm. Svjetiljka je u kućištu o tlačenog i plastificiranog ČE, boja bijeli Al - kao RAL 9006. LED jedinica u od ekstrudiranog anodiziranog Al - krajnje kape se lako miču, svjetiljka je prilagođena za slaganje u kontinuiranu liniju. Boja svjetla T = 4000 K CRI 80. Ukupna snaga svjetiljke Ptot = 39W, izlazni tok svjetiljke kod 4000K iznosi 3700 lm. Mehanička zaštita IP20, zaštita od dodirnog napona - klasa I (zaštitno uzemljenje). Dimenzije svjetiljke 1438mm x 110mm x 57mm. Svjetiljka ima razdjelnik presjeka 3 x 1,5mm2 (5 x 1,5mm dimabilna ver). Svjetiljka je prilagođena za povezivanje s fleksibilnim ili krutim kabelom presjeka do 2,5mm2. Svjetiljku treba naručiti u kompletu s priborom za montažu na strop te za električko i mehaničko povezivanje u kontinuiranu liniju od po 2 svjetiljke. Oznaka u projektu S11 | kpl | 23
0
11. | Dobava, isporuka i montaža nazidne svjetiljke za vanjsku montažu s LED izvorom svjetla. U kućište od lijevanog aluminija, s difuzorom od sigurnosnog stakla debljine 8mm otpornog na udarce i nagle promjene temperature. Reflektor od oksidiranog anodiziranog aluminija čistoće 99,85%. Završna obrada - mat srebrna boja. Mehanička zaštita IP66 IK07, zaštita od dodirnog napona - klasa I. CRI 80. Nominalni tok LED-a 2000 lm, boja svjetla T= 4000K. Izlazni tok svjetiljke iznosi 1119 lm. Oznaka u projektu S12 | kpl | 6
0
12. | Dobava, isporuka i montaža nazidne svjetiljke za vanjsku montažu s LED izvorom svjetla + ACU baterija i inverter, vrijeme autonomije 3H. U kućište od lijevanog aluminija, s difuzorom od sigurnosnog stakla debljine 8mm otpornog na udarce i nagle promjene temperature. Reflektor od oksidiranog anodiziranog aluminija čistoće 99,85%. Završna obrada - mat srebrna boja. Mehanička zaštita IP66 IK07, zaštita od dodirnog napona - klasa I. CRI 80. Nominalni tok LED-a 2000 lm, boja svjetla T= 4000K. Izlazni tok svjetiljke iznosi 1119 lm. Oznaka u projektu S12EM | kpl | 5
0
13. | Dobava, montaža i isporuka nazidne svjetiljke proizvedene sukladno standardu HRN EN 60598-1, te sa mehaničkom zaštitom IP65IK08, sukladno HRN EN 60529 i HRN EN 62262:2008. Klasa požarne otpornosti "F". Direktna distribucijom svjetlosti, LED izvora svjetlosti Ra80, 4000K, max.instalirana snaga 10W, s elektroničkom LED predspojnom napravom, klase EEI A2. Iskoristivost svjetlosti 57.3%, efikasnost svjetiljke 57.3lm/W (B31, d87.8% g12.2%), min.ukupni svjetlosni tok 1000lm. Životni vijek izvora svjetlosti L70>50.000h. Kučište od "anti-vandal", samogasivog, UV stabiliziranog sivog polikarbonata. Difuzor: V2, samogasivi, UV stabilizirani matirani polikarbonat, gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. Oznaka u projektu S14 | kpl | 6
0
14. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva (optika za evakuacijske puteve), proizvedeno sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529_2000+A1:2008. Kućište izrađeno od polikarbonata, svjetiljka se koristi za rasvjetu evakuacijskih puteva, po HRN EN 1838 standardu. 230V 50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom spoju sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008. Ukupne instalirane snage sistema rasvjete 3W 230VAC 50Hz EM3h, sa svim montažnim priborom i elemetima te izvorom svjetlosti -komplet. Maksimalno punjenje baterije 12h, energetski učinkoviti impulsni punjač, radna temperatura od 0°C÷40°C. Svjetlosni tok 265lm. Autotest. Dimenzije fi 202mm, h 58mm. Oznaka u projektu EM1 | kpl | 15
0
15. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu područja _ radi izbjegavanja panike (optika za rasvjetu područja), proizvedeno sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529_2000+A1:2008. Kućište izrađeno od polikarbonata, svjetiljka se koristi za rasvjetu evakuacijskih puteva, po HRN EN 1838 standardu. 230V 50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom spoju sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008. Ukupne instalirane snage sistema rasvjete 3W 230VAC 50Hz EM3h, sa svim montažnim priborom i elemetima te izvorom svjetlosti -komplet. Maksimalno punjenje baterije 12h, energetski učinkoviti impulsni punjač, radna temperatura od 0°C÷40°C. Svjetlosni tok 265lm. >Autotest. Dimenzije cca fi 200mm, h 60mm. Oznaka u projektu EM2 | kpl | 8
0
16. | Panik nazidna svjetiljka u kućištu od srebrnog polikarbonata. Izvor svjetlosti LED snage 3,2W napajan NiMH baterijom. Maksimalno vrijeme punjenja baterije 12h. Udaljenost raspoznavanja 30m. Elektronička zaštita protiv pražnjenja baterije. Emergency modul trajanja 3h. Dimenzije svjetiljke 330x180x33mm. U stalnom spoju. Autotest. Stupanje mehaničke zaštite IP44. S pokazivačem smjera - oznaka izlaza ("čovjek trči dolje") Oznaka u projektu P1 | kpl | 38
0
17. | Dobava, montaža i isporuka protupanične stropne svjetiljka u kućištu od srebrnog polikarbonata. Izvor svjetlosti LED snage 3,2W napajan NiMH baterijom. Maksimalno vrijeme punjenja baterije 12h. Udaljenost raspoznavanja 30m. Elektronička zaštita protiv pražnjenja baterije. Emergency modul trajanja 3h. Dimenzije svjetiljke 330x180x33mm. U stalnom spoju. Autotest. Stupanje mehaničke zaštite IP44. S pokazivačem smjera - oznaka izlaza ("čovjek trči dolje") Oznaka u projektu P2 | kpl | 2
0
| Rasvjeta-Ukupno: |  |  |  | 0
D | UTIČNICE I PREKIDAČI
1. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje utičnice 230V, 16A , 2P+PE (bijela-mreža) | kom | 80 |  | 0
2. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje duple utičnice 230V, 16A (bijela-mreža) | kom | 18 |  | 0
3. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje seta od tri utičnice 230V, 16A (bijela-mreža) | kom | 11 |  | 0
4. | Isporuka, montaža u zid, knauf i uglavnom u parapetne kanale sa spajanjem seta od dvije + dvije ili tri šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), prema popisu:
| -set od dvije šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), sa zajedničkim okvirom i kutijom | kom | 15 |  | 0
| set od tri šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), sa zajedničkim okvirom i kutijom | kom | 1 |  | 0
5. | Isporuka, montaža u zid i spajanje utičnice 230V, 16A , 2P+PE IP44 sa poklopcem. | kom | 2 |  | 0
6. | Izrada izvoda za el. bojler komplet sa spajanjem | kom | 6 |  | 0
7. | Izrada izvoda u kutiji fi 60 za sušionik sa spajanjem | kom | 10 |  | 0
8. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne jednopolne sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 42 |  | 0
9. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne serijske sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 19 |  | 0
10. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne izmjenične sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 14 |  | 0
11. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne križne sklopke | kom | 1 |  | 0
12. | Isporuka, montaža i spajanje tipkala sa doza kutijom IP43 za vanjsko stubište | kom | 5 |  | 0
13. | Dobava montaža na strop i spajanje IC senzora prisutnosti sa preklopnim kontaktom AC, 16A, sa kutom 360o | kom | 16 |  | 0
14. | Isporuka i spajanje dvopolne sklopke 16A 250V za bojler | kom | 6 |  | 0
| Utičnice i prekidači-Sveukupno |  |  |  | 0
E | KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL
0. | Dobava, polaganje u rov u zemlji i zaštitne cijevi sa spajanjem napojnog kabela kap XPOO-A 4x150mm2+cu uže 70mm2, od TS do razdjelnika KPMO izvedenog na fasadi prema dogovoru sa HEP-om komplet sa spojnim i montažnim radovima i prekopom ceste sa asfaltiranjem nakon polaganja kabela. | m | 40 | NE NUDITI | NE NUDITI
Napomena radovi u obvezi HEP-a
1. | Izrada prodora u podrumu sa PVC cijevima 2x70mm za jaku struju i prodora 2x70 mm za slabu struju komplet u zidu debljine 60cm | kpl | 1 |  | 0
2. | Isporuka i polaganje pretežno u kabelske police dijelom u podne kanale PVC cijevi podžbukno ili PNT cijevi slijedećih kabela:
2.1 | XP00-A 4x150mm2 + uže Cu70mm2 | m | 12 |  | 0
2.2 | XP00-A 4x50mm2 + PM/Y 1x25mm2 | m | 50 |  | 0
2.3 | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
2.4 | PP00-Y 10x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
2.5 | NYY-J 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
2.6 | PP-Y 5x16mm2 | m | 40 |  | 0
2.7 | PP-Y 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
2.8 | PP-Y 5x6mm2 | m | 10 |  | 0
2.9 | PP-Y 5x4mm2 | m | 15 |  | 0
2.10 | PP-Y 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
2.11 | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 3150 |  | 0
2.12 | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0
2.13 | PP00-Y 3x1,5mm2 | m | 250 |  | 0
2.14 | PP-Y 3x2,5mm2 | m | 1960 |  | 0
2.15 | NHXH E90 5x6mm2 | m | 40 |  | 0
2.16 | NHXH E90 3x2,5mm2 | m | 55 |  | 0
2.17 | NHXH E30 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
2.18 | vodič P/F-Y16mm2 | m | 110 |  | 0
2.19 | vodič P/F-Y6mm2 | m | 360 |  | 0
3. | Isporuka i postavljanje kabelskih polica uključujući standardni pribor za montažu kao nosače, konzole i ostali pom. pribor.
3.1 | PK 50 | m | 20 |  | 0
3.2 | PK 100 | m | 20 |  | 0
3.3 | PK 200 | m | 16 |  | 0
3.4 | PK 300 | m | 6 |  | 0
4. | Isporuka i montaža parapetnog kanala 175/73 sa pregradom za jaku i slabu struju za el. instalacije utičnica u uredima, komplet sa krajnim elementima i poklopcima. | m | 16 |  | 0
5. | Isporuka i montaža dvopregradniog kanala dim. 100/60mm, dužine 2 m sa pregradom za jaku i slabu struju (60/40mm) za spustove kabela napajanja do parapetnih kanala u uredima. | m | 4 |  | 0
6. | Isporuka i polaganje u spuštenom stropu, gips stijenu ili podžbukno u zidove (beton cigla) ili u podove instalacijskih cijevi promjera 13-23mm
6.1 | inst. cijev promjera 13-16mm | m | 400 |  | 0
6.2 | inst. cijev promjera 16-23mm | m | 1250 |  | 0
6.3 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ32, u zidu ili podu | m | 230 |  | 0
6.4 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ40mm, u zidu ili podu | m | 140 |  | 0
6.5 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ50, u zidu ili podu podu | m | 60 |  | 0
7. | Razni če. nosači za potrebe montaže uređaja i opreme izrađeni i obojani prema potrebi. | kg | 15 |  | 0
8. | Izrada izvoda za el. bojler komplet sa spajanjem | kom | 8 |  | 0
9. | Izrada izvoda u kutiji fi 60 za sušionik sa spajanjem | kom | 10 |  | 0
10. | Izvođenje direktnih spajanja, napajanje detektora, kom. ormara, automatike vrata i priključaka ostale tehnološke opreme. | kom | 10 |  | 0
11. | Isporuka i montaža kutije za izjednačenje potencijala u sanitarnom dijelu ukjučivo P/F vodiče i pribor za spajanje. | kpl | 16 |  | 0
12. | Isporuka i montaža sa spajanjem tipkala za isklop u nuždi sa dva isklopna kontakta. | kom | 2 |  | 0
13. | Upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Boja: Narančasta RAL 2011 Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm | kom | 1 |  | 0
13.1 | Ručni javljač / tipkalo za uključenje odimljavanja. | kom | 2 |  | 0
13.2 | Vretenasti elektromotor 24VDC za otvaranje elementa za odimljavanje. | kom | 1 |  | 0
13.3 | Konzola za montažu elektromotora iz prethodne stavke. | kom | 1 |  | 0
14. | Pomoćni materijal za izvedbu radova prema popisu:
14.1 | razvodne kutije fi 80 | kom | 120 |  | 0
14.2 | razvodne kutije dim 100x100mm | kom | 60 |  | 0
14.3 | razvodne kutije dim 150x120mm | kom | 22 |  | 0
14.4 | razvodne kutije dim 200x150mm | kom | 12 |  | 0
14.5 | elektro gips | kg | 600 |  | 0
15. | Dubljenje zidova za instalaciju jake i slabe struje prema popisu
15.1 | šlic dubine do 3 cm širine do 6 cm | m | 120 |  | 0
15.2 | šlic dubine do 4 cm širine do 10 cm | m | 70 |  | 0
15.3 | šlic dubine do 5 cm širine do 12 cm | m | 50 |  | 0
15.4 | šlic dubine do 5 cm širine do 150 cm | m | 40 |  | 0
15.5 | šlic dubine do 6 cm širine do 200 cm | m | 25 |  | 0
16. | Izrada prodora kroz zidove od cigle debljine do 40 cm ili deku na trasama podžbuknih instalacija jake i slabe struje prema popisu
| Prodor kroz zid promjera 40mm | kom | 40 |  | 0
| Prodor kroz zid promjera 60mm | kom | 30 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 50x100mm | kom | 10 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 60x150mm | kom | 4 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 80x200mm sa zatvaranjem | kom | 2 |  | 0
17. | Izrada SOS signalizacije u sanitarijama za invalide u sastavu:
17.1 | SOS centrala za invalidski WC. | kom | 1 |  | 0
17.2 | Tipkalo SOS, pozivno-razrješno potezno. | kom | 1 |  | 0
17.3 | Signalna svjetiljka sa biperom. | kom | 1 |  | 0
| Kabeli i instalacijski pribor-Sveukupno: |  |  |  | 0
F | INSTALACIJA GRIJANJA I VENTILACIJE
1. | Isporuka i polaganje kabela za napajanje opreme za potrebe klime i ventilacije kako slijedi:
1.1 | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 80 |  | 0
1.2 | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 135 |  | 0
1.3 | PP-Y 4x1,5mm2 | m | 45 |  | 0
1.4 | PP/L 3x1mm2 za zaklopke | m | 40 |  | 0
2. | Izvođenje spojeva opreme grijanja i klimatizacije kako slijedi:
2.1 | spajanje vanjskih VRV jedinica | kom | 2 |  | 0
2.2 | spajanje unutarnjih VRV jedinica | kom | 5 |  | 0
2.3 | spajanje ventilatora santarija i rad. prostora | kom | 2 |  | 0
2.4 | spajanje termostata unutarnjih jedinica | kom | 5 |  | 0
2.5 | spajanje plinskih bojlera | kom | 5 |  | 0
2.6 | spajanje protupožarnih zaklopki (motor i signalizacija) | kom | 2 |  | 0
3. | Isporuka i polaganje u spuštenom stropu,ili p/ž slijedećih instalacijskih cijevi:
| -inst. cijev pr. 16-23mm | m | 200 |  | 0
| Instalacija za potrebe grijanja i ventilacije-Sveukupno: |  |  |  | 0
G | TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA
1. | INSTALACIJE STRUKTURNOG KABLIRANJA UČIONA
Napomena: Prilozi koje izvođač mora priložiti
- | Dokumentacija za tehnički pregled (certifikati materijala)
- | Certifikati instalatera i servisera
- | Certifikati instalatera od proizvođača opreme-stručna osposobljenost
- | Certifikati nezavisne institucije za kabele Cat6 UTP i FTP, panele Cat6/s i module CAT6/s
1.1 | Glavni komunikacijski ormar KO BD-1
1. | Dobava, isporuka i ugradnja komunikacijskog ormara BD-P, metalni samostojeći ormar, 42U, dim. 800x800x2000, prednje 19" šine, sa staklenim prednjim vratima, filtriranim ortvorima za ventilaciju, na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućnošću uvoda kabela s gornje i donje strane ormara, cilindar bravicom i ručkom za otvaranje, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima.
TS IT šarniri za bočne strane, pak=6, pak 1
TS IT bočne stranice 2000×800 par 1
TS IT perf. krov za uvod kabela 800×800 kom 1
Podnožje ormara 800x800x10 kom 1
Vent pl.800×800/900/1000, 2 vent/term kom 1
Sabirnica za uzemljenje kom 1
TS set za uzemljenje kom 1
Utična letva (7) 1U kom 1
Vertikalni kabelski kanal 42U kom 1
Vodilica kabela 1U kom 5
Vijak M6×16, pak=50 pak 1
Matica M6, pak=50 pak 1
Montaža samostojećeg ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu kom 1
Ugradnja i spajanje ventilatorskog krova s termostatom kom 1
Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje kom 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i ugradnja prespojnog panela 1U, s 24 x Cat.6 S/UTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje R&M | kom | 4 |  | 0
3. | Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom | 74 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu UTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 R&M | m | 2960 |  | 0
4.1 | Dobava i polaganje fleksi PVC cijevi pod žbuku (dubljena žbuke i kutije su u stavci jake struje) prema popisu:
4.1.1 | fleksi cijev promjera 16mm | m | 180 |  | 0
4.1.2 | fleksi cijev promjera 23mm | m | 110 |  | 0
4.1.3 | fleksi cijevi promjera 32mm | m | 105 |  | 0
4.1.4 | fleksi cijev promjera 50mm | m | 30 |  | 0
5. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/UTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 74 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja modularnog prespojnog panela 1U, 19", s integiranom vodilicom kabela straga i plastičnim označnim prozorima,spojnim modulom s 50 RJ-45 portova | kom | 1 |  | 0
7. | Izrada spoja Cat3 na panelu, uključeno šemiranje i aranžiranje ormara | kom | 50 |  | 0
8. | Mjerenje i izdavanje certifikata za link Cat3 | kom | 50 |  | 0
9. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog panela za 12 SC SM/duplex adaptera sa keramičkim tijelom | kom | 2 |  | 0
10. | Dobava, isporuka i ugradnja PIGTAIL SC SM 9/125 dužine 1m | kom | 36 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja SC/duplex adapter sa keramičkim tijelom | kom | 18 |  | 0
12. | Varenje niti sa zaštitnom cijevčicom | kom | 36 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja kazete za varenje | kom | 3 |  | 0
14. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih SM 9/125 svjetlovodnih veza OTDR instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 za svjetlovodni "Link". Mjerenje obaviti za obje valne duljine i na 1310nm i na 1550nm. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 36 |  | 0
15. | Dobava, isporuka i ugradnja Module Real10 CAT6, 1 x RJ45 S/UTP R&M | kom | 67 |  | 0
16. | Dobava, isporuka i ugradnja adaptera za R&M modul | kom | 67 |  | 0
17. | Montaža i spajanje modula S/UTP i adaptera sa numeracijom | kom | 67 |  | 0
18. | Dobava, isporuka i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje UPS APC 1000VA SMC1000I-2U SMC1000I-2U, Izlazna snaga 600 W, Tehnologija Line interactive AVR, Pure sinewave, izlazni napon 230 V, ulazni napon 230 V, | kom | 1 |  | 0
| Glavni komunikacijski ormar BD-P ukupno: |  |  |  | 0
1.2 | Kabeli, vodovi i kabelski pribor
1. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog kabela 12 niti SM 9/125 za unutarnju montažu i zaštitom protiv glodavaca u pripremljenu trasu | m | 50 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja telefonskog kabla TK 59 AP 20x4x0,6, kabel se polaže u DTK (EKI) | m | 50 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 FTP 1m sa numeracijom oba kraja (boja - crvena) | kom | 14 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 FTP 2m sa numeracijom oba kraja (boja - plava,siva) | kom | 40 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 UTP 2m sa numeracijom oba kraja (boja-plava,siva) | kom | 40 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog PATCH kabela SM 9/125 SC_LC i LC_LC 2m duplex | kom | 2 |  | 0
| Kabeli, vodovi i kabelski pribor ukupno: |  |  |  | 0
1.3 | Završni radovi i prateća dokumentacija
1. | Izrada projekta izvedenog stanja u papirnatom obliku i na CD-u | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada sheme spajanja ormara u papirnatom obliku i na CD-u | kpl | 1 |  | 0
3. | Izrada liste za spajanje patch kabela (popunjava se) | kpl | 1 |  | 0
| Završni radovi i prateća dokumentacija ukupno: |  |  |  | 0
| TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA UKUPNO : |  |  |  | 0
H | SUSTAV DOJAVE POŽARA
NAPOMENA: Oprema sustava dojave požara navedena u nastavku spaja se na centralu u sklopu porte u poglavlju IV.
1. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih optičkih detektora dima s individualnom adresom.
|  | kom | 68
2. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih optičko-termičkih detektora s individualnom adresom.
|  | kom | 4
3. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih ručnih javljača požara sa ugrađenim izolatorom petlje s individualnom adresom.
|  | kom | 11
4. | Dobava, isporuka, montaža kutijice za ručne javljače.
|  | kom | 11
5. | Dobava, isporuka, montaža univerzalnog podnožja za vatrodojavne detektore
|  | kom | 72
6. | Dobava, isporuka, montaža izlazno/ ulaznog modula s 1 izlazom za upravljanje 1 ulazom za prihvat signala. | kom | 11
7. | Dobava, isporuka, montaža modula sa dva ulaza za primanje signala sa sprinkler sustava. | kom | 1
8. | Dobava, isporuka, montaža montažne kutije za module. | kom | 12
9. | Dobava, isporuka, montaža sirene za unutarnju i vanjsku montažu-crvene. | kom | 5
10. | Dobava, isporuka, montaža sirene s bljeskalicom za unutarnju i vanjsku montažu-crvene. | kom | 1
11. | Dobava, isporuka, montaža vodotjesnog podnožja za sirenu za vanjsku primjenu. | kom | 1
12. | Dobava, isporuka, montaža u fleksi i djelomićno u PNT cijevi vatrodojavnog kabla BMY(st)Y 2x2x0,8mm2 crvene boje za spajanje detektora požara, modula i sirena s vatrodojavnom centralom zajedno s PVC fleksi ili PNT cijevima Æ16 i montažnim priborom.
|  | m | 1120
13. | Dobava montaža i spajanje izolatora spoja IS | kom | 3
Napomena: Ispitivanje programiranje i izrada dokumentacije izvedenog stanja navedeno je u poglavlju IV.
| DOJAVA POŽARA -Sveukupno: |  |  |  | 0
I | AUDIO, VIDEO I MULTIMEDIJALNI SUSTAV
I1 | Sustav općeg ozvučenja
1. | Zvučnik, nadgradni
nazivne snage 6W, ugrađen trafo: 6-3W/100V, osjetljivost: 92dB; maksimalni SPL: 99dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 130Hz-17kHz; kut isijavanja: 180/140 (H/V) supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: 166x267x80mm
| a) oprema i pribor | kom | 52 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 52 |  | 0
2. | Zvučnik, nadgradni sa regulatorom glasnoće
nazivne snage 6W, ugrađen trafo: 6-3W/100V, osjetljivost: 92dB; maksimalni SPL: 99dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 130Hz-17kHz; kut isijavanja: 180/140 (H/V) supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: 166x267x80mm, komplet sa ugrađenim regulatorom glasnoće
| a) oprema i pribor | kom | 4 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava i polaganje zvučničkog finožičnog kabela
PP/L 2x2,5mm2
| a) oprema i pribor | m | 870 |  | 0
| b) polaganje | m | 870 |  | 0
4. | Dobava i polaganje mrežnog kabela Cat6
STP Cat6
| a) oprema i pribor | m | 400 |  | 0
| b) polaganje | m | 400 |  | 0
5. | Dobava i polaganje unuverzalnih cijevi za podžbuknu ugradnju
CES 16-26
| a) oprema i pribor | m | 540 |  | 0
| b) polaganje | m | 540 |  | 0
6. | Dobava i polaganje u vanjski rov slabe struje kabelskih veza za povezivanje objekata prema popisu
| kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 200 |  | 0
| kabel FTP cat 6 za vanjsko polaganje | m | 50 |  | 0
7. | Pregled i ispitivanje instalacije, puštanje u pogon, podešavanja | kpl | 1 |  | 0
8. | Izrada izvedbene dokumentacije, dobava atesta od ovlaštene institucije | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV OPĆEG OZVUČENJA: |  |  |  | 0
I2 | UČIONICE
Video oprema učionice
9. | LCD video projektor
3LCD projektor, 3300 Ansi Lumena, kontrast 10000:1; nativna rezolucija: 1280x800; WXGA (16:10); Manual Zoom 1.2x; Manual Focus leća: F=1.6-1.76, f=19,6-23,02mm; Throw ratio: 1.48-1,78:1; lampa 230W; keystone korekcija: +/-30 V; +/-15 H; priključci: HDMI x 1; D-Sub HD 15-pin x 2, C-video x 1; Audio in RCA x 1; audio in M3 x 1; audio out M3 x 1; LAN: RJ45 x 1; Serial In: D-Sub 9P; USB Type A x 1; USB Type B x 1; ugrađen zvučnik 10W; napajanje 100-240V; 50-60Hz; potrošnja 300W (6W Stand-by mode);
| a) oprema i pribor | kom | 12 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 12 |  | 0
10. | Nosač stropni za projektor
Komplet stropnog nosača sa svim priborom za montažu za niske stropove, mogućnost zakretanja projektora u svim smjerovima
| a) oprema i pribor | kom | 12 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 12 |  | 0
11. | Projekcijsko platno, mehaničko 4:3
Projekcijsko platno, mehaničko, format slike 4:3; širine 200cm; prednja površina Matt; gain:1.2; kut gledanja 150 stupnjeva
| a) oprema i pribor | kom | 12 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 12 |  | 0
12. | Kabel HDMI-HDMI, 10 m (duljina kabela se određuje prema stvarnom stanju udaljenosti priključno mjesto - projektor)
kabel CLICK70307
| a) oprema i pribor | kom | 12 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 12 |  | 0
13. | Ugradni zidni adapter HDMI-HDMI
Priključno mjesto HDMI kabela, komplet sa adapterom; zidna montaža u podžbuknu kutiju promjera 60mm;
| a) oprema i pribor | kom | 12 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 12 |  | 0
14. | Dobava, montaža u priključne podne/zidne/stropne kutije (bez kutije)
RJ45 x 2
Schuko utičnica x 2
| a) oprema i pribor | kom | 24 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 24 |  | 0
15. | Dobava i polaganje mrežnog kabel prijenosa video signala
Cat6, STP
| a) oprema i pribor | m | 240 |  | 0
| b) montaža i spajanje | m | 240 |  | 0
16. | Dobava i polaganje kabela napajanja
PP/L, 3x2,5mm2
| a) oprema i pribor | m | 240 |  | 0
| b) montaža i spajanje | m | 240 |  | 0
17. | Dobava i polaganje cijevi za podžbuknu ugradnju
CES 16-23
| a) oprema i pribor | m | 360 |  | 0
| b) polaganje | m | 360 |  | 0
18. | Ispitivanje linija, označavanje, montaža pripadajućih konektora | kpl | 12 |  | 0
| UKUPNO VIDEO OPREMA UČIONICE: |  |  |  | 0
| UKUPNO AUDIO-VIDEO i OZVUČENJE: |  |  |  | 0
J | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Dobava i polaganje legure Al 8mm na krovu na krovnim potporama za crijep | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i polaganje odvodnih vodova Al Ø8mm, položeno pod žbuku. | m | 80 |  | 0
3. | Dobava i polaganje izvoda uzemljivača FeZn 30x4mm za mjerne spojeve | m | 20 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u rov trake FeZn 30x4mm u zemlji oko objekta 0,8m duboko | m. | 95 |  | 0
5. | Iskop i zatrpavanje rova dubine 0,8m i širine 0,3m | m3 | 22 |  | 0
6. | Izrada mjernog spoja sa podžbuknim ormarićem, komplet sa kutijom, vijcima itd. | kom | 6 |  | 0
7. | Izrada izvoda za uzemljenje dizala u donjoj zoni izvedeno trakom FeZn 30x4mm dužine 4m | kpl | 1 |  | 0
8. | Izrada izvoda za uzemljenje dizala u gornjoj zoni izvedeno trakom FeZn 30x4mm dužine 4m | kpl | 1 |  | 0
9. | Izrada prstena u donjoj i gornjoj zoni voznog okna dizala izvedeno trakom FeZn 30x4mm, dužine 6m, komplet sa iskrištem | kpl | 2 |  | 0
10. | Dobava i polaganje trake FeZn 30x4mm dužine 6m za uzemljenje jednopotencijalne sabirnice SIP. Stavka uključuje kutiju sa poklopcem, bakrenu sabirnicu sa vicima M10 i sav potreban nespecificirani spojni i montažni materijal. | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava spojeva na krovu sa žljebom i ostalim metalnim masama izvedeni standardnim priborom | kom | 8 |  | 0
12. | Uzemljenje konstrukcije stubišta u gornjoj i donjoj zoni | kpl | 2 |  | 0
| Ukupno sustav zaštite od munje i izjed. potencijala (kn): |  |  |  | 0
K | OSTALO
1. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sa ucrtanim promjenama u odnosu na projekt i isporuka investitoru u tri primjerka | kpl | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje izvedenih instalacija sa izradom i primopredajom
u tri primjerka ispitnih protokola i to
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora izolacije,
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora petlje i
efikasnosti zaštite od napona dodira,
- ispitni protokol o otporu uzemljenja,
- ispitni protokol o izjednačenju potencijala,
- ispitni protokol o mjerenju jakosti rasvjete,
- ispitni protokol o kvaliteti razdjelnika,
- ispitni protokol o podešenosti zaštite (termičke i mag.),
- atesti i prospekti za ugrađenu opremu i materijal,
- primopredaja izvedeni radova sa puštanjem u funkciju,
- priprema za tehnički pregled i uvezivanje u zasebnu
knjigu svih atesta isporučene opreme i materijala,
- izrada uputa za rad i održavanje izvedene instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Ostalo-Sveukupno: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
B | RAZVODNI ORMARI I ENERGETSKI DIO |  |  |  | 0
C | RASVJETA |  |  |  | 0
D | UTIČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0
E | KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0
F | INSTALACIJA GRIJANJA I VENTILACIJE |  |  |  | 0
G | TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
H | SUSTAV DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
I | AUDIO, VIDEO I MULTIMEDIJALNI SUSTAV |  |  |  | 0
J | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
K | OSTALO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 10_EL_LB1
10/ TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA OBJEKT BOTIĆEV TRG
Red.br | O p i s | JM | Kol. | Jedinična | Ukupno
cijena
A | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža postojećIh krovnih hvataljki i trake FeZn 30x3mm, komplet sa nosačima trake betonska kocka. | m | 60 |  | 0
2. | Odspajanje i demontaža elektroenergetskog priključka Glavnog i etažnih razdjelnika uz predhodno isključivanje uzemljenje i provođenja mjera zaštite na radu | sati | 12 |  | 0
3. | Demontaža postojećih svjetiljki sa odvozom na deponij | kom | 140 |  | 0
4. | Demontaža utičnica i priključaka na objektu | sati | 12 |  | 0
5. | Demontaža instalacija slabe struje | sati | 5 |  | 0
6. | Demontaža kabela rasvjete, priključaka i utičnica sa odvozom kabela na deponij | m | 2140 |  | 0
7. | Odspajanje i demontaža ostalih instalacija na fasadi, krovu objekta i u objektu | sati | 12 |  | 0
| Demontažni radovi-Ukupno: |  |  |  | 0
B | RAZVODNI ORMARI I ENERGETSKI DIO
1. | Isporuka i montaža i spajanje glavnog nadžbuknog razvodnog ormara objekta Botićev trg 1, oznake GRO sa postoljem 100mm, polja dim 600x1900mm i sekcijama (glavnog energetskog dijela sa glavnim vodovima, sekcije napajanja objekta i sekcije lokalne rasvjete i utičnica i EMP-a sa opremom u sastavu:
konstrukcija razdjelnika iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore sa postoljem visine 100mm, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom: kpl 1
sekcija lokalne mreže objekta, glavni razvod, rasvjeta i utičnice
- | četveropolni prekidač 100 A sa podesivim termičkim okidačem 63-80A, el. magnetskim okidačem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | -katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | -automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 50A osiguračima komplet, kom 2
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 20A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ _ kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 25A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 25/0,03A kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 15
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 27
- | sekcija lokalnih potrošača DA objekta
- | četveropolni prekidač 63 A sa podesivim termičkim okidaćem 40-63A, el. magnetskim okidaćem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | -katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | -automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 6
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 5
- | automatski osigurač 1p 10A, C kom 2
- | bistabilni relej 230 VAC, 12 A kom 1
- | sklopka tipkalo za test zaklopki kom 1
- | pomoćni relej 230VAC sa tri preklopna kontakta i podnožjem kom 4
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 2
- | cignalna lampica-tinjalica crvena kom 2
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje i dr. Kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
Napomena: Nudi se komplet 1
2. | Isporuka i montaža i spajanje nadžbuknog zidnog razvodnog ormara nužnih potrošača objekta Botićev trg 1, oznake GRO-NP dim 500+700x200mm sa opremom u sastavu:
- | konstrukcija razdjelnika iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom: kom 1
- | četveropolni prekidač 63 A sa podesivim termičkim okidačem 40-63A, el. magnetskim okidačem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ _ kom 1
- | -automatski osigurač 3p, 25A, C kom 1
- | -automatski osigurač 1p, 20A, C kom 1
- | -automatski osigurač 1p, 16A, C kom 2
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje idr. Kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Isporuka i montaža i spajanje ugradnog modularnog razvodnog ormarića prizemlja, I, II i III kata, oznake R-0, R-1, R-2 i R-3 orjentacionih dimenzija 800x600x150mm i opremom u sastavu:
- | Konstrukcija modularnog razdjelnika (4x18modula) iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom:
- | Tropolna sklopka 63A, modularna za ugradnju na šinu sa okidaćem za daljinski isklop 230VAC, 50Hz kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | automatski osigurač 4p, 25A, C kom1
- | katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | signalna lampica- tinjalica crvena kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 50A osiguračima komplet, kom 1
- | automatski osigurač 3p, 25A, D kom 1
- | automatski osigurač 3p, 40A, D kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 25/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 16
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 18
- | automatski osigurač 1p, 20A, C kom 2
- | sklopka za test panike kom 1
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sbirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje idr. Kpl 1
|  | kpl | 4 |  | 0
| Razvodni ormari-Ukupno: |  |  |  | 0
C | RASVJETA
1. | Dobava, montaža i isporuke zidna nadgradne svjetiljka u mehan. zaštiti IP43IK03. Klasa požarne otpornosti "F". Asimetrična distribucijom svjetlosti, max.instalirana snaga 10W, s LED predspojnom napravom, klase EEI A2. Životni vijek izvora svjetlosti L70>50.000h. Kućište od ekstrudiranog aluminija, u bijeloj boji. Difuzor: precizno izliven V2, samogasivi, UV stabilizirani transparentni polikarbonat, prizmatičan iznutra radi kvalitetnije svjetlotehničke karakteristike, gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. LED izvor svjetlosti snage 7W, temperature boje 3000K, CRI>80. Mehanička zaštita IP43. Oznaka u projektu S1 | kpl | 21
2. | Dobava, isporuka i montaža stropne nadgradne svjetiljke u sivoj boji, boja svjetla T= 3000K. Cilindrično kućište od lijevanog Al, opalni difuzor od polikarbonata - satiran. Konverter ugrađen. Mehanička zaštita IP20 IK10, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn = 18W, nominalni tok LED-a = 942 lm, izlazni tok svjetiljke = 896 lm. Životni vijek 50.000 h - L70 (70% toka na kraju životnog vijeka). Oznaka u projektu S2 | kpl | 35
3. | Dobava, isporuka i montaža nadgradnih vodotijesnih rasvjetnih tijela u kućištu od samogasivog, UV stabiliziranog polikarbonata otpornog na udarce. Difuzor matiran radi zaštite protiv bliještanja. LED izvor svjetlosti snage 16W, temperature boje 4000K, faktora uzvrata boje CRI 80. Nominali tok LED-a iznosi 1500 lm, izlazni tok svjetiljke iznosti 1487 lm. Stupanj mehaničke zaštite IP65ik08. Oznaka u projektu S3 | kpl | 5
4. | Dobava, isporuka i montaža svjetiljke od polikarbonata, kućište u sivoj boji, a difuzor u bijeloj boji - gladak izvana (radi zaštite od prašine i statičkog elektriciteta), a kaneliran iznutra radi šire distribucije svjetla. Meh zaštita IP65 IK08, zaštita od dodirnog napona - klasa II. Svjetiljka s jednom LED trakom. Elektronički konverter u svjetiljci. Boja svjetla T = 4000K CRI ≥ 80. Životni vijek 50.000 h - L80B20. Optička snaga LED-a iznosi Pn = 18W, a ukupna snaga svetiljke Ptot=20W. Nominalni tok LED-a iznosi = 2920 lm, a izlazni tok svjetiljke = 2598 lm. Oznaka u projektu S4 | kpl | 9
5. | Dobava, isporuka i montaža LED svjetiljke za direktno indirektnu (84%/16%) rasvjetu s mikroprizmatičnim difuzorom za upotrebu u prostorima gdje se koriste računala s LCD zaslonima (VDU 65st < 3000 cd/m2), a sukladno normi za rasvjetu u radnim prostorima HRN EN 12464-1 . UGR - lat/long < 18,1/18,2. U kućiuštu od ekstrudiranog Al prirodno anodiziranog. Svjetiljka ima integriran elektronički konverter, ovjes na ČE uzici za distancu od stropa u rasponu od 150 cm do 200 cm. Tranparentni kabel 5 x 0,75 mm2. Dimenzije svjetiljke 1199 x 330 x 30 mm. Boja svjetla T = 4000K CRI 80, izlazni tok svjetiljka 4900 lm, ukupa snaga svjetiljke Ptot = 54W. Mehanička zaštita IP20, zaštita od dodirnog napona - klasa I (zaštitno uzemljenje). Svjetiljka ima garanciju proizvođača od 5 god. Oznaka u projektu S5 | kpl | 84
6. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 450 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 30W, a nominalni tok LED-a iznosi 2440 lm. Izlaz Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s odstojnikom u obliku prstena dimenzija D = 242mm x 37mm - tako da svjetiljke ne dodiruje strop. Oznaka u projektu S6 | kpl | 19
7. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 650 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 64W, a nominalni tok L ED-a iznosi 5260 lm. Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s prstenastim odstojnikom od stropa dim 30mm. Oznaka u projektu S7 | kpl | 18
8. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 370 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 21W, a nominalni tok LED-a iznosi 1620 lm. Izlaz Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s setom odstojnika (kom 4) dimenzija 30mm x 30mm x 30mm- tako da svjetiljke ne dodiruje strop. Oznaka u projektu S9 | kpl | 6
9. | Dobava, isporuka i montaža svjetiljke od polikarbonata, kućište u sivoj boji, a difuzor u bijeloj boji - gladak izvana (radi zaštite od prašine i statičkog elektriciteta), a kaneliran iznutra radi šire distribucije svjetla. Meh zaštita IP65 IK08, zaštita od dodirnog napona - klasa II. Svjetiljka s jednom LED trakom. Elektronički konverter u svjetiljci. Boja svjetla T = 4000K CRI ≥ 80. Životni vijek 50.000 h - L80B20. Optička snaga LED-a iznosi Pn = 36W, a ukupna snaga svetiljke Ptot=39,5W. Nominalni tok LED-a iznosi = 5830 lm, a izlazni tok svjetiljke = 5204 lm. Oznaka u projektu S10 | kpl | 1
10. | Dobava, isporuka i montaža LED svjetiljke na strop, s asimetričnom wallwash optikom za rasvjetu školskih ploča, demonstracijskog platna i sl. Kod montaže udaljenost od ravnine školske ploče treba biti 100 cm. Svjetiljka je u kućištu o tlačenog i plastificiranog ČE, boja bijeli Al - kao RAL 9006. LED jedinica u od ekstrudiranog anodiziranog Al - krajnje kape se lako miču, svjetiljka je prilagođena za slaganje u kontinuiranu liniju. Boja svjetla T = 4000 K CRI 80. Ukupna snaga svjetiljke Ptot = 39W, izlazni tok svjetiljke kod 4000K iznosi 3700 lm. Mehanička zaštita IP20, zaštita od dodirnog napona - klasa I (zaštitno uzemljenje). Dimenzije svjetiljke 1438mm x 110mm x 57mm. Svjetiljka ima razdjelnik presjeka 3 x 1,5mm2 (5 x 1,5mm dimabilna ver). Svjetiljka je prilagođena za povezivanje s fleksibilnim ili krutim kabelom presjeka do 2,5mm2. Svjetiljku treba naručiti u kompletu s priborom za montažu na strop te za električko i mehaničko povezivanje u kontinuiranu liniju od po 2 svjetiljke. Oznaka u projektu S11 | kpl | 20
11. | Dobava, isporuka i montaža nazidne svjetiljke za vanjsku montažu s LED izvorom svjetla. U kućište od lijevanog aluminija, s difuzorom od sigurnosnog stakla debljine 8mm otpornog na udarce i nagle promjene temperature. Reflektor od oksidiranog anodiziranog aluminija čistoće 99,85%. Završna obrada - mat srebrna boja. Mehanička zaštita IP66 IK07, zaštita od dodirnog napona - klasa I. CRI 80. Nominalni tok LED-a 2000 lm, boja svjetla T= 4000K. Izlazni tok svjetiljke iznosi 1119 lm. Oznaka u projektu S12 | kpl | 6
12. | Dobava, isporuka i montaža nazidne svjetiljke za vanjsku montažu s LED izvorom svjetla + ACU baterija i inverter, vrijeme autonomije 3H. U kućište od lijevanog aluminija, s difuzorom od sigurnosnog stakla debljine 8mm otpornog na udarce i nagle promjene temperature. Reflektor od oksidiranog anodiziranog aluminija čistoće 99,85%. Završna obrada - mat srebrna boja. Mehanička zaštita IP66 IK07, zaštita od dodirnog napona - klasa I. CRI 80. Nominalni tok LED-a 2000 lm, boja svjetla T= 4000K. Izlazni tok svjetiljke iznosi 1119 lm. Oznaka u projektu S12EM | kpl | 5
13. | Dobava, montaža i isporuka nazidne svjetiljke proizvedene sukladno standardu HRN EN 60598-1, te sa mehaničkom zaštitom IP65IK08, sukladno HRN EN 60529 i HRN EN 62262:2008. Klasa požarne otpornosti "F". Direktna distribucijom svjetlosti, LED izvora svjetlosti Ra80, 4000K, max.instalirana snaga 10W, s elektroničkom LED predspojnom napravom, klase EEI A2. Iskoristivost svjetlosti 57.3%, efikasnost svjetiljke 57.3lm/W (B31, d87.8% g12.2%), min.ukupni svjetlosni tok 1000lm. Životni vijek izvora svjetlosti L70>50.000h. Kučište od "anti-vandal", samogasivog, UV stabiliziranog sivog polikarbonata. Difuzor: V2, samogasivi, UV stabilizirani matirani polikarbonat, gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. Oznaka u projektu S14 | kpl | 6
14. | Dobava, isporuka i montaža ovjesne svjetiljka za interijeru s LED izvorom svjetla. Ovjes - 50 cm od stropa. U kućište od ekstrudiranog Al, dimenzije L = 2300mm Presjek 50mm x 101mm. S dvostrukim sjajnim paraboličnim rasterom. Završna obrada - mat srebrna boja. Mehanička zaštita IP20 IK07, zaštita od dodirnog napona - klasa I. CRI 80. Nominalni tok LED-a 6480 lm, CRI 80, boja svjetla T= 4000K. Nominalni tok LED-a iznosi 6480 lm, a izlazni tok svjetiljke iznosi 4000lm. Oznaka u projektu S15 | kpl | 4
15. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva (optika za evakuacijske puteve), proizvedeno sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529_2000+A1:2008. Kućište izrađeno od polikarbonata, svjetiljka se koristi za rasvjetu evakuacijskih puteva, po HRN EN 1838 standardu. 230V 50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom spoju sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008. Ukupne instalirane snage sistema rasvjete 3W 230VAC 50Hz EM3h, sa svim montažnim priborom i elemetima te izvorom svjetlosti -komplet. Maksimalno punjenje baterije 12h, energetski učinkoviti impulsni punjač, radna temperatura od 0°C÷40°C. Svjetlosni tok 265lm. Autotest. Dimenzije cca fi 200mm, h 60mm. Oznaka u projektu EM1 | kpl | 14
16. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu područja _ radi izbjegavanja panike (optika za rasvjetu područja), proizvedeno sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529_2000+A1:2008. Kućište izrađeno od polikarbonata, svjetiljka se koristi za rasvjetu evakuacijskih puteva, po HRN EN 1838 standardu. 230V 50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom spoju sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008. Ukupne instalirane snage sistema rasvjete 3W 230VAC 50Hz EM3h, sa svim montažnim priborom i elemetima te izvorom svjetlosti -komplet. Maksimalno punjenje baterije 12h, energetski učinkoviti impulsni punjač, radna temperatura od 0°C÷40°C. Svjetlosni tok 265lm. >Autotest. Dimenzije cca fi 200mm, h 60mm. Oznaka u projektu EM2 | kpl | 6
17. | Panik nazidna svjetiljka u kućištu od srebrnog polikarbonata. Izvor svjetlosti LED snage 3,2W napajan NiMH baterijom. Maksimalno vrijeme punjenja baterije 12h. Udaljenost raspoznavanja 30m. Elektronička zaštita protiv pražnjenja baterije. Emergency modul trajanja 3h. Dimenzije svjetiljke 330x180x33mm. U stalnom spoju. Autotest. Stupanje mehaničke zaštite IP44. S pokazivačem smjera - oznaka izlaza ("čovjek trči dolje") Oznaka u projektu P1 | kpl | 36
18. | Dobava, montaža i isporuka protupanične stropne svjetiljka u kućištu od srebrnog polikarbonata. Izvor svjetlosti LED snage 3,2W napajan NiMH baterijom. Maksimalno vrijeme punjenja baterije 12h. Udaljenost raspoznavanja 30m. Elektronička zaštita protiv pražnjenja baterije. Emergency modul trajanja 3h. Dimenzije svjetiljke 330x180x33mm. U stalnom spoju. Autotest. Stupanje mehaničke zaštite IP44. S pokazivačem smjera - oznaka izlaza ("čovjek trči dolje") Oznaka u projektu P2 | kpl | 2
| Rasvjeta-Ukupno: |  |  |  | 0
D | UTIČNICE I PREKIDAČI
1. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje utičnice 230V, 16A , 2P+PE (bijela-mreža) | kom | 82 |  | 0
2. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje duple utičnice 230V, 16A (bijela-mreža) | kom | 17 |  | 0
3. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje seta od tri utičnice 230V, 16A (bijela-mreža) | kom | 9 |  | 0
4. | Isporuka, montaža u zid, knauf i uglavnom u parapetne kanale sa spajanjem seta od dvije + dvije ili tri šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), prema popisu:
- | set od dvije šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), sa zajedničkim okvirom i kutijom | kom | 32 |  | 0
- | set od tri šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), sa zajedničkim okvirom i kutijom | kom | 1 |  | 0
- | set od dvije + dvije šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), sa zajedničkim okvirom i kutijom montirane u podne kutije | kom | 3 |  | 0
5. | Isporuka, montaža u zid i spajanje utičnice 230V, 16A , 2P+PE IP44 sa poklopcem. | kom | 4 |  | 0
6. | Izrada izvoda za el. bojler komplet sa spajanjem | kom | 6 |  | 0
7. | Izrada izvoda u kutiji fi 60 za sušionik sa spajanjem | kom | 10 |  | 0
8. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne jednopolne sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 43 |  | 0
9. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne serijske sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 19 |  | 0
10. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne izmjenične sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 10 |  | 0
11. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne križne sklopke | kom | 1 |  | 0
12. | Isporuka, montaža i spajanje tipkala sa doza kutijom IP43 za vanjsko stubište | kom | 5 |  | 0
13. | Dobava montaža na strop i spajanje IC senzora prisutnosti sa preklopnim kontaktom AC, 16A, sa kutom 360o | kom | 16 |  | 0
14. | Isporuka i spajanje dvopolne sklopke 16A 250V za bojler | kom | 5 |  | 0
15. | Isporuka montaža i spajanje utičnice malog napona 24VAC | kom | 1 |  | 0
| Utičnice i prekidači-Sveukupno |  |  |  | 0
E | KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL
1. | Izrada prodora u podrumu sa PVC cijevima 2x70mm za jaku struju i prodora 2x70 mm za slabu struju komplet u zidu debljine 60cm | kpl | 1 |  | 0
2. | Isporuka i polaganje pretežno u kabelske police dijelom u podne kanale PVC cijevi podžbukno ili PNT cijevi slijedećih kabela:
2.1 | XP00-A 4x50mm2 + PM/Y 1x25mm2 | m | 80 |  | 0
2.2 | NYY-J 5x10mm2 | m | 160 |  | 0
2.3 | PP-Y 5x16mm2 | m | 40 |  | 0
2.4 | PP-Y 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
2.5 | PP-Y 5x6mm2 | m | 10 |  | 0
2.6 | PP-Y 5x4mm2 | m | 25 |  | 0
2.7 | PP-Y 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
2.8 | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 2930 |  | 0
2.9 | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0
2.10 | PP00-Y 3x1,5mm2 | m | 250 |  | 0
2.11 | PP-Y 3x2,5mm2 | m | 1980 |  | 0
2.12 | NHXH E90 5x6mm2 | m | 40 |  | 0
2.13 | NHXH E90 3x2,5mm2 | m | 55 |  | 0
2.14 | NHXH E30 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
2.15 | vodič P/F-Y16mm2 | m | 120 |  | 0
2.16 | vodič P/F-Y6mm2 | m | 390 |  | 0
3. | Isporuka i postavljanje kabelskih polica uključujući standardni pribor za montažu kao nosače, konzole i ostali pom. pribor.
3.1 | PK 50 | m | 16 |  | 0
3.2 | PK 100 | m | 18 |  | 0
3.3 | PK 200 | m | 12 |  | 0
3.4 | PK 300 | m | 4 |  | 0
4. | Isporuka i montaža parapetnog kanala 175/73 sa pregradom za jaku i slabu struju za el. instalacije utičnica u uredima, komplet sa krajnim elementima i poklopcima. | m | 16 |  | 0
5. | Isporuka i montaža dvopregradniog kanala dim. 100/60mm, dužine 2 m sa pregradom za jaku i slabu struju (60/40mm) za spustove kabela napajanja do parapetnih kanala u uredima. | m | 4 |  | 0
5.1 | Isporuka i montaža podne kutije za priključke u podu u sastavu 2+2 šuko utičnice i 2+2 komunikacijske utičnice, komplet sa poklopcem i završnom obradom u tonu arhitekta. | kom | 3 |  | 0
5.2 | Isporuka i montaža podne kutije za priključke u podu za potrebe spajanja kanala na podu rač. učionice, komplet sa poklopcem i završnom obradom u tonu (boji) arhitekta. | kom | 2 |  | 0
6. | Isporuka i polaganje u spuštenom stropu, gips stijenu ili podžbukno u zidove (beton cigla) ili u podove instalacijskih cijevi promjera 13-23mm
6.1 | inst. cijev promjera 13-16mm | m | 400 |  | 0
6.2 | inst. cijev promjera 16-23mm | m | 1250 |  | 0
6.3 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ32, u zidu ili podu | m | 220 |  | 0
6.4 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ40mm, u zidu ili podu | m | 120 |  | 0
6.5 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ50, u zidu ili podu podu | m | 50 |  | 0
7. | Razni če. nosači za potrebe montaže uređaja i opreme izrađeni i obojani prema potrebi. | kg | 12 |  | 0
8. | Izrada izvoda za el. bojler komplet sa spajanjem | kom | 8 |  | 0
9. | Izrada izvoda u kutiji fi 60 za sušionik sa spajanjem | kom | 10 |  | 0
10. | Izvođenje direktnih spajanja, napajanje detektora, kom. ormara, automatike vrata i priključaka ostale tehnološke opreme. | kom | 9 |  | 0
11. | Isporuka i montaža kutije za izjednačenje potencijala u sanitarnom dijelu ukjučivo P/F vodiče i pribor za spajanje. | kpl | 17 |  | 0
12. | Isporuka i montaža sa spajanjem tipkala za isklop u nuždi sa dva isklopna kontakta. | kom | 2 |  | 0
13. | Upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje Boja: Narančasta RAL 2011 Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm | kom | 1 |  | 0
13.1 | Ručni javljač / tipkalo za uključenje odimljavanja. | kom | 2 |  | 0
13.2 | Vretenasti elektromotor 24VDC za otvaranje elementa za odimljavanje. | kom | 1 |  | 0
13.3 | Konzola za montažu elektromotora iz prethodne stavke. | kom | 1 |  | 0
14. | Pomoćni materijal za izvedbu radova prema popisu:
14.1 | razvodne kutije fi 80 | kom | 120 |  | 0
14.2 | razvodne kutije dim 100x100mm | kom | 60 |  | 0
14.3 | razvodne kutije dim 150x120mm | kom | 20 |  | 0
14.4 | razvodne kutije dim 200x150mm | kom | 10 |  | 0
14.5 | elektro gips | kg | 600 |  | 0
15. | Dubljenje zidova za instalaciju jake i slabe struje prema popisu
15.1 | šlic dubine do 3 cm širine do 6 cm | m | 80 |  | 0
15.2 | šlic dubine do 4 cm širine do 10 cm | m | 70 |  | 0
15.3 | šlic dubine do 5 cm širine do 12 cm | m | 50 |  | 0
15.4 | šlic dubine do 5 cm širine do 150 cm | m | 40 |  | 0
15.5 | šlic dubine do 6 cm širine do 200 cm | m | 25 |  | 0
16. | Izrada prodora kroz zidove od cigle debljine do 40 cm ili deku na trasama podžbuknih instalacija jake i slabe struje prema popisu
| Prodor kroz zid promjera 40mm | kom | 40 |  | 0
| Prodor kroz zid promjera 60mm | kom | 30 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 50x100mm | kom | 10 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 60x150mm | kom | 4 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 80x200mm sa zatvaranjem | kom | 2 |  | 0
17. | Izrada SOS signalizacije u sanitarijama za invalide u sastavu:
17.1 | SOS centrala za invalidski WC. | kom | 1 |  | 0
17.2 | Tipkalo SOS, pozivno-razrješno potezno. | kom | 1 |  | 0
17.3 | Signalna svjetiljka sa biperom. | kom | 1 |  | 0
| Kabeli i instalacijski pribor-Sveukupno: |  |  |  | 0
F | INSTALACIJA GRIJANJA I VENTILACIJE
1. | Isporuka i polaganje kabela za napajanje opreme za potrebe klime i ventilacije kako slijedi:
1.1 | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 80 |  | 0
1.2 | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
1.3 | PP-Y 4x1,5mm2 | m | 45 |  | 0
1.4 | PP/L 3x1mm2 za zaklopke | m | 40 |  | 0
2. | Izvođenje spojeva opreme grijanja i klimatizacije kako slijedi:
2.1 | spajanje vanjskih VRV jedinica | kom | 2 |  | 0
2.2 | spajanje unutarnjih VRV jedinica | kom | 9 |  | 0
2.3 | spajanje ventilatora santarija i rad. prostora | kom | 3 |  | 0
2.4 | spajanje termostata unutarnjih jedinica | kom | 9 |  | 0
2.5 | spajanje plinskih bojlera | kom | 5 |  | 0
2.6 | spajanje protupožarnih zaklopki (motor i signalizacija) | kom | 3 |  | 0
3. | Isporuka i polaganje u spuštenom stropu,ili p/ž slijedećih instalacijskih cijevi:
| -inst. cijev pr. 16-23mm | m | 200 |  | 0
| Instalacija za potrebe grijanja i ventilacije-Sveukupno: |  |  |  | 0
G | TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA
1.1 | Komunikacijski ormar KO-FD-1
1. | Dobava, isporuka i ugradnja komunikacijskog ormara KO FD-1, metalni samostojeći ormar, 32U, dim. 800x800x1560, prednje 19" šine, sa staklenim prednjim vratima, filtriranim ortvorima za ventilaciju, na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućnošću uvoda kabela s gornje i donje strane ormara, cilindar bravicom i ručkom za otvaranje, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima.
TS IT šarniri za bočne strane, pak=6 pak 1
TS IT bočne stranice 1560×800 par 1
TS IT perf. krov za uvod kabela 800×800 kom 1
Podnožje ormara 800x800x10 kom 1
Vent pl.800×800/900/1000, 2 vent/term kom 1
Sabirnica za uzemljenje kom 1
TS set za uzemljenje kom 1
Utična letva (7) 1U kom 1
Vertikalni kabelski kanal 32U kom 1
Vodilica kabela 1U kom 5
Vijak M6×16, pak=50 pak 1
Matica M6, pak=50 pak 1
Montaža samostojećeg ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu kom 1
Ugradnja i spajanje ventilatorskog krova s termostatom kom 1
Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje kom 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i ugradnja prespojnog panela 1U, s 24 x Cat.6 S/UTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje R&M | kom | 5 |  | 0
3. | Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom | 87 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu FTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 R&M | m | 3915 |  | 0
4.1 | Dobava i polaganje fleksi PVC cijevi pod žbuku (dubljena žbuke i kutije su u stavci jake struje) prema popisu:
4.1.1 | fleksi cijev promjera 16mm | m | 190 |  | 0
4.1.2 | fleksi cijev promjera 23mm | m | 120 |  | 0
4.1.3 | fleksi cijevi promjera 32mm | m | 115 |  | 0
4.1.4 | fleksi cijev promjera 50mm | m | 30 |  | 0
5. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/UTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 87 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja modularnog prespojnog panela 1U, 19", s integiranom vodilicom kabela straga i plastičnim označnim prozorima,spojnim modulom s 25 RJ-45 portova | kom | 1 |  | 0
7. | Izrada spoja Cat3 na panelu, uključeno šemiranje i aranžiranje ormara | kom | 20 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog panela za 12 SC SM/duplex adaptera sa keramičkim tijelom | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, isporuka i ugradnja PIGTAIL SC SM 9/125 dužine 1m | kom | 12 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja SC/duplex adapter sa keramičkim tijelom | kom | 6 |  | 0
11. | Varenje niti sa zaštitnom cijevčicom | kom | 12 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja kazete za varenje | kom | 1 |  | 0
13. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih SM 9/125 svjetlovodnih veza OTDR instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 za svjetlovodni "Link". Mjerenje obaviti za obje valne duljine i na 1310nm i na 1550nm. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 12 |  | 0
14. | Dobava, isporuka i ugradnja Module Real10 CAT6, 1 x RJ45 S/UTP R&M | kom | 77 |  | 0
15. | Dobava, isporuka i ugradnja adaptera za R&M modul | kom | 77 |  | 0
16. | Montaža i spajanje modula S/UTP i adaptera sa numeracijom | kom | 77 |  | 0
17. | Dobava, isporuka i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje UPS; 1000VA, izlazna snaga 600 W, Tehnologija Line interactive AVR, Pure sinewave, izlazni napon 230 V, ulazni napon 230 V. | kom | 1 |  | 0
| Komunikacijski ormar KO FD-1 ukupno: |  |  |  | 0
1.2 | Komunikacijski ormar KO-FD-1.1
1. | Dobava, isporuka i ugradnja komunikacijskog ormara KO FD-1.1 metalni samostojeći ormar, 16U, dim. 600x600x810, prednje 19" šine, sa staklenim prednjim vratima, filtriranim ortvorima za ventilaciju, na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućnošću uvoda kabela s gornje i donje strane ormara, cilindar bravicom i ručkom za otvaranje, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima.
Sabirnica za uzemljenje kom 1
TS set za uzemljenje kom 1
Utična letva (7) 1U kom 1
Vertikalni kabelski kanal 32U kom 1
Vodilica kabela 1U kom 2
Vijak M6×16, pak=10 pak 1
Matica M6, pak=10 pak 1
Montaža samostojećeg ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu kom 1
Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje kom 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i ugradnja prespojnog panela 1U, s 24 x Cat.6 S/UTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje R&M | kom | 3 |  | 0
3. | Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom | 64 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu UTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 R&M | m | 1536 |  | 0
4.1 | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu DTK FTP kabela kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 R&M za vanjsko polaganje | m | 350 |  | 0
5. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/UTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 64 |  | 0
| Dobava, isporuka i ugradnja Module Real10 CAT6, 1 x RJ45 S/UTP R&M | kom | 64 |  | 0
| Dobava, isporuka i ugradnja adaptera za R&M modul | kom | 64 |  | 0
| Montaža i spajanje modula S/UTP i adaptera sa numeracijom | kom | 64 |  | 0
| Komunikacijski ormar KO FD-1.1 ukupno: |  |  |  | 0
1.3 | Kabeli, vodovi i kabelski pribor
1. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog kabela 12 niti SM 9/125 za unutarnju montažu i zaštitom protiv glodavaca u pripremljenu trasu | m | 90 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja telefonskog kabla TK 59 AP 20x4x0,6, kabel se polaže u DTK (EKI) | m | 90 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 FTP 1m sa numeracijom oba kraja (boja - crvena) | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 FTP 2m sa numeracijom oba kraja (boja - plava,siva) | kom | 30 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 UTP 2m sa numeracijom oba kraja (boja-plava,siva) | kom | 30 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog PATCH kabela SM 9/125 SC_LC i LC_LC 2m duplex | kom | 1 |  | 0
| Kabeli, vodovi i kabelski pribor ukupno: |  |  |  | 0
1.4 | Završni radovi i prateća dokumentacija
1. | Izrada projekta izvedenog stanja u papirnatom obliku i na CD-u | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada sheme spajanja ormara u papirnatom obliku i na CD-u | kpl | 1 |  | 0
3. | Izrada liste za spajanje patch kabela (popunjava se) | kpl | 1 |  | 0
| Završni radovi i prateća dokumentacija ukupno: |  |  |  | 0
| TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA UKUPNO : |  |  |  | 0
H | SUSTAV DOJAVE POŽARA
NAPOMENA: Oprema sustava dojave požara navedena u nastavku spaja se na centralu u sklopu porte u poglavlju IV.
1. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih optičkih detektora dima s individualnom adresom. | kom | 67
2. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih optičko-termičkih detektora s individualnom adresom. | kom | 5
3. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih ručnih javljača požara sa ugrađenim izolatorom petlje s individualnom adresom. | kom | 11
4. | Dobava, isporuka, montaža montažne kutijice za ručne javljače. | kom | 11
5. | Dobava, isporuka, montaža odgovarajućeg univerzalnog podnožja za vatrodojavne detektore. | kom | 73
6. | Dobava, isporuka, montaža izlazno/ ulaznog modula s 1 izlazom za upravljanje 1 ulazom za prihvat signala. | kom
11
7. | Dobava, isporuka, montaža modula sa dva ulaza za primanje signala sa sprinkler sustava. | kom
1
8. | Dobava, isporuka, montaža kutije za module. | kom
12
9. | Dobava, isporuka, montaža sirene za unutarnju i vanjsku montažu-crvene. | kom
5
10. | Dobava, isporuka, montaža sirene s bljeskalicom za unutarnju i vanjsku montažu-crvene. | kom
1
11. | Dobava, isporuka, montaža vodotjesnog podnožja za sirenu za vanjsku montažu. | kom
1
12. | Dobava, isporuka, montaža u fleksi i djelomično u PNT cijevi vatrodojavnog kabela BMY(st)Y 2x2x0,8mm2 crvene boje za spajanje detektora požara, modula i sirena s vatrodojavnom centralom zajedno s PVC fleksi ili PNT cijevima Æ16 i montažnim priborom.
|  | m | 1140
13. | Dobava montaža i spajanje izolatora petlje. | kom | 3
Napomena: Ispitivanje programiranje i izrada dokumentacije izvedenog stanja navedeno je u poglavlju IV.
| DOJAVA POŽARA -Sveukupno: |  |  |  | 0
I | AUDIO, VIDEO I MULTIMEDIJALNI SUSTAV
I1 | Sustav općeg ozvučenja
1. | Centrala općeg ozvučenja, smještena u sobu tajnika u zgradi Botićev Trg, kompletno ožičena, u sastavu:
1.1 | Panel napajanja
panel distribucije napajanja, rack montaža, zaštita preopterećenja do 3500W, prekidač, rack montaža, 1HE
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
1.2 | Matrično DSP pretpojačalo
8 x 8 audio matični sustav, 2 mikrofonska ulaza sa prioritetom i fantomskim napajanjem, 4 stereo linijska ulaza, 8 balansiranih stereo izlaza, upravljanje sa prednje ploče ili putem daljinskih upravljača, mogućnost upravljanja putem aplikacije sa pametnih telefona ili tableta, napajanje 100-240V / 50-60Hz, potrošnja 12W, dimenzija 482x88x335mm, rack montaža 2HE
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
1.3 | Audio pojačalo #1
Nazivna snaga 360W/100V; ulazi: balansirani XLR; izlazi: Phoenix 4 Ohma/100V/70V; link: balansirani XLR; indikacija statusa pojačala s prednje strane; napajanje 230V/50Hz; potrošnja AC: 700VA, 24VDC, potrošnja DC: 548VA; dimenzija 428x88x377mm, rack montaža 2HE
| a) oprema i pribor | kom | 2 |  | 0
1.4 | Audio pojačalo #2
Nazivna snaga 2 x 250W/100V; ulazi: balansirani XLR; izlazi: 4 Ohma/100V/70V; indikacija statusa pojačala s prednje strane; napajanje 230V/50Hz; potrošnja AC: 640VA, Stand-by potrošnja 65 VA; dimenzija 432x88x350mm, rack montaža 2HE
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
1.5 | Audio pojačalo #3
Nazivna snaga 4 x 125W/100V; ulazi: balansirani XLR; izlazi: 4 Ohma/100V/70V; indikacija statusa pojačala s prednje strane; napajanje 230V/50Hz; potrošnja AC: 660VA, potrošnja Stand-by 80VA; dimenzija 432x88x425mm, rack montaža 2HE
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
1.6 | Izvor pozadinske glazbe #1
Glazbeni izvor CD/MP3/USB/SD + FM tuner, izlazi: balansirani (RCA x 2), mono (Phoenix); CD sa mehaničkom i anti schock zaštitom; reprodukcija CD,CD-R, CD-R/W, USB/SD, komprimirani audio zapisi; Tuner: 60 preset memorija, pribor: IR daljinski upravljač; napajanje 230V/50Hz; potrošnja 50VA; dimenzija: 482x44x250mm, rack montaža 1HE;
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
1.7 | Izvor pozadinske glazbe #2
Glazbeni izvor Internet radio, Media Player, FM Tuner i USB flash reader; pribor: IR daljinski upravljač; napajanje 230V/50Hz; potrošnja 20VA; dimenzija: 482x44x250mm, rack montaža 1HE;
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
1.8 | Instalacijski ormar
Rack ormar za smještaj jedinica centrale ozvučenja, samostojeći, visine 26HE, komplet sa pripadajućim ventilacijskim i slijepim panelima i pripadajućim spojnim i napajačkim ožičenjem do pune funkcionalnosti
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 1 |  | 0
2. | Zvučnik, nadgradni
nazivne snage 6W, ugrađen trafo: 6-3W/100V, osjetljivost: 92dB; maksimalni SPL: 99dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 130Hz-17kHz; kut isijavanja: 180/140 (H/V) supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: 166x267x80mm
| a) oprema i pribor | kom | 48 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 48 |  | 0
3. | Zvučnik, nadgradni sa regulatorom glasnoće
nazivne snage 6W, ugrađen trafo: 6-3W/100V, osjetljivost: 92dB; maksimalni SPL: 99dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 130Hz-17kHz; kut isijavanja: 180/140 (H/V) supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: 166x267x80mm, komplet sa ugrađenim regulatorom glasnoće
| a) oprema i pribor | kom | 6 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 6 |  | 0
4. | Višezonski pozivni mikrofon
Pozivni mikrofon 8 zona, PTT, Izbornik zone i Clear-All tipkalo, Kardioidni kondenzatorski mikrofon na labuđem vratu, ugrađena gong najava, priključni kabel 2 metra, frekvencijski opseg 50Hz-16kHz, osjetljivost 45dB, napajanje 24V (sa MTX uređaja)
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 1 |  | 0
5. | Vremenski programator školskog zvona
Digitalni vremenski programator školskog zvona, LCD display, broj izlaznih kanala: 8 (NO / NC); događaja po danu: 64 (32 uklj / 32isklj); /-dnevni raspored događanja; napajanje 12VDC adapter; zidna montaža, čelično kućište
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 1 |  | 0
6. | Digitalni reproduktor audio zapisa
digitalni reproduktor audio zapisa, do 17 sati stereo audio reprodukcije sa 1GB SD Flash kartice; Podržava MP3 audio format, reprodukcija do 99 muzičkih ili message fajlova, pribor: 12VDC adapter, SD 1GB FlashCard; priključni kabel
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 1 |  | 0
7. | Digitalni daljinski upravljač - izbornik sa audio/mic ulazom
Digitalni daljinski upravljač, regulator glasnoće sa izbornikom programa, ulazi: line RCA; mikrofonski XLR, fantomsko napajanje na mikrofonskom ulazu, 2,5" grafički Display, 2-pojasna tonska kontrola, povezivanje putem kabela Cat5 STP (do udaljenosti 500m), kontrola RS485, zidna ugradnja, dubina ugradnje 40mm, pribor: ugradna kutija
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i polaganje zvučničkog finožičnog kabela
PP/L 2x2,5mm2
| a) oprema i pribor | m | 830 |  | 0
| b) polaganje | m | 830 |  | 0
9. | Dobava i polaganje mrežnog kabela Cat6
STP Cat6
| a) oprema i pribor | m | 400 |  | 0
| b) polaganje | m | 400 |  | 0
10. | Dobava i polaganje cijevi za podžbuknu ugradnju
CES 16-26
| a) oprema i pribor | m | 540 |  | 0
| b) polaganje | m | 540 |  | 0
11. | Dobava i polaganje u vanjski rov slabe struje kabelskih veza za povezivanje objekata prema popisu
| kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 75 |  | 0
| kabel FTP CAT6 za vanjsko polaganje u zemlju | m | 75 |  | 0
12. | Pregled i ispitivanje instalacije, puštanje u pogon, podešavanja | kpl | 1 |  | 0
13. | Izrada izvedbene dokumentacije, dobava atesta od ovlaštene institucije | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV OPĆEG OZVUČENJA: |  |  |  | 0
I2 | UČIONICE
Video oprema učionice
14. | LCD video projektor
3LCD projektor, 3300 Ansi Lumena, kontrast 10000:1; nativna rezolucija: 1280x800; WXGA (16:10); Manual Zoom 1.2x; Manual Focus leća: F=1.6-1.76, f=19,6-23,02mm; Throw ratio: 1.48-1,78:1; lampa 230W; keystone korekcija: +/-30 V; +/-15 H; priključci: HDMI x 1; D-Sub HD 15-pin x 2, C-video x 1; Audio in RCA x 1; audio in M3 x 1; audio out M3 x 1; LAN: RJ45 x 1; Serial In: D-Sub 9P; USB Type A x 1; USB Type B x 1; ugrađen zvučnik 10W; napajanje 100-240V; 50-60Hz; potrošnja 300W (6W Stand-by mode);
| a) oprema i pribor | kom | 10 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 10 |  | 0
15. | Nosač stropni za projektor
Komplet stropnog nosača sa svim priborom za montažu za niske stropove, mogućnost zakretanja projektora u svim smjerovima
| a) oprema i pribor | kom | 10 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 10 |  | 0
16. | Projekcijsko platno, mehaničko 4:3
Projekcijsko platno, mehaničko, format slike 4:3; širine 200cm; prednja površina Matt; gain: 1.2; kut gledanja 150 stupnjeva
| a) oprema i pribor | kom | 10 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 10 |  | 0
17. | Kabel HDMI-HDMI, 10 m (duljina kabela se određuje prema stvarnom stanju udaljenosti priključno mjesto - projektor)
| a) oprema i pribor | kom | 10 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 10 |  | 0
18. | Ugradni zidni adapter HDMI-HDMI
Priključno mjesto HDMI kabela, komplet sa adapterom; zidna montaža u podžbuknu kutiju promjera 60mm;
| a) oprema i pribor | kom | 10 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 10 |  | 0
19. | Dobava, montaža u priključne podne/zidne/stropne kutije (bez kutije)
RJ45 x 2
Schuko utičnica x 2
| a) oprema i pribor | kom | 20 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 20 |  | 0
20. | Dobava i polaganje mrežnog kabel prijenosa video signala
Cat6, STP
| a) oprema i pribor | m | 200 |  | 0
| b) montaža i spajanje | m | 200 |  | 0
21. | Dobava i polaganje kabela napajanja
PP/L, 3x2,5mm2
| a) oprema i pribor | m | 160 |  | 0
| b) montaža i spajanje | m | 160 |  | 0
22. | Dobava i polaganje cijevi za podžbuknu ugradnju
CES 16-23
| a) oprema i pribor | m | 300 |  | 0
| b) polaganje | m | 300 |  | 0
23. | Ispitivanje linija, označavanje, montaža pripadajućih konektora | kpl | 10 |  | 0
| UKUPNO VIDEO OPREMA UČIONICE: |  |  |  | 0
| UKUPNO AUDIO-VIDEO i OZVUČENJE: |  |  |  | 0
J | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Dobava i polaganje legure Al 8mm na krovu na krovnim potporama za crijep | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i polaganje odvodnih vodova Al Ø8mm, položeno pod žbuku. | m | 80 |  | 0
3. | Dobava i polaganje izvoda uzemljivača FeZn 30x4mm za mjerne spojeve | m | 20 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u rov trake FeZn 30x4mm u zemlji oko objekta 0,8m duboko | m. | 95 |  | 0
5. | Iskop i zatrpavanje rova dubine 0,8m i širine 0,3m | m3 | 22 |  | 0
6. | Izrada mjernog spoja sa podžbuknim ormarićem, komplet sa kutijom, vijcima itd. | kom | 6 |  | 0
7. | Izrada izvoda za uzemljenje dizala u donjoj zoni izvedeno trakom FeZn 30x4mm dužine 4m | kpl | 1 |  | 0
8. | Izrada izvoda za uzemljenje dizala u gornjoj zoni izvedeno trakom FeZn 30x4mm dužine 4m | kpl | 1 |  | 0
9. | Izrada prstena u donjoj i gornjoj zoni voznog okna dizala izvedeno trakom FeZn 30x4mm, dužine 6m, komplet sa iskrištem | kpl | 2 |  | 0
10. | Dobava i polaganje trake FeZn 30x4mm dužine 6m za uzemljenje jednopotencijalne sabirnice SIP. Stavka uključuje kutiju sa poklopcem, bakrenu sabirnicu sa vicima M10 i sav potreban nespecificirani spojni i montažni materijal. | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava spojeva na krovu sa žljebom i ostalim metalnim masama izvedeni standardnim priborom | kom | 8 |  | 0
12. | Uzemljenje konstrukcije stubišta u gornjoj i donjoj zoni | kpl | 2 |  | 0
| Ukupno sustav zaštite od munje i izjed. potencijala (kn): |  |  |  | 0
K | OSTALO
1. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sa ucrtanim promjenama u odnosu na projekt i isporuka investitoru u tri primjerka | kpl | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje izvedenih instalacija sa izradom i primopredajom
u tri primjerka ispitnih protokola i to
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora izolacije,
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora petlje i
efikasnosti zaštite od napona dodira,
- ispitni protokol o otporu uzemljenja,
- ispitni protokol o izjednačenju potencijala,
- ispitni protokol o mjerenju jakosti rasvjete,
- ispitni protokol o kvaliteti razdjelnika,
- ispitni protokol o podešenosti zaštite (termičke i mag.),
- atesti i prospekti za ugrađenu opremu i materijal,
- primopredaja izvedeni radova sa puštanjem u funkciju,
- priprema za tehnički pregled i uvezivanje u zasebnu
knjigu svih atesta isporučene opreme i materijala,
- izrada uputa za rad i održavanje izvedene instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Ostalo-Sveukupno: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
B | RAZVODNI ORMARI I ENERGETSKI DIO |  |  |  | 0
C | RASVJETA |  |  |  | 0
D | UTIČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0
E | KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0
F | INSTALACIJA GRIJANJA I VENTILACIJE |  |  |  | 0
G | TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
H | SUSTAV DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
I | AUDIO, VIDEO I MULTIMEDIJALNI SUSTAV |  |  |  | 0
J | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
K | OSTALO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 11_EL_R16a
11/ TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA OBJEKT RADNIČKA 16a
Red.br | O p i s | JM | Kol. | Jedinična | Ukupno
cijena
A | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža postojećIh krovnih hvataljki i trake FeZn 30x3mm, komplet sa nosačima trake betonska kocka. | m | 60 |  | 0
2. | Odspajanje i demontaža elektroenergetskog priključka Glavnog i etažnih razdjelnika uz predhodno isključivanje uzemljenje i provođenja mjera zaštite na radu | sati | 12 |  | 0
3. | Demontaža postojećih svjetiljki sa odvozom na deponij | kom | 153 |  | 0
4. | Demontaža utičnica i priključaka na objektu | sati | 12 |  | 0
5. | Demontaža instalacija slabe struje | sati | 5 |  | 0
6. | Demontaža kabela rasvjete, priključaka i utičnica sa odvozom kabela na deponij | m | 2220 |  | 0
7. | Odspajanje i demontaža ostalih instalacija na fasadi, krovu objekta i u objektu | sati | 12 |  | 0
| Demontažni radovi-Ukupno: |  |  |  | 0
B | RAZVODNI ORMARI I ENERGETSKI DIO
1. | Isporuka i montaža i spajanje glavnog nadžbuknog razvodnog ormara objekta Botićev trg 1, oznake GRO sa postoljem 100mm, polja dim 600x1900mm i sekcijama (glavnog energetskog dijela sa glavnim vodovima, sekcije napajanja objekta i sekcije lokalne rasvjete i utičnica i EMP-a sa opremom u sastavu:
konstrukcija razdjelnika iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore sa postoljem visine 100mm, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom: kpl 1
sekcija lokalne mreže objekta, glavni razvod, rasvjeta i utičnice
- | četveropolni prekidač 100 A sa podesivim termičkim okidačem 63-80A, el. magnetskim okidačem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | -katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | -automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 50A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 20A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ _ kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 25A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 25/0,03A kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 15
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 27
- | sekcija lokalnih potrošača DA objekta
- | četveropolni prekidač 63 A sa podesivim termičkim okidačem 40-63A, el. magnetskim okidačem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | -katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | -automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 6
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 5
- | automatski osigurač 1p 10A, C kom 3
- | sklopka tipkalo za test zaklopki kom 1
- | pomoćni relej 230VAC sa tri preklopna kontakta i podnožjem kom 6
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | cignalna lampica-tinjalica crvena kom 3
- | bistabilni relej 230 VAC, 12 A kom 1
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje i dr. kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Isporuka i montaža i spajanje nadžbuknog zidnog razvodnog ormara nužnih potrošača objekta Botićev trg 1, oznake GRO-NP dim 500+700x200mm sa opremom u sastavu:
- | konstrukcija razdjelnika iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom: kom 1
- | četveropolni prekidač 63 A sa podesivim termičkim okidačem 40-63A, el. magnetskim okidačem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | -katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | -automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ _ kom 1
- | -automatski osigurač 3p, 25A, C kom 1
- | -automatski osigurač 1p, 20A, C kom 1
- | -automatski osigurač 1p, 16A, C kom 2
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kom 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje i dr. kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Isporuka i montaža i spajanje nadžbuknog zidnog razvodnog ormara nužnih potrošača kompleksa i objekta 18a, oznake GRO-NP dim 600+1000x200mm sa opremom u sastavu:
- | konstrukcija razdjelnika iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom: kom 1
- | četveropolni prekidač 100 A sa podesivim termičkim okidačem 63 A, el. magnetskim okidačem 5-10 It, okidačem za daljinski isklop 230V 50 Hz kom1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 50A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ _, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 25A osiguračima komplet, kom 1
- | automatski osigurač 3p, 25A, C kom 1
- | automatski osigurač 1p, 20A, C kom 2
- | automatski osigurač 1p, 16A, C kom 1
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje idr. Kpl 1
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Isporuka i montaža i spajanje ugradnog modularnog razvodnog ormarića prizemlja, I, II i III kata, oznake R-0, R-1, R-2 i R-3 orjentacionih dimenzija 800x600x150mm i opremom u sastavu:
- | Konstrukcija modularnog razdjelnika (4x18modula) iz dvostruko dekapiranog lima, zaštićenog od korozije plastificiranjem dim navedenih gore, izvedba u zaštiti IP43 sa opremom:
- | Tropolna sklopka 63A, modularna za ugradnju na šinu sa okidačem za daljinski isklop 230VAC, 50Hz kom 1
- | signalna lampica- tinjalica zelena kom 3
- | automatski osigurač 1p, 6A, B kom 3
- | automatski osigurač 4p, 25A, C kom 1
- | katodni odvodnik prenapona 15kA, 500V, 4 polni, klasa C kom 1
- | isklopno tipkalo -gljiva na vratima ormara kom 1
- | automatski osigurač 1p, 6A, C kom 1
- | signalna lampica- tinjalica crvena kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 35A osiguračima komplet, kom 1
- | minijaturna tropolna sklopka/osigurač 63/ sa 50A osiguračima komplet, kom 1
- | automatski osigurač 3p, 25A, D kom 1
- | automatski osigurač 3p, 40A, D kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 40/0,03A kom 1
- | strujna zaštitna sklopka, 4-pol., 25/0,03A kom 1
- | automatski osigurač 1p 10A, B kom 16
- | automatski osigurač 1p 16A, C kom 18
- | automatski osigurač 1p, 20A, C kom 2
- | sklopka za test panike kom 1
- | ožičenje opreme razdjelnika ispitivanje montaža na objektu i puštanje pod napon kpl 1
- | ostali materijal za izradu ormara sabirnice, vijci, stopice, oznake, Pok kanali, vodiči za unutarnje ožičenje idr. Kpl 1
|  | kpl | 4 |  | 0
| Razvodni ormari-Ukupno: |  |  |  | 0
C | RASVJETA
1. | Dobava, montaža i isporuke zidna nadgradne svjetiljka u mehan. zaštiti IP43IK03. Klasa požarne otpornosti "F". Asimetrična distribucijom svjetlosti, max.instalirana snaga 10W, s LED predspojnom napravom, klase EEI A2. Životni vijek izvora svjetlosti L70>50.000h. Kućište od ekstrudiranog aluminija, u bijeloj boji. Difuzor: precizno izliven V2, samogasivi, UV stabilizirani transparentni polikarbonat, prizmatičan iznutra radi kvalitetnije svjetlotehničke karakteristike, gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. LED izvor svjetlosti snage 7W, temperature boje 3000K, CRI>80. Mehanička zaštita IP43. Oznaka u projektu S1 | kpl | 22
2. | Dobava, isporuka i montaža stropne nadgradne svjetiljke u sivoj boji, boja svjetla T= 3000K. Cilindrično kućište od lijevanog Al, opalni difuzor od polikarbonata - satiran. Konverter ugrađen. Mehanička zaštita IP20 IK10, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn = 18W, nominalni tok LED-a = 942 lm, izlazni tok svjetiljke = 896 lm. Životni vijek 50.000 h - L70 (70% toka na kraju životnog vijeka). Oznaka u projektu S2 | kpl | 37
3. | Dobava, isporuka i montaža nadgradnih vodotijesnih rasvjetnih tijela u kućištu od samogasivog, UV stabiliziranog polikarbonata otpornog na udarce. Difuzor matiran radi zaštite protiv bliještanja. LED izvor svjetlosti snage 16W, temperature boje 4000K, faktora uzvrata boje CRI 80. Nominali tok LED-a iznosi 1500 lm, izlazni tok svjetiljke iznosti 1487 lm. Stupanj mehaničke zaštite IP65ik08. Oznaka u projektu S3 | kpl | 6
4. | Dobava, isporuka i montaža svjetiljke od polikarbonata, kućište u sivoj boji, a difuzor u bijeloj boji - gladak izvana (radi zaštite od prašine i statičkog elektriciteta), a kaneliran iznutra radi šire distribucije svjetla. Meh zaštita IP65 IK08, zaštita od dodirnog napona - klasa II. Svjetiljka s jednom LED trakom. Elektronički konverter u svjetiljci. Boja svjetla T = 4000K CRI ≥ 80. Životni vijek 50.000 h - L80B20. Optička snaga LED-a iznosi Pn = 18W, a ukupna snaga svetiljke Ptot=20W. Nominalni tok LED-a iznosi = 2920 lm, a izlazni tok svjetiljke = 2598 lm. Oznaka u projektu S4 | kpl | 12
5. | Dobava, isporuka i montaža LED svjetiljke za direktno indirektnu (84%/16%) rasvjetu s mikroprizmatičnim difuzorom za upotrebu u prostorima gdje se koriste računala s LCD zaslonima (VDU 65st < 3000 cd/m2), a sukladno normi za rasvjetu u radnim prostorima HRN EN 12464-1 . UGR - lat/long < 18,1/18,2. U kućiuštu od ekstrudiranog Al prirodno anodiziranog. Svjetiljka ima integriran elektronički konverter, ovjes na ČE uzici za distancu od stropa u rasponu od 150 cm do 200 cm. Tranparentni kabel 5 x 0,75 mm2. Dimenzije svjetiljke 1199 x 330 x 30 mm. Boja svjetla T = 4000K CRI 80, izlazni tok svjetiljka 4900 lm, ukupa snaga svjetiljke Ptot = 54W. Mehanička zaštita IP20, zaštita od dodirnog napona - klasa I (zaštitno uzemljenje). Svjetiljka ima garanciju proizvođača od 5 god. Oznaka u projektu S5 | kpl | 67
6. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 450 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 30W, a nominalni tok LED-a iznosi 2440 lm. Izlaz Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s odstojnikom u obliku prstena dimenzija D = 242mm x 37mm - tako da svjetiljke ne dodiruje strop. Oznaka u projektu S6 | kpl | 17
7. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 650 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 64W, a nominalni tok L ED-a iznosi 5260 lm. Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s prstenastim odstojnikom od stropa dim 30mm. Oznaka u projektu S7 | kpl | 24
8. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne LED svjetiljke okruglog tlocrta dimenzija D = 370 mm, visina H = 70mm. U kućištu od ekstrudiranog Al, obojen u mat srebrnu boju. Difuzor od tehnopolimera, opaliziran. Mehanička zaštita IP40, zaštita od dodirnog napona - klasa I. Optička snaga LED-a Pn= 21W, a nominalni tok LED-a iznosi 1620 lm. Izlaz Boja svjetla T = 3000K. Svjetiljka treba isporučiti s setom odstojnika (kom 4) dimenzija 30mm x 30mm x 30mm- tako da svjetiljke ne dodiruje strop. Oznaka u projektu S9 | kpl | 8
9. | Dobava, isporuka i montaža svjetiljke od polikarbonata, kućište u sivoj boji, a difuzor u bijeloj boji - gladak izvana (radi zaštite od prašine i statičkog elektriciteta), a kaneliran iznutra radi šire distribucije svjetla. Meh zaštita IP65 IK08, zaštita od dodirnog napona - klasa II. Svjetiljka s jednom LED trakom. Elektronički konverter u svjetiljci. Boja svjetla T = 4000K CRI ≥ 80. Životni vijek 50.000 h - L80B20. Optička snaga LED-a iznosi Pn = 36W, a ukupna snaga svetiljke Ptot=39,5W. Nominalni tok LED-a iznosi = 5830 lm, a izlazni tok svjetiljke = 5204 lm. Oznaka u projektu S10 | kpl | 8
10. | Dobava, isporuka i montaža LED svjetiljke na strop, s asimetričnom wallwash optikom za rasvjetu školskih ploča, demonstracijskog platna i sl. Kod montaže udaljenost od ravnine školske ploče treba biti 100 cm. Svjetiljka je u kućištu o tlačenog i plastificiranog ČE, boja bijeli Al - kao RAL 9006. LED jedinica u od ekstrudiranog anodiziranog Al - krajnje kape se lako miču, svjetiljka je prilagođena za slaganje u kontinuiranu liniju. Boja svjetla T = 4000 K CRI 80. Ukupna snaga svjetiljke Ptot = 39W, izlazni tok svjetiljke kod 4000K iznosi 3700 lm. Mehanička zaštita IP20, zaštita od dodirnog napona - klasa I (zaštitno uzemljenje). Dimenzije svjetiljke 1438mm x 110mm x 57mm. Svjetiljka ima razdjelnik presjeka 3 x 1,5mm2 (5 x 1,5mm dimabilna ver). Svjetiljka je prilagođena za povezivanje s fleksibilnim ili krutim kabelom presjeka do 2,5mm2. Svjetiljku treba naručiti u kompletu s priborom za montažu na strop te za električko i mehaničko povezivanje u kontinuiranu liniju od po 2 svjetiljke. Oznaka u projektu S11 | kpl | 16
11. | Dobava, isporuka i montaža nazidne svjetiljke za vanjsku montažu s LED izvorom svjetla. U kućište od lijevanog aluminija, s difuzorom od sigurnosnog stakla debljine 8mm otpornog na udarce i nagle promjene temperature. Reflektor od oksidiranog anodiziranog aluminija čistoće 99,85%. Završna obrada - mat srebrna boja. Mehanička zaštita IP66 IK07, zaštita od dodirnog napona - klasa I. CRI 80. Nominalni tok LED-a 2000 lm, boja svjetla T= 4000K. Izlazni tok svjetiljke iznosi 1119 lm. Oznaka u projektu S12 | kpl | 4
12. | Dobava, isporuka i montaža nazidne svjetiljke za vanjsku montažu s LED izvorom svjetla + ACU baterija i inverter, vrijeme autonomije 3H. U kućište od lijevanog aluminija, s difuzorom od sigurnosnog stakla debljine 8mm otpornog na udarce i nagle promjene temperature. Reflektor od oksidiranog anodiziranog aluminija čistoće 99,85%. Završna obrada - mat srebrna boja. Mehanička zaštita IP66 IK07, zaštita od dodirnog napona - klasa I. CRI 80. Nominalni tok LED-a 2000 lm, boja svjetla T= 4000K. Izlazni tok svjetiljke iznosi 1119 lm. Oznaka u projektu S12EM | kpl | 5
13. | Dobava, montaža i isporuka nazidne svjetiljke proizvedene sukladno standardu HRN EN 60598-1, te sa mehaničkom zaštitom IP65IK08, sukladno HRN EN 60529 i HRN EN 62262:2008. Klasa požarne otpornosti "F". Direktna distribucijom svjetlosti, LED izvora svjetlosti Ra80, 4000K, max.instalirana snaga 10W, s elektroničkom LED predspojnom napravom, klase EEI A2. Iskoristivost svjetlosti 57.3%, efikasnost svjetiljke 57.3lm/W (B31, d87.8% g12.2%), min.ukupni svjetlosni tok 1000lm. Životni vijek izvora svjetlosti L70>50.000h. Kućište od "anti-vandal", samogasivog, UV stabiliziranog sivog polikarbonata. Difuzor: V2, samogasivi, UV stabilizirani matirani polikarbonat, gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. Oznaka u projektu S14 | kpl | 7
14. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva (optika za evakuacijske puteve), proizvedeno sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 2384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529_2000+A1:2008. Kućište izrađeno od polikarbonata, svjetiljka se koristi za rasvjetu evakuacijskih puteva, po HRN EN 1838 standardu. 230V 50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom spoju sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008. Ukupne instalirane snage sistema rasvjete 3W 230VAC 50Hz EM3h, sa svim montažnim priborom i elemetima te izvorom svjetlosti -komplet. Maksimalno punjenje baterije 12h, energetski učinkoviti impulsni punjač, radna temperatura od 0°C÷40°C. Svjetlosni tok 265lm. Autotest. Dimenzije cca fi 200mm, h 60mm. Oznaka u projektu EM1 | kpl | 14
15. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu područja _ radi izbjegavanja panike (optika za rasvjetu područja), proizvedeno sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529_2000+A1:2008. Kućište izrađeno od polikarbonata, svjetiljka se koristi za rasvjetu evakuacijskih puteva, po HRN EN 1838 standardu. 230V 50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom spoju sa sustavom za automatsko punjenje autonomije 3h, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008. Ukupne instalirane snage sistema rasvjete 3W 230VAC 50Hz EM3h, sa svim montažnim priborom i elemetima te izvorom svjetlosti -komplet. Maksimalno punjenje baterije 12h, energetski učinkoviti impulsni punjač, radna temperatura od 0°C÷40°C. Svjetlosni tok 265lm. >Autotest. Dimenzije cca fi 200mm, h 60mm. Oznaka u projektu EM2 | kpl | 9
16. | Panik nazidna svjetiljka u kućištu od srebrnog polikarbonata. Izvor svjetlosti LED snage 3,2W napajan NiMH baterijom. Maksimalno vrijeme punjenja baterije 12h. Udaljenost raspoznavanja 30m. Elektronička zaštita protiv pražnjenja baterije. Emergency modul trajanja 3h. Dimenzije svjetiljke 330x180x33mm. U stalnom spoju. Autotest. Stupanje mehaničke zaštite IP44. S pokazivačem smjera - oznaka izlaza ("čovjek trči dolje") Oznaka u projektu P1 | kpl | 40
17. | Dobava, montaža i isporuka protupanične stropne svjetiljka u kućištu od srebrnog polikarbonata. Izvor svjetlosti LED snage 3,2W napajan NiMH baterijom. Maksimalno vrijeme punjenja baterije 12h. Udaljenost raspoznavanja 30m. Elektronička zaštita protiv pražnjenja baterije. Emergency modul trajanja 3h. Dimenzije svjetiljke 330x180x33mm. U stalnom spoju. Autotest. Stupanje mehaničke zaštite IP44. S pokazivačem smjera - oznaka izlaza ("čovjek trči dolje") Oznaka u projektu P2 | kpl | 3
| Rasvjeta-Ukupno: |  |  |  | 0
D | UTIČNICE I PREKIDAČI
1. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje utičnice 230V, 16A , 2P+PE (bijela-mreža) | kom | 86 |  | 0
2. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje duple utičnice 230V, 16A (bijela-mreža) | kom | 9 |  | 0
3. | Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje seta od tri utičnice 230V, 16A (bijela-mreža) | kom | 7 |  | 0
4. | Isporuka, montaža u zid, knauf i uglavnom u parapetne kanale sa spajanjem seta od dvije + dvije ili tri šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), prema popisu:
| -set od dvije šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), sa zajedničkim okvirom i kutijom | kom | 15 |  | 0
| set od tri šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža), sa zajedničkim okvirom i kutijom | kom | 2 |  | 0
5 | Isporuka, montaža u zid i spajanje utičnice 230V, 16A , 2P+PE IP44 sa poklopcem. | kom | 2 |  | 0
6. | Izrada izvoda za el. bojler komplet sa spajanjem | kom | 8 |  | 0
7. | Izrada izvoda u kutiji fi 60 za sušionik sa spajanjem | kom | 10 |  | 0
8. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne jednopolne sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 38 |  | 0
9. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne serijske sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 22 |  | 0
10. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne izmjenične sklopke sa doza kutijom za montažu u zid ili knauf | kom | 12 |  | 0
11. | Isporuka, montaža i spajanje podžbukne križne sklopke | kom | 1 |  | 0
12. | Isporuka, montaža i spajanje tipkala sa doza kutijom IP43 za vanjsko stubište | kom | 5 |  | 0
13. | Dobava montaža na strop i spajanje IC senzora prisutnosti sa preklopnim kontaktom AC, 16A, sa kutom 360o | kom | 16 |  | 0
14. | Isporuka i spajanje dvopolne sklopke 16A 250V za bojler | kom | 8 |  | 0
15. | Isporuka montaža i spajanje utičnice malog napona 24VAC | kom | 1 |  | 0
16. | Sitni spojni i montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
| Utičnice i prekidači-Sveukupno |  |  |  | 0
E | KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL
1. | Izrada prodora u podrumu sa PVC cijevima 2x70mm za jaku struju i prodora 2x70 mm za slabu struju komplet u zidu debljine 60cm | kpl | 1 |  | 0
2. | Isporuka i polaganje pretežno u kabelske police dijelom u podne kanale PVC cijevi podžbukno ili PNT cijevi slijedećih kabela:
2.1 | XP00-A 4x50mm2 + PM/Y 1x25mm2 | m | 80 |  | 0
2.2 | NYY-J 5x10mm2 | m | 160 |  | 0
2.3 | PP-Y 5x16mm2 | m | 40 |  | 0
2.4 | PP-Y 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
2.5 | PP-Y 5x6mm2 | m | 10 |  | 0
2.6 | PP-Y 5x4mm2 | m | 12 |  | 0
2.7 | PP-Y 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
2.8 | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 2960 |  | 0
2.9 | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0
2.10 | PP00-Y 3x1,5mm2 | m | 250 |  | 0
2.11 | PP-Y 3x2,5mm2 | m | 1790 |  | 0
2.12 | NHXH E90 5x10mm2 | m | 15 |  | 0
2.13 | NHXH E90 5x6mm2 | m | 40 |  | 0
2.14 | NHXH E90 3x2,5mm2 | m | 55 |  | 0
2.15 | NHXH E30 3x1,5mm2 | m | 32 |  | 0
2.16 | vodič P/F-Y16mm2 | m | 130 |  | 0
2.17 | vodič P/F-Y6mm2 | m | 420 |  | 0
3. | Isporuka i postavljanje kabelskih polica uključujući standardni pribor za montažu kao nosače, konzole i ostali pom. pribor.
3.1 | PK 50 | m | 20 |  | 0
3.2 | PK 100 | m | 20 |  | 0
3.3 | PK 200 | m | 16 |  | 0
3.4 | PK 300 | m | 6 |  | 0
4. | Isporuka i montaža parapetnog kanala 175/73 sa pregradom za jaku i slabu struju za el. instalacije utičnica u uredima, komplet sa krajnim elementima i poklopcima. | m | 25 |  | 0
5. | Isporuka i montaža dvopregradniog kanala dim. 100/60mm, dužine 2 m sa pregradom za jaku i slabu struju (60/40mm) za spustove kabela napajanja do parapetnih kanala u uredima. | m | 8 |  | 0
6. | Isporuka i polaganje u spuštenom stropu, gips stijenu ili podžbukno u zidove (beton cigla) ili u podove instalacijskih cijevi promjera 13-23mm
6.1 | inst. cijev promjera 13-16mm | m | 400 |  | 0
6.2 | inst. cijev promjera 16-23mm | m | 1250 |  | 0
6.3 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ32, u zidu ili podu | m | 220 |  | 0
6.4 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ40mm, u zidu ili podu | m | 120 |  | 0
6.5 | Isporuka i polaganje PVC cijeviØ50, u zidu ili podu podu | m | 50 |  | 0
7. | Razni če. nosači za potrebe montaže uređaja i opreme izrađeni i obojani prema potrebi. | kg | 12 |  | 0
8. | Izrada izvoda za el. bojler komplet sa spajanjem | kom | 8 |  | 0
9. | Izrada izvoda u kutiji fi 60 za sušionik sa spajanjem | kom | 10 |  | 0
10. | Izvođenje direktnih spajanja, napajanje detektora, kom. ormara, automatike vrata i priključaka ostale tehnološke opreme. | kom | 9 |  | 0
11. | Isporuka i montaža kutije za izjednačenje potencijala u sanitarnom dijelu ukjučivo P/F vodiče i pribor za spajanje. | kpl | 18 |  | 0
12. | Isporuka i montaža sa spajanjem tipkala za isklop u nuždi sa dva isklopna kontakta. | kom | 2 |  | 0
13. | Upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje (odimljavanje). Boja: Narančasta RAL 2011 Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm | kom | 1 |  | 0
13.1 | Ručni javljač / tipkalo za uključenje odimljavanja. | kom | 2 |  | 0
13.2 | Vretenasti elektromotor 24VDC za otvaranje elementa za odimljavanje. | kom | 1 |  | 0
13.3 | Konzola za montažu elektromotora iz prethodne stavke. | kom | 1 |  | 0
14. | Pomoćni materijal za izvedbu radova prema popisu:
14.1 | razvodne kutije fi 80 | kom | 120 |  | 0
14.2 | razvodne kutije dim 100x100mm | kom | 60 |  | 0
14.3 | razvodne kutije dim 150x120mm | kom | 20 |  | 0
14.4 | razvodne kutije dim 200x150mm | kom | 10 |  | 0
14.5 | elektro gips | kg | 600 |  | 0
15. | Dubljenje zidova za instalaciju jake i slabe struje prema popisu
15.1 | šlic dubine do 3 cm širine do 6 cm | m | 80 |  | 0
15.2 | šlic dubine do 4 cm širine do 10 cm | m | 70 |  | 0
15.3 | šlic dubine do 5 cm širine do 12 cm | m | 50 |  | 0
15.4 | šlic dubine do 5 cm širine do 150 cm | m | 40 |  | 0
15.5 | šlic dubine do 6 cm širine do 200 cm | m | 25 |  | 0
16. | Izrada prodora kroz zidove od cigle debljine do 40 cm ili deku na trasama podžbuknih instalacija jake i slabe struje prema popisu
| Prodor kroz zid promjera 40mm | kom | 40 |  | 0
| Prodor kroz zid promjera 60mm | kom | 30 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 50x100mm | kom | 10 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 60x150mm | kom | 4 |  | 0
| Prodor kroz zid dimenzije 80x200mm sa zatvaranjem | kom | 2 |  | 0
17. | Izrada SOS signalizacije u sanitarijama za invalide u sastavu:
17.1 | SOS centrala za invalidski WC. | kom | 1 |  | 0
17.2 | Tipkalo SOS, pozivno-razrješno potezno. | kom | 1 |  | 0
17.3 | Signalna svjetiljka sa biperom. | kom | 1 |  | 0
| Kabeli i instalacijski materijal-Sveukupno: |  |  |  | 0
F | INSTALACIJA GRIJANJA I VENTILACIJE
1. | Isporuka i polaganje kabela za napajanje opreme za potrebe klime i ventilacije kako slijedi:
1.1 | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 80 |  | 0
1.2 | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
1.3 | PP-Y 4x1,5mm2 | m | 45 |  | 0
1.4 | PP/L 3x1mm2 za zaklopke | m | 40 |  | 0
2. | Izvođenje spojeva opreme grijanja i klimatizacije kako slijedi:
2.1 | spajanje vanjskih VRV jedinica | kom | 2 |  | 0
2.2 | spajanje unutarnjih VRV jedinica | kom | 6 |  | 0
2.3 | spajanje ventilatora santarija i rad. prostora | kom | 3 |  | 0
2.4 | spajanje termostata unutarnjih jedinica | kom | 6 |  | 0
2.5 | spajanje plinskih bojlera | kom | 5 |  | 0
2.6 | spajanje protupožarnih zaklopki (motor i signalizacija) | kom | 3 |  | 0
3. | Isporuka i polaganje u spuštenom stropu,ili p/ž slijedećih instalacijskih cijevi:
| -inst. cijev pr. 16-23mm | m | 200 |  | 0
| Instalacija za potrebe grijanja i ventilacije-Sveukupno: |  |  |  | 0
G | TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA
1.1 | Komunikacijski ormar KO-FD-2
1. | Dobava, isporuka i ugradnja komunikacijskog ormara KO FD-2, metalni samostojeći ormar, 32U, dim. 800x800x1560, prednje 19" šine, sa staklenim prednjim vratima, filtriranim ortvorima za ventilaciju, na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućnošću uvoda kabela s gornje i donje strane ormara, cilindar bravicom i ručkom za otvaranje, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima.
TS IT šarniri za bočne strane, pak=6 pak 1
TS IT bočne stranice 1560×800 par 1
TS IT perf. krov za uvod kabela 800×800 kom 1
Podnožje ormara 800x800x10 kom 1
Vent pl.800×800/900/1000, 2 vent/term kom 1
Sabirnica za uzemljenje kom 1
TS set za uzemljenje kom 1
Utična letva (7) 1U kom 1
Vertikalni kabelski kanal 32U kom 1
Vodilica kabela 1U kom 5
Vijak M6×16, pak=50 pak 1
Matica M6, pak=50 pak 1
Montaža samostojećeg ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu kom 1
Ugradnja i spajanje ventilatorskog krova s termostatom kom 1
Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje kom 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i ugradnja prespojnog panela 1U, s 24 x Cat.6 S/UTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje R&M | kom | 4 |  | 0
3. | Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom | 65 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu FTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 R&M | m | 2470 |  | 0
4.1 | Dobava i polaganje fleksi PVC cijevi pod žbuku (dubljena žbuke i kutije su u stavci jake struje) prema popisu:
4.1.1 | fleksi cijev promjera 16mm | m | 195 |  | 0
4.1.2 | fleksi cijev promjera 23mm | m | 115 |  | 0
4.1.3 | fleksi cijevi promjera 32mm | m | 110 |  | 0
4.1.4 | fleksi cijev promjera 50mm | m | 30 |  | 0
5. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/UTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 65 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja modularnog prespojnog panela 1U, 19", s integiranom vodilicom kabela straga i plastičnim označnim prozorima,spojnim modulom s 25 RJ-45 portova | kom | 1 |  | 0
7. | Izrada spoja Cat3 na panelu, uključeno šemiranje i aranžiranje ormara | kom | 20 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog panela za 12 SC SM/duplex adaptera sa keramičkim tijelom | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, isporuka i ugradnja PIGTAIL SC SM 9/125 dužine 1m | kom | 12 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja SC/duplex adapter sa keramičkim tijelom | kom | 6 |  | 0
11. | Varenje niti sa zaštitnom cijevčicom | kom | 12 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja kazete za varenje | kom | 1 |  | 0
13. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih SM 9/125 svjetlovodnih veza OTDR instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 za svjetlovodni "Link". Mjerenje obaviti za obje valne duljine i na 1310nm i na 1550nm. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 12 |  | 0
14. | Dobava, isporuka i ugradnja Module Real10 CAT6, 1 x RJ45 S/UTP R&M | kom | 74 |  | 0
15. | Dobava, isporuka i ugradnja adaptera za R&M modul | kom | 74 |  | 0
16. | Montaža i spajanje modula S/UTP i adaptera sa numeracijom. | kom | 74 |  | 0
17. | Dobava, isporuka i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje UPS; 1000VA, izlazna snaga 600 W, Tehnologija Line interactive AVR, Pure sinewave, izlazni napon 230 V, ulazni napon 230 V. | kom | 1 |  | 0
| Komunikacijski ormar KO FD-2 ukupno: |  |  |  | 0
1.2 | Komunikacijski ormar KO-FD-2.1 (FD-2.2)
1.
Sabirnica za uzemljenje kom 1
TS set za uzemljenje kom 1
Utična letva (7) 1U kom 1
Vertikalni kabelski kanal 32U kom 1
Vodilica kabela 1U kom 2
Vijak M6×16, pak=10 pak 1
Matica M6, pak=10 pak 1
Montaža samostojećeg ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu kom 1
Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje kom 1
|  | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i ugradnja prespojnog panela 1U, s 24 x Cat.6 S/UTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje R&M | kom | 4 |  | 0
3. | Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom | 60 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu UTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 R&M | m | 1920 |  | 0
4.1 | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu DTK FTP kabela kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 R&M za vanjsko polaganje | m | 280 |  | 0
5. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/UTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 60 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i ugradnja Module Real10 CAT6, 1 x RJ45 S/UTP R&M | kom | 60 |  | 0
7. | Dobava, isporuka i ugradnja adaptera za R&M modul | kom | 60 |  | 0
8. | Montaža i spajanje modula S/UTP i adaptera sa numeracijom | kom | 60 |  | 0
| Komunikacijski ormar KO FD-2.1 (FD-2.2) ukupno: |  |  |  | 0
1.3 | Kabeli, vodovi i kabelski pribor
1. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog kabela 12 niti SM 9/125 za unutarnju montažu i zaštitom protiv glodavaca u pripremljenu trasu | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja telefonskog kabla IY(ST)Y 20x2x0,6, kabel se polaže u pripremljeni parapetni kanal ili rebrastu cijev | m | 60 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 FTP 1m sa numeracijom oba kraja (boja - crvena) | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 FTP 2m sa numeracijom oba kraja (boja - plava,siva) | kom | 30 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i ugradnja PATCH kabela Cat6 UTP 2m sa numeracijom oba kraja (boja-plava,siva) | kom | 30 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i ugradnja optičkog PATCH kabela SM 9/125 SC_LC i LC_LC 2m duplex | kom | 1 |  | 0
| Kabeli, vodovi i kabelski pribor ukupno: |  |  |  | 0
1.4 | Završni radovi i prateća dokumentacija
1. | Izrada projekta izvedenog stanja u papirnatom obliku i na CD-u | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada sheme spajanja ormara u papirnatom obliku i na CD-u | kpl | 1 |  | 0
3. | Izrada liste za spajanje patch kabela (popunjava se) | kpl | 1 |  | 0
| Završni radovi i prateća dokumentacija ukupno: |  |  |  | 0
| TELEFONSKA II RAČUNALNA MREŽA UKUPNO: |  |  |  | 0
H | SUSTAV DOJAVE POŽARA
NAPOMENA: Oprema sustava dojave požara navedena u nastavku spaja se na centralu u sklopu porte u poglavlju IV.
1. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih optičkih detektora dima s individualnom adresom.
|  | kom | 67
2. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih optičko-termičkih detektora s individualnom adresom.
|  | kom | 6
3. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih ručnih javljača požara sa ugrađenim izolatorom petlje s individualnom adresom.
|  | kom | 11
4. | Dobava, isporuka, montaža montažne kutijice za ručne javljače.
|  | kom | 11
5. | Dobava, isporuka, montaža odgovarajućeg univerzalnog podnožja za vatrodojavne detektore.
|  | kom | 73
6. | Dobava, isporuka, montaža izlazno/ ulaznog modula s 1 izlazom za upravljanje 1 ulazom za prihvat signala. | kom
19
7. | Dobava, isporuka, montaža modula sa dva ulaza za primanje signala sa sprinkler sustava. | kom
1
8. | Dobava, isporuka, montaža montažne kutije za ulazno-izlazne module. | kom
20
9. | Dobava, isporuka, montaža sirene za unutarnju i vanjsku montažu-crvene. | kom
5
10. | Dobava, isporuka, montaža sirene s bljeskalicom za unutarnju i vanjsku montažu-crvene. | kom
1
11. | Dobava, isporuka, montaža vodotjesnog podnožja za sirenu za vanjsku upotrebu. | kom | 1
12. | Dobava, isporuka, montaža u fleksi i djelomićno u PNT cijevi vatrodojavnog kabla BMY(st)Y 2x2x0,8mm2 crvene boje za spajanje detektora požara, modula i sirena s vatrodojavnom centralom zajedno s PVC fleksi ili PNT cijevima Æ16 i montažnim priborom. | m | 1210
13. | Dobava montaža i spajanje izolatora petlje. | kom | 3
Napomena: Ispitivanje programiranje i izrada dokumentacije izvedenog stanja navedeno je u poglavlju IV.
| DOJAVA POŽARA -Sveukupno: |  |  |  | 0
AUDIO, VIDEO I MULTIMEDIJALNI SUSTAV
Sustav općeg ozvučenja
1. | Zvučnik, nadgradni, dvopojasni
nazivne snage 35W, ugrađen trafo: 30-116-8-4W/100V, osjetljivost: 89dB; maksimalni SPL: 109dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 120Hz-20kHz; kut isijavanja: 180/160 (H/V) supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: 240x165x160mm
| a) oprema i pribor | kom | 4 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 4 |  | 0
2. | Zvučnik, nadgradni
nazivne snage 6W, ugrađen trafo: 6-3W/100V, osjetljivost: 92dB; maksimalni SPL: 99dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 130Hz-17kHz; kut isijavanja: 180/140 (H/V) supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: 166x267x80mm
| a) oprema i pribor | kom | 55 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 55 |  | 0
3. | Zvučnik, nadgradni sa regulatorom glasnoće
nazivne snage 6W, ugrađen trafo: 6-3W/100V, osjetljivost: 92dB; maksimalni SPL: 99dB/FP/1m; frekvencijski odziv: 130Hz-17kHz; kut isijavanja: 180/140 (H/V) supnjeva, materijal: plastika, čelična zaštitna mrežica; dimenzija: 166x267x80mm, komplet sa ugrađenim regulatorom glasnoće
| a) oprema i pribor | kom | 8 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 8 |  | 0
4. | Digitalni daljinski upravljač - izbornik
Digitalni daljinski upravljač, regulator glasnoće sa izbornikom programa, 7-segmentni LED Display, povezivanje putem kabela Cat5 STP (do udaljenosti 500m), kontrola RS485, zidna ugradnja, pribor: ugradna kutija
| a) oprema i pribor | kom | 1 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i polaganje zvučničkog finožičnog kabela
PP/L 2x2,5mm2
| a) oprema i pribor | m | 980 |  | 0
| b) polaganje | m | 980 |  | 0
6. | Dobava i polaganje mrežnog kabela Cat6
STP Cat6
| a) oprema i pribor | m | 80 |  | 0
| b) polaganje | m | 80 |  | 0
7. | Dobava i polaganje cijevi za podžbuknu ugradnju
CES 16-26
| a) oprema i pribor | m | 570 |  | 0
| b) polaganje | m | 570 |  | 0
8. | Dobava i polaganje u vanjski rov slabe struje kabelskih veza za povezivanje objekata prema popisu
| kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 240 |  | 0
| kabel FTP cat 6 za vanjsko polaganje | m | 80 |  | 0
9. | Pregled i ispitivanje instalacije, puštanje u pogon, podešavanja | kpl | 1 |  | 0
10. | Izrada izvedbene dokumentacije, dobava atesta od ovlaštene institucije | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV OPĆEG OZVUČENJA: |  |  |  | 0
I2 | UČIONICE
Video oprema učionica
11. | LCD video projektor
3LCD projektor, 3300 Ansi Lumena, kontrast 10000:1; nativna rezolucija: 1280x800; WXGA (16:10); Manual Zoom 1.2x; Manual Focus leća: F=1.6-1.76, f=19,6-23,02mm; Throw ratio: 1.48-1,78:1; lampa 230W; keystone korekcija: +/-30 V; +/-15 H; priključci: HDMI x 1; D-Sub HD 15-pin x 2, C-video x 1; Audio in RCA x 1; audio in M3 x 1; audio out M3 x 1; LAN: RJ45 x 1; Serial In: D-Sub 9P; USB Type A x 1; USB Type B x 1; ugrađen zvučnik 10W; napajanje 100-240V; 50-60Hz; potrošnja 300W (6W Stand-by mode);
| a) oprema i pribor | kom | 7 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 7 |  | 0
12. | Nosač stropni za projektor
Komplet stropnog nosača sa svim priborom za montažu za niske stropove, mogućnost zakretanja projektora u svim smjerovima.
| a) oprema i pribor | kom | 7 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 7 |  | 0
13. | Projekcijsko platno, mehaničko 4:3
Projekcijsko platno, mehaničko, format slike 4:3; širine 200cm; prednja površina Matt; gain: 1.2; kut gledanja 150 stupnjeva
| a) oprema i pribor | kom | 7 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 7 |  | 0
14. | Kabel HDMI-HDMI, 10 m (duljina kabela se određuje prema stvarnom stanju udaljenosti priključno mjesto - projektor)
| a) oprema i pribor | kom | 7 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 7 |  | 0
15. | Ugradni zidni adapter HDMI-HDMI
Priključno mjesto HDMI kabela, komplet sa adapterom; zidna montaža u podžbuknu kutiju promjera 60mm;
| a) oprema i pribor | kom | 7 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 7 |  | 0
16. | Dobava, montaža u priključne podne/zidne/stropne kutije (bez kutije)
RJ45 x 2
Schuko utičnica x 2
| a) oprema i pribor | kom | 14 |  | 0
| b) montaža i spajanje | kom | 14 |  | 0
17. | Dobava i polaganje mrežnog kabel prijenosa video signala
Cat6, STP
| a) oprema i pribor | m | 140 |  | 0
| b) montaža i spajanje | m | 140 |  | 0
18. | Dobava i polaganje kabela napajanja
PP/L, 3x2,5mm2
| a) oprema i pribor | m | 112 |  | 0
| b) montaža i spajanje | m | 112 |  | 0
19. | Dobava i polaganje cijevi za podžbuknu ugradnju
CES 16-23
| a) oprema i pribor | m | 210 |  | 0
| b) polaganje | m | 210 |  | 0
20. | Ispitivanje linija, označavanje, montaža pripadajućih konektora | kpl | 7 |  | 0
| UKUPNO VIDEO OPREMA UČIONICE: |  |  |  | 0
| UKUPNO OZVUČENJE i AUDIO-VIDEO UČIONICA: |  |  |  | 0
J | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Dobava i polaganje legure Al 8mm na krovu na krovnim potporama za crijep | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i polaganje odvodnih vodova Al Ø8mm, položeno pod žbuku. | m | 80 |  | 0
3. | Dobava i polaganje izvoda uzemljivača FeZn 30x4mm za mjerne spojeve | m | 20 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u rov trake FeZn 30x4mm u zemlji oko objekta 0,8m duboko | m. | 95 |  | 0
5. | Iskop i zatrpavanje rova dubine 0,8m i širine 0,3m | m3 | 22 |  | 0
6. | Izrada mjernog spoja sa podžbuknim ormarićem, komplet sa kutijom, vijcima itd. | kom | 6 |  | 0
7. | Izrada izvoda za uzemljenje dizala u donjoj zoni izvedeno trakom FeZn 30x4mm dužine 4m | kpl | 1 |  | 0
8. | Izrada izvoda za uzemljenje dizala u gornjoj zoni izvedeno trakom FeZn 30x4mm dužine 4m | kpl | 1 |  | 0
9. | Izrada prstena u donjoj i gornjoj zoni voznog okna dizala izvedeno trakom FeZn 30x4mm, dužine 6m, komplet sa iskrištem | kpl | 2 |  | 0
10. | Dobava i polaganje trake FeZn 30x4mm dužine 6m za uzemljenje jednopotencijalne sabirnice SIP. Stavka uključuje kutiju sa poklopcem, bakrenu sabirnicu sa vicima M10 i sav potreban nespecificirani spojni i montažni materijal. | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava spojeva na krovu sa žljebom i ostalim metalnim masama izvedeni standardnim priborom | kom | 8 |  | 0
12. | Uzemljenje konstrukcije stubišta u gornjoj i donjoj zoni | kpl | 2 |  | 0
| Ukupno sustav zaštite od munje i izjed. potencijala (kn): |  |  |  | 0
K | OSTALO
1. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sa ucrtanim promjenama u odnosu na projekt i isporuka investitoru u tri primjerka | kpl | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje izvedenih instalacija sa izradom i primopredajom
u tri primjerka ispitnih protokola i to
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora izolacije,
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora petlje i
efikasnosti zaštite od napona dodira,
- ispitni protokol o otporu uzemljenja,
- ispitni protokol o izjednačenju potencijala,
- ispitni protokol o mjerenju jakosti rasvjete,
- ispitni protokol o kvaliteti razdjelnika,
- ispitni protokol o podešenosti zaštite (termičke i mag.),
- atesti i prospekti za ugrađenu opremu i materijal,
- primopredaja izvedeni radova sa puštanjem u funkciju,
- priprema za tehnički pregled i uvezivanje u zasebnu
knjigu svih atesta isporučene opreme i materijala,
- izrada uputa za rad i održavanje izvedene instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Ostalo-Sveukupno: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
B | RAZVODNI ORMARI I ENERGETSKI DIO |  |  |  | 0
C | RASVJETA |  |  |  | 0
D | UTIČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0
E | KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0
F | INSTALACIJA GRIJANJA I VENTILACIJE |  |  |  | 0
G | TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
H | SUSTAV DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
I | AUDIO, VIDEO I MULTIMEDIJALNI SUSTAV |  |  |  | 0
J | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
K | OSTALO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 12_EL_ZAJEDNIČKE INSTALACIJE
12/ ZAJEDNIČKE ELEKTROINSTALACIJE KOMPLEKSA
Red.br | O p i s | JM | Kol. | Jedinična | Ukupno
cijena
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ VANJSKI RAZVOD JAKE STRUJE I VANJSKU RASVJETU
1. | Iskop rova u zemljištu C kategorije (zemlja) širine 0,3-0,4m, dubine 80 cm za NN razvod, javnu rasvjetu i stupove sa zatrpavanjem rova nakon polaganja kabela , trake za uzemljenje i trake upozorenja sa nabijanjem u slojevima i opremom u sastavu: | m3 | 50
| Dobava i polaganje trake feZn 30x4mm | m | 200
| Betoniranje temelja stupa dim 0,65x0,65x0,8m sa cijevi PVC fi 32mm za ulaz-izlaz kabela | kom | 7
| Montaža i spajanje stupa na pripremljene temelje | kom | 7
| Montaža i spajanje svjetiljke na kandelaber | kom | 7
| Dobava i spajanje kabela za vezu ormarić u stupu svjetiljka, kao NYY-J 3x1,5mm2, prosjećne duž. 4m | kom | 7
| Dobava i postava cijevi PEHD 70mm (3 cijevi na trasi) kod prelaza ispod ceste | m | 22
| Dobava i postava cijevi PEHD 110mm (1 cijev na trasi) kod prelaza ispod ceste | m | 7
| Oblaganje kabela posteljicom od pijeska komplet sa dobavom i rasprostiranjem | m3 | 5
| Betoniranje sloja oko PEHD cijevi ispod ceste betonom MB 15 debljine 20cm | m3 | 1
| Dobava i postava štitnika i trake za upozorenje iznad energetskih kabela | m | 200
| križanje trase jake struje sa drugim instalacijama (plin, voda) uključivo sa opremom prema tipskim rješenjima | kom | 5
Ukupno građevinski radovi uz vanjsku rasvjetu (kn):
B | VANJSKA RASVJETA
1. | Dobava, montaža i električno spajanje na vrhu rasvjetnog stupa svjetiljke s radijalno simetričnom karakteristikom rasipanja svjetla. S adapterom za nasadnik FI 60mm, dimenzije svjetiljke 565mm x 565mm, visina H=650mm. Boja mat srebrna. Sa 6 LED modula u prirodno bijeloj boji T= 4000 K. CRI ≥ 80 Faktor snage ≥ 0,9. Optička snaga LED-a Pn=47W. Ukupna potrošnja energije (svjetiljka i predspojna sprava) Ptot = 50,5W In=700 mA. Nominalni svjetlosni tok Φn = 6480 lm. Izlazni svjetlosni tok Φout = 4758 lm. ULOR = 0%. Potpuni cut off - nema uzlaznog svjetla. Kućište i pokrov od lijevanog aluminija, optički sustav svjetiljke od PMMA s visokom optornošću na povišenu temeraturu i na UV zračenje. Difuzor od kaljenog stakla debljine 4mm otpornog na udarce i temperaturna naprezanja. Cijela svjetiljka otporna na atmosferilije i pojačani salinitet. Svjetiljka se isporučuje s LED-om i elektroničkim konverterom. Mehanička zaštita IP66 IK08, zaštita od dodirnog napona - klasa II. Uzvrat boje CRI > 80. Predviđeni servisni vijek izvora min 60.000 sati - LM70 (70% toka nakon 60.00 h - L70B20). Temperatura ambijenta Ta = - 30˚C + 40˚C. Oznaka u projektu V1. | kpl | 7
2. | Dobava, isporuka i montaža čeličnog konusnog stupa čiji se promjer sužava prema vrhu. Promjer spoja sa svjetiljkom fi = 60 mm. Sa stupom je potrebno naručiti 4 sidrena vijka. Inspekcijski prozor dimenzija 132 mm x 38 m, 4_polni razdjelnik s 2 osigurača 16A - dolazni kabel 10 mm2, odlazni kabel prema vrhu stupa presjeka 2,5mm2. Klasa izolacije II. Oznaka u projektu V1st. | kpl | 7
3. | Dobava, isporuka i montaža zidne LED svjetiljke za vanjsku montažu. Svjetiljka u kućištu od lijevanog aluminija, difuzor od bistrog kaljenog stakla, reflektor od anodiziranog aluminija. Brtva od polimera. Mehanička zaštita IP65 IK09. Zaštita od dodirnog napona - klasa I. Boja svjetla T = 4000 K. Širina svjetlosnog snopa reflektora 45 st. Optička snaga LED-a iznosi Pn = 14,4W. Nominalni tok LED-a iznosi 1020 lm, a izlazni tok 509 lm. Trajnost izvora 50.000 h (L70 - 70% toka na kraju životnog vijeka). Cos fi > 0,9 Oznaka u projektu V2. | kpl | 6
4. | Dobava i polaganje kabela vanjske rasvjete NYY-J 5x10mm2 koji se polaže u iskopani rov u zemlju prema stavkama u poglavlju A. | m | 150
5. | Dobava i polaganje kabela vanjske rasvjete NYY-J 3x2,5mm2 koji se polaže u iskopani rov u zemlju prema stavkama u poglavlju A, ili u postojeći vanjski zid prije žbukanja. | m | 75
6. | Dobava i polaganje u rov iznad kabela trake FeZn 30x4mm za uzemljenje stupa rasvjete komplet sa križnom spojnicom u zemlji zalivenu bitumenom a spoj na stupu izveden na vijak prosječno 6 m trake po stupu. | m | 7
7. | Uvlačenje napojnih kabela u stupove sa energetskim spajanjem stupova u razdjelnici stupa komplet. | kom | 7
8. | Ispitivanje i puštanje u funkciju. | kpl | 1
VANJSKA RASVJETA UKUPNO:
C | SUSTAV ZAŠTITE OD POŽARA - ZAJEDNIČKE STAVKE
1. | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilne vatrodojavne centrale sa 4 petlje sa slijedećim karakteristikama: | kpl | 1
- ugrađenom upravljačkom pločom na hrvatskom jeziku,
- LCD zaslonom za prikaz svih događaja 240 x 64 pix
- memorijom za pamćenje zadnjih 500 događaja,
- 4 nadziranih izlaza za sirene, 10 programskih relejnih izlaza, 6 programskih ulaza
- zonski LED indikatori za 96 zona
- PSU 5,25 A sukladno EN-54 dio 4
2. | Dobava, isporuka i montaža ormarića za smještaj baterija do 38Ah za
| rezervno napajanje vatrodojavne centrale. | kpl | 1
3. | Dobava i ugradnja u ormarić Acu. Baterije 12V, 38Ah. | kom | 2
4. | Dobava, isporuka, montaža na porti vatrootpornog ormarića za ugradnju vatrodojavne centrale sa ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, u klasi T- 60'. Izrada od čeličnog pocinčanog lima .Ugrađene protupožarne ventilacijske rešetke u plašt ormarića (2 kom).Završna obrada plastifikacija u RAL 9010. | kpl | 1
Ostakljenje vrata izvodi se sa p.p. staklom u klasi F-60',debljine 21 mm.
- vel. ormarića 90 x 80 x 30 cm (prilagoditi veličini centrale)
- Ugradnja na zid od cigle ili AB zid
- Instalacija podžbukna
5. | Dobava, isporuka, montaža u PNT cijevi promjera 50mm u trasi (DTK) i spajanje vatrodojavnog kabla AYF(L)2Y 2x2x0,8mm sa spajanjem na oba kraja u spojnim kutijama ili direktno na centralu | m | 580
6. | Programiranje sustava za sve objekte u poglavlju IV. | kpl | 1
7. | Ispitivanje sustava vatrodojave od strane nadležne inspekcijske ustanove za sve objekte u poglavlju IV. | kpl | 1
8. | Izrada projekta izvedenog stanja za sve objekte u poglavlju IV. | kpl | 1
SUSTAV ZAŠTITE OD POŽARA - ZAJEDNIČKE STAVKE UKUPNO:
D | SUSTAV INTERFONA
1. | Dobava, ugradnja te spajanje vanjskog panela sa 1 pozivnom tipkom, 1 audio pojačalom te ugradbenim kutijama i priborom. | kpl | 16
2. | Dobava, ugradnja te spajanje centralne jedinice za integraciju. | kom | 1
3. | Dobava, ugradnja i spajanje digitalne stolne interfonske audio jedinice. | kom | 1
4. | Dobava, ugradnja u najbliži razdjelnik te spajanje napajanja za audio interfon. | kom | 4
5. | Dobava, ugradnja te spajanje panel dekodera. | kom | 4
6. | Dobava, ugradnja te spajanje odgovarajućeg napajanja za panele. | kom | 16
7. | Dobava polaganje u DTK trasu i spajanje kabela za povezivanje interfona prema popisu:
| Kabel TK 59 3x4x0,8mm | m | 180
| Kabel J-Y(st)Y6x2x0,8mm | m | 120
| Kabel NYM-J 3x1,5mm2 za napajanje jedinica | m | 40
8. | Dobava i polaganje PVC cijevi promjera 16 mm | m | 160
9. | Programiranje , obuka te puštanje susutava u rad | kpl | 1
SUSTAV INTERFONA UKUPNO:
E | INSTALACIJA DTK
1. | Iskolčenje trase. | m | 145
2. | Razbijanje asfalta i betona za trasu i zdence. | m2 | 10
3. | Iskop kabelskog rova u zemlji 3. kategorije. | m3 | 41
4. | Izrada posteljice s dobavom pijeska | m3 | 9.3
5. | Dobava i polaganje PEHD cijevi NO 100 mm | m | 145
6. | Dobava i polaganje PEHD cijevi NO 50 mm | m | 535
7. | Dobava i postava češljeva ( držači razmaka ) | kom | 140
8. | Dobava i uvlačenje Fe/Zn žice 4 mmu privode objetima | m | 300
9. | Zasipavanje cijevi pijeskom uz nabijanje u slojevima ukupne visine do 10 cm iznad cijevi | m3 | 9.3
10. | Zatrpavanje rova u slojevima šljunkom ili zemljom iskopa uz nabijanje | m3 | 32
11. | Dobava i polaganje trake za upozorenje žute boje s natpisom " Pozor TK " | m | 145
12. | Betoniranje podloge za asfalt od MB 15, h = 20 cm u pješačkom hodniku | m3 | 0.4
13. | Betoniranje podloge za asfalt od MB 25, h = 30 cm u kolniku | m3 | 1.3
14. | Iskop zemlje 3. kategorije za kabelske zdence | m3 | 1
15. | Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZD0 prema nacrtu | kom | 2
16. | Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZD1 prema nacrtu | kom | 1
17. | Zatrpavanje oko kabelskih zdenacazemljom od iskopa | m3 | 0.1
18. | Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju | m3 | 9
19. | Dobava i postava pješačkog prelaza | kom | 1
20. | Dobava i postava kolnih prelaza | kom | 1
21. | Dobava i postava zaštitne ograde duž trase | kom | 2
22. | Izrada priključka DTK u postojećim zdencima | kom | 1
23. | Izrada zaštite prilikom križanja s drugim komunalnim instalacijama | kpl | 1
24. | Čišćenje radilišta po završetku radova | kpl | 1
25. | Snimanje kanalizacije prije zatrpavanja i unos u katastar vodova | m | 140
26. | Sanacija betona i asfalta, dozvola prijekopa javnih površina i regulacija prometa | m2 | 10
27. | Sanacija zelenih površina | m2 | 4
28. | Ishođenje pozitivnog mišljenja i preuzimanje izgrađene DTK | kpl | 1
29. | Sudjelovanje na tehničkom pregledu DTK
koje saziva tijelo graditeljstva, pribavljanje
potrebne dokumentacije za tehnički pregled
| i otklanjanje eventualnih nedostataka | kpl | 1
INSTALACIJA DTK UKUPNO:
F | AGREGATSKO POSTROJENJE
1.1. | Dobava kompaktnog elektroagregatskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem , namjenjeno za automatsko rezervno ili osnovno napajanje potrošača. Ugrađeno u zatvoreno kućiše s nivoom buke smanjenim na 69 dB. Pogonjeno pomoću diesel motora koji je prirubno povezan sa sinkronim generatorom. Motor i generator su preko gumenih amortizera pričvršćeni na čelično postolje na koje je direktno pričvršćen i komandni ormar, spremnik goriva te akumulatoske baterije. Motor mora zadovoljavati minimalno "Stage II" Euro normu o emisji ispušnih plinova.
Predgrijavanje motora preko zagrijavanja rashladne tekućine putem termostatski reguliranog grijača 230 V, za preuzimanje udarnog opterećenja odmah po startu.
Izlazna snaga definirana je prema ISO8528/5, pogonska grupa G2, s AVR regulacijom napona, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231 V, cos=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga 40kVA/32kW, snaga preopterećenja 44kVA/35kW.
Maksimalne dimenzije postrojenja 2100x900x1100 mm (dužina x širina x visina); masa 1120 kg
UREĐAJ ZA KOMUTACIJU
Samostalni ormar sa ugrađenim sklopnicima nazivne struje 80A mrežni/agregatski, sa mehaničkom i električnom blokadom, IP 41 zaštite.
1.2. | UPRAVLJAČKI ORMAR
Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem ugrađen u kućište elektroagragatskog postrojenja, obuhvaća opremu za zaštitu i signalizaciju generatora i motora sa prekidaćem komplet. Automatski preklopnik je izdvojen u glavni razdjelnik objekta.
Mjerenje (ispis na LCD-displeju): Napon generatora, frekvencija generatora, napon mreže, struja generatora, frekvencija mreže, napon baterije, broj okretaja motora, nivo goriva, te brojač sati rada.
Svjetlosna signalizacija – stanja (ispis na LED-displeju): Mreža prisutna/neispravna, generatorski napon prisutan/neispravan, uključen generatorski sklopnik, uključen mrežni sklopnik, nizak prtisak ulja, visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak nivo goriva (pričuva goriva), neuspio start, , nizak napon baterije
Signalizacija stanja i kvarova (ispis na LCD-displeju): Nadnapon/podnapon i nad/pod frekvencija generatora, preopterećenje i kratki spoj generatora, nad/podfrekvencija i nad/podnapon mreže, napona mreže, pobjeg, nizak napon punjenja baterija, napon baterije.
Zašite generatora: Preopterećenje, kratki spoj, podnapon, nadnapon, asimetrija, podfrekvencija i nadfrekvencija.
Zašite motora: Visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak prisisak ulja, nema goriva i pobjeg.
1.3 | PUŠTANJE U POGON I TESTIRANJE SUSTAVA
Isporuka, istovar, montaža i testiranje sustava. Kod puštanja u rad obaviti ispitivanje sustava teretom od minimalno 35 kW. Dostaviti ispitni protokol o rezultatima mjerenjima u svim režimima rada, te pri skokovitim, dinamičkim promjenama opterećenja.
1.1-1-3 | AGREGAT UKUPNO : | kpl | 1
1.4 | OSTALI RADOVI
1.4.1 | Transport opreme na objektu i unošenje opreme u prostoriju agregatske stanice (postrojenja). | kpl | 1
1.4.2 | Isporuka goriva, maziva i rashladne tekućine za probni pogon agregata. | kpl | 1
1.4.3 | Montažni materijal, montaža i puštanje u pogon agregatske stanice, uključivo sve do pune funkcionalnosti prema popisu montažnog materijala isporučitelja. | kpl | 1
1.4.4 | Energetski signalni i komandni kabeli u agregatskoj prostoriji prema planu vodova i planu instalacija. Kabeli su specificirani u troškovniku objekta Radnička 18a i polažu se u zemlju te uvlače u AG stanicu kroz PNT cijevi. | kpl | 1
AGREGATSKO POSTROJENJE UKUPNO:
G | UGOSTITELJSKA ŠKOLA - TEHNIČKA ZAŠTITA
G1 | Lokacija Botićeva
G1.1 | Protuprovala Botićeva
1. | Protuprovalna alarmna centrala Maticna ploca sa 8 programibilnih zona i mogućnošću proširenja ŽIČANO, BUS izvedba ILI BEŽIČNO do 32 zone. Polikarbonatna kutija s napajanjem Digitalni komunikator s mogucnošcu izravnog prikljucka (plug-in) ,IP i GSM/ GPRS modula na maticnu plocu, akumulator 12V7ah (2 komada) | kom | 1
2. | Dobava i montaža tipkovnice LCD tipkovnice | kom | 1
3. | Dobava i montaža modula za proširenje 8 zona, | kom | 3
4. | Detektor pokreta dualne tehnologije BUS, sa nosačem MW i PIR tehnologija Anti-Clock TM tehnologija(zašticeni patent) Pokrivanje do 10 m Indikator aktiviranosti Zona puzanja Podešavanje na razini mikrovalova Podesiva visina postavljanja do 3.3m Mala potrošnja 30V/m RF imunitet /40 V/m za QUAD Radna temperatura od -20° do 55° Procesiranje antifluorescentnog interferencijskog signala | kom | 26
5. | Dobava i montaža unutarnje sirene s bljeskalicom 105 db. | kom | 6
6. | Dobava i montaža vanjske sirene s bljeskalicom 105 db sa akumulatorom. | kom | 1
7. | Dobava i montaža koncentratora u kompletu sa dodatnim napajanjem, transformatorom i tamperom. | kom | 1
8. | Dobava i polaganje signalnog kabela 6x0,22 | m | 650
9. | Dobava i polaganje signalnog kabela 3x,75 | m | 30
10. | Dobava, montaža i spajanje potrebnog instalacijskog
materijala, plastični i čelični tipli, naljepnice za opremu,
| vezice, vijci s maticama, i sl. potrošni materijal. | kpl | 1
11. | Obuka korisnika za rad s sustavom protuprovale,
| prisutnost pri uhodavanju korisnika | kpl | 1
12. | Izdavanje certifikata i atesta opreme, tehničkih karakteristika ugrađene opreme, uputa za korisnike, izrada projekta sa statusom izvedeno stanje. | kpl | 1
13. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kpl | 1
14. | Montaža, podešavanje i programiranje sve opreme do pune funkcionalnosti prema zahtjevu korisnika. | kpl | 1
UKUPNO PROTUPROVALA :
GE1.2 | IP videonadzor - lokacija Botićeva
1. | "Aplikacija za nadzor i upravljanje
Simultani prikaz 30 kamera na standardnom PC-u (3,2 GHz) (30 slika u sekundi svaka)
Nema ogranicenja u smislu broja kamera ili broja korisnika
Mogucnost razlicitih velicina slika u multiview modu
Plan pozicija kamera (drag&drop) za prostorno projektiranje
Podržava auto alarm sa udaljenih kamera, dojava na mail alarmnih situacija, motion detection
Potpuna audio podrška
| Analitika - brojanje posjetitelja, zadržavanje u prostoru | kom | 1
2. | Digitalna mrežna IP kamera visoke rezolucije u boji, velike brzine snimanja 5 Mpix
-Optički senzor najmanje 5 milijuna piksela, CMOS tehnologija, progresivno skeniranje
-Broj elemenata slike Najmanje ukupno: 2048(H) x 1536 (V)
-Broj slika u sekundi pri punoj rezoluciji: Najmanje 5 slika u sekundi na 5 megapikselnoj rezoluciji. 15 slika u sekundi na QXGA rezoluciji i 30 slika u sekundi na 1 MEGA rezoluciji
-Minimalno osvjetljenje Najmanje 0.05 lux
-Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja Podesiv prozor ekspozicije
-Balans bijelog svijetla Automatski
-Ekspozicija Automatska s podesivom veličinom prozora uključivanja ili izuzimanja ekspozicije
Automatski balans razine bijelog svijetla
Referentna razina osvjetljenja prema najmanje 2 Include/Exclude zone
-Kontrola pojačanja Automatski
-Brzina elektroničkog zatvarača Automatski
-Medij za pohranu Vanjska mrežna pohrana i interna na Compact Flash karticu
Smještaj CF kartice za pohranu unutar kučišta kamere
-Načini snimanja Pre-alarm i post-alarm snimanje
-Detekcija pokreta Dinamički promjenjive postavke u slučaju detekcije pokreta
-Najmanje 2 zasebno podesive, neovisne zone detekcije pokreta
-Alarmni mehanizmi Automatsko slanje snimaka putem e-maila i spremanje na FTP server ili interni prostor za pohranu nakon okidanja
Mogućnost programiranja alarmnog ulaza i izlaza I/O
-Rezolucija digitalnog zapisa Do maksimalne rezolucije 2048 (H) x 1536 (V) piksela
-Omjer širine i visine slike Podesiv, nije ograničen na 4:3 format
-Svojstva slike Digitalni pan/tilt/zoom na snimkama uživo i na pohranjenom zapisu
Mogućnost istovremenog neovisnog pan/tilt/zoom pregledavanja više korisnika
Mogućnost dodavanja tekstualnih komentara i podataka o vremenu
Mogućnost dinamičke promjene tekstualnog zapisa u slučaju detekcije pokreta
-Mogućnost dokaza autentičnosti snimke izdavanjem certifikata
- Svojstva web sučelja Podesivo po funkcionalnosti i izgledu
- Format video izlaza TCP/IP, PAL
- Format datoteke zapisa JPEG/MJPEG za pregledavanje pomoću internetskog preglednika Internet Explorer (5.0+) ili Netscape (4.7+), Mozilla, bez klijentskog softvera
-Opcije pregleda zapisa Pregled uživo sa više kamera istodobno na istoj stranici internetskog preglednika
Udaljeno pregledavanje snimaka u nižoj rezoluciji od rezolucije snimanja
-Mrežna svojstva Ugrađen web i FTP server, VOIP i SIP
Mogućnost ograničenja korištenog prijenosnog pojasa
Mogućnost potpune konfiguracije preko Telneta
Mogućnost onemogučavanja pristupa preko Telneta
-Podržani protokoli IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, FTP, SMTP, DHCP, HTTP, BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP
-Razine zaštite pristupa Korisnička i administratorska zaporka
Filtriranje po IP adresama
Nadogradnja firmwarea preko mrežnog sučelja
Dodavanje i nadogradnja licenci preko mrežnog sučelja
-Priključci RJ-45 Ethernet priključak (IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet usuglašen)
Compact Flash utor: Micro SD Card 128GB
Alarm I/O: 4-pin priključak
-Sinkronizacija vremena NTP
-Napajanje 12-24 VDC, 24 VAC ili IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet
-dome kućište kamere, montaža zid/strop, ugrađena fiksna leća 90° , visokootporni polikarbonat
| Magnetski i elektrostatički oklopljeno, otporno na udarce i trešnju, bez mehanički pomičnih dijelova, IP40, za montažu na strop, sa ugrađenim antishock senzorom, IK10 | kom | 10
3. | Digitalna mrežna IP kamera visoke rezolucije u boji, velike brzine snimanja 6Mpix
- Optički senzor dva nezavisna optička senzora, po senzoru najmanje 6 milijuna piksela, CMOS tehnologija, progresivno skeniranje
- Maks. Rezolucija 3072 × 2048 piksela
- Broj slika u sekundi pri punoj rezoluciji Najmanje 5 slika u sekundi na 5 megapikselnoj rezoluciji. 15 slika u sekundi na QXGA rezoluciji i 30 slika u sekundi na 1 MEGA rezoluciji
- Minimalno osvjetljenje Najmanje 0.05 lux
- Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja Podesiv prozor ekspozicije
- Balans bijelog svijetla Automatski
- Ekspozicija Automatska s podesivom veličinom prozora uključivanja ili izuzimanja ekspozicije
Automatski balans razine bijelog svijetla
Referentna razina osvjetljenja prema najmanje 2 Include/Exclude zone
- Kontrola pojačanja Automatski
- Brzina elektroničkog zatvarača Automatski
- Medij za pohranu Vanjska mrežna pohrana i interna na Compact Flash karticu
Smještaj CF kartice za pohranu unutar kučišta kamere
- Načini snimanja Pre-alarm i post-alarm snimanje
- Detekcija pokreta Dinamički promjenjive postavke u slučaju detekcije pokreta
- Najmanje 2 zasebno podesive, neovisne zone detekcije pokreta
- Alarmni mehanizmi Automatsko slanje snimaka putem e-maila i spremanje na FTP server ili interni prostor za pohranu nakon okidanja
Mogućnost programiranja alarmnog ulaza i izlaza I/O
- Rezolucija digitalnog zapisa Do maksimalne rezolucije 2592 (H) x 1944 (V) piksela
- Omjer širine i visine slike Podesiv, nije ograničen na 4:3 format
- Svojstva slike Digitalni pan/tilt/zoom na snimkama uživo i na pohranjenom zapisu
Mogućnost istovremenog neovisnog pan/tilt/zoom pregledavanja više korisnika
Mogućnost dodavanja tekstualnih komentara i podataka o vremenu
Mogućnost dinamičke promjene tekstualnog zapisa u slučaju detekcije pokreta
Mogućnost dokaza autentičnosti snimke izdavanjem certifikata
- Svojstva web sučelja Podesivo po funkcionalnosti i izgledu
- Format video izlaza TCP/IP, PAL
- Format datoteke zapisa JPEG/MJPEG za pregledavanje pomoću internetskog preglednika Internet Explorer (5.0+) ili Netscape (4.7+), Mozilla, bez klijentskog softvera
- Opcije pregleda zapisa Pregled uživo sa više kamera istodobno na istoj stranici internetskog preglednika
Udaljeno pregledavanje snimaka u nižoj rezoluciji od rezolucije snimanja
Mrežna svojstva Ugrađen web i FTP server, VOIP i SIP
Mogućnost ograničenja korištenog prijenosnog pojasa
Mogućnost potpune konfiguracije preko Telneta
Mogućnost onemogučavanja pristupa preko Telneta
- Podržani protokoli IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, FTP, SMTP, DHCP, HTTP, BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP
- Razine zaštite pristupa Korisnička i administratorska zaporka
Filtriranje po IP adresama
Nadogradnja firmwarea preko mrežnog sučelja
Dodavanje i nadogradnja licenci preko mrežnog sučelja
- Priključci RJ-45 Ethernet priključak (IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet usuglašen)
Compact Flash utor: Micro SD Card 128GB
Alarm I/O: 4-pin priključak
- Sinkronizacija vremena NTP
- Napajanje 12-24 VDC, 24 VAC ili IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet
- Kučište kamere dome oblik, visokootporni polikarbonat, uključeni dijelovi za zidnu i stupnu montažu kamere
| Magnetski i elektrostatički oklopljeno, otporno na udarce i trešnju, bez mehanički pomičnih dijelova, IP66, sa fiksnim objektivima (90° širina kuta), za montažu na zid i strop, sa ugrađenim antishock senzorom, IK10 | kom | 2
4. | Prekolpnik 16POE 16-Port RJ-45 for 10/100Base-TX PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet PoE Power Supply Type Mid-Span, PSE PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts Power Pin Assignment 4/5(-), 7/8(+) PoE Power Budget 125 watts
|  | kom | 1
5. | Uređaj za pohranu snimaka u trajanju od minimalno 60 dana NAS PRO-NET -HDD 4TB, -100Base-TX/1000Base-TX, -Web file manager -nadogradivo na RAID level 0 1 | kom | 1
6. | UPS - neprekidno napajanje 1000VA | kom | 1
7. | Rack ormar za smještaj opreme, zidna montaža 21U, sa svim pripdajućim panelima i konektorima za montažu i smještaj opreme (switch, NAS, UPS) | kom | 1
8. | Dobava i polaganje kabela UTP Cat5e
|  | m | 480
9. | Dobava i polaganje kabela 3x,75
|  | m | 20
10. | Dobava, montaža i spajanje potrebnog instalacijskog
materijala, plastični i čelični tipli, naljepnice za opremu,
| vezice, vijci s maticama, i sl. potrošni materijal. | kpl | 1
11. | Obuka korisnika za rad s sustavom videonadzora
| prisutnost pri uhodavanju korisnika. | kpl | 1
12. | Izdavanje certifikata i atesta opreme, tehničkih karakteristika ugrađene opreme, uputa za korisnike, izrada projekta sa statusom izvedeno stanje. | kpl | 1
13. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kpl | 1
14. | Montaža, podešavanje i programiranje sve opreme do pune funkcionalnosti prema zahtjevu korisnika. | kpl | 1
UKUPNO IP VIDEONADZOR :
G1 | PROTUPROVALA I VIDEO NADZOR BOTIĆEV TRG 1 - UKUPNO:
G2 | Lokacija Radnička 18A
G2.1 | Protuprovala - Radnička 18a
1. | Protuprovalna alarmna centrala Maticna ploca sa 8 programibilnih zona i mogucnošcu proširenja ŽIČANO, BUS izvedba ILI BEŽIČNO do 32 zone. Polikarbonatna kutija s napajanjem Digitalni komunikator s mogucnošcu izravnog prikljucka (plug-in) ,IP i GSM/ GPRS modula na maticnu plocu, akumulator 12V7ah (2 komada) | kom | 1
2. | Dobava i montaža tipkovnice LCD tipkovnice | kom | 1
3. | Dobava i montaža modula za proširenje 8 zona | kom | 3
4. | Detektor pokreta dualne tehnologije BUS, sa nosačem MW i PIR tehnologija Anti-Clock TM tehnologija(zašticeni patent) Pokrivanje do 10 m Indikator aktiviranosti Zona puzanja Podešavanje na razini mikrovalova Podesiva visina postavljanja do 3.3m Mala potrošnja 30V/m RF imunitet /40 V/m za QUAD Radna temperatura od -20° do 55° Procesiranje antifluorescentnog interferencijskog signala | kom | 24
5. | Dobava i montaža unutarnje sirene s bljeskalicom 105 db | kom | 6
6. | Dobava i montaža vanjske sirene s bljeskalicom 105 db sa akumulatorom | kom | 1
7. | Dobava i montaža koncentratora u kompletu sa dodatnim napajanjem, transformatorom i tamperom | kom | 1
8. | Dobava i polaganje kabela 6x0,22
|  | m | 600
9. | Dobava i polagaanje kabela 3x,75
|  | m | 30
10. | Dobava, montaža i spajanje potrebnog instalacijskog
materijala, plastični i čelični tipli, naljepnice za opremu,
| vezice, vijci s maticama, i sl. potrošni materijal. | kpl | 1
11. | Obuka korisnika za rad s sustavom protuprovale,
| prisutnost pri uhodavanju korisnika | kpl | 1
12. | Izdavanje certifikata i atesta opreme, tehničkih karakteristika ugrađene opreme, uputa za korisnike, izrada projekta sa statusom izvedeno stanje | kpl | 1
13. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1
14. | Montaža, podešavanje i programiranje sve opreme do pune funkcionalnosti prema zahtjevu korisnika | kpl | 1
UKUPNO PROTUPROVALA :
G2.2 | IP videonadzor - lokacija Radnička 18a
1. | "Aplikacija za nadzor i upravljanje
Simultani prikaz 30 kamera na standardnom PC-u (3,2 GHz) (30 slika u sekundi svaka)
Nema ograniČenja u smislu broja kamera ili broja korisnika
MoguĆnost razlicitih velicina slika u multiview modu
Plan pozicija kamera (drag&drop) za prostorno projektiranje
Podržava auto alarm sa udaljenih kamera, dojava na mail alarmnih situacija, motion detection
Potpuna audio podrška
| Analitika - brojanje posjetitelja, zadržavanje u prostoru | kom | 1
2. | Digitalna mrežna IP kamera visoke rezolucije u boji, velike brzine snimanja 5 Mpix
-Optički senzor Najmanje 5 milijuna piksela, CMOS tehnologija, progresivno skeniranje
-Broj elemenata slike Najmanje ukupno: 2048(H) x 1536 (V)
-Broj slika u sekundi pri punoj rezoluciji: Najmanje 5 slika u sekundi na 5 megapikselnoj rezoluciji. 15 slika u sekundi na QXGA rezoluciji i 30 slika u sekundi na 1 MEGA rezoluciji
-Minimalno osvjetljenje Najmanje 0.05 lux
-Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja Podesiv prozor ekspozicije
-Balans bijelog svijetla Automatski
-Ekspozicija Automatska s podesivom veličinom prozora uključivanja ili izuzimanja ekspozicije
Automatski balans razine bijelog svijetla
Referentna razina osvjetljenja prema najmanje 2 Include/Exclude zone
-Kontrola pojačanja Automatski
-Brzina elektroničkog zatvarača Automatski
-Medij za pohranu Vanjska mrežna pohrana i interna na Compact Flash karticu
Smještaj CF kartice za pohranu unutar kučišta kamere
-Načini snimanja Pre-alarm i post-alarm snimanje
-Detekcija pokreta Dinamički promjenjive postavke u slučaju detekcije pokreta
-Najmanje 2 zasebno podesive, neovisne zone detekcije pokreta
-Alarmni mehanizmi Automatsko slanje snimaka putem e-maila i spremanje na FTP server ili interni prostor za pohranu nakon okidanja
Mogućnost programiranja alarmnog ulaza i izlaza I/O
-Rezolucija digitalnog zapisa Do maksimalne rezolucije 2048 (H) x 1536 (V) piksela
-Omjer širine i visine slike Podesiv, nije ograničen na 4:3 format
-Svojstva slike Digitalni pan/tilt/zoom na snimkama uživo i na pohranjenom zapisu
Mogućnost istovremenog neovisnog pan/tilt/zoom pregledavanja više korisnika
Mogućnost dodavanja tekstualnih komentara i podataka o vremenu
Mogućnost dinamičke promjene tekstualnog zapisa u slučaju detekcije pokreta
-Mogućnost dokaza autentičnosti snimke izdavanjem certifikata
- Svojstva web sučelja Podesivo po funkcionalnosti i izgledu
- Format video izlaza TCP/IP, PAL
- Format datoteke zapisa JPEG/MJPEG za pregledavanje pomoću internetskog preglednika Internet Explorer (5.0+) ili Netscape (4.7+), Mozilla, bez klijentskog softvera
-Opcije pregleda zapisa Pregled uživo sa više kamera istodobno na istoj stranici internetskog preglednika
Udaljeno pregledavanje snimaka u nižoj rezoluciji od rezolucije snimanja
-Mrežna svojstva Ugrađen web i FTP server, VOIP i SIP
Mogućnost ograničenja korištenog prijenosnog pojasa
Mogućnost potpune konfiguracije preko Telneta
Mogućnost onemogučavanja pristupa preko Telneta
-Podržani protokoli IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, FTP, SMTP, DHCP, HTTP, BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP
-Razine zaštite pristupa Korisnička i administratorska zaporka
Filtriranje po IP adresama
Nadogradnja firmwarea preko mrežnog sučelja
Dodavanje i nadogradnja licenci preko mrežnog sučelja
-Priključci RJ-45 Ethernet priključak (IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet usuglašen)
Compact Flash utor: Micro SD Card 128GB
Alarm I/O: 4-pin priključak
-Sinkronizacija vremena NTP
-Napajanje 12-24 VDC, 24 VAC ili IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet
-dome kućište kamere, montaža zid/strop, ugrađena fiksna leća 90° , visokootporni polikarbonat
| Magnetski i elektrostatički oklopljeno, otporno na udarce i trešnju, bez mehanički pomičnih dijelova, IP40, za montažu na strop, sa ugrađenim antishock senzorom, IK10 | kom | 10
3. | Digitalna mrežna IP kamera visoke rezolucije u boji, velike brzine snimanja 6Mpix
- Optički senzor dva nezavisna optička senzora, po senzoru najmanje 6 milijuna piksela, CMOS tehnologija, progresivno skeniranje
- Maks. Rezolucija 3072 × 2048 piksela
- Broj slika u sekundi pri punoj rezoluciji Najmanje 5 slika u sekundi na 5 megapikselnoj rezoluciji. 15 slika u sekundi na QXGA rezoluciji i 30 slika u sekundi na 1 MEGA rezoluciji
- Minimalno osvjetljenje Najmanje 0.05 lux
- Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja Podesiv prozor ekspozicije
- Balans bijelog svijetla Automatski
- Ekspozicija Automatska s podesivom veličinom prozora uključivanja ili izuzimanja ekspozicije
Automatski balans razine bijelog svijetla
Referentna razina osvjetljenja prema najmanje 2 Include/Exclude zone
- Kontrola pojačanja Automatski
- Brzina elektroničkog zatvarača Automatski
- Medij za pohranu Vanjska mrežna pohrana i interna na Compact Flash karticu
Smještaj CF kartice za pohranu unutar kučišta kamere
- Načini snimanja Pre-alarm i post-alarm snimanje
- Detekcija pokreta Dinamički promjenjive postavke u slučaju detekcije pokreta
- Najmanje 2 zasebno podesive, neovisne zone detekcije pokreta
- Alarmni mehanizmi Automatsko slanje snimaka putem e-maila i spremanje na FTP server ili interni prostor za pohranu nakon okidanja
Mogućnost programiranja alarmnog ulaza i izlaza I/O
- Rezolucija digitalnog zapisa Do maksimalne rezolucije 2592 (H) x 1944 (V) piksela
- Omjer širine i visine slike Podesiv, nije ograničen na 4:3 format
- Svojstva slike Digitalni pan/tilt/zoom na snimkama uživo i na pohranjenom zapisu
Mogućnost istovremenog neovisnog pan/tilt/zoom pregledavanja više korisnika
Mogućnost dodavanja tekstualnih komentara i podataka o vremenu
Mogućnost dinamičke promjene tekstualnog zapisa u slučaju detekcije pokreta
Mogućnost dokaza autentičnosti snimke izdavanjem certifikata
- Svojstva web sučelja Podesivo po funkcionalnosti i izgledu
- Format video izlaza TCP/IP, PAL
- Format datoteke zapisa JPEG/MJPEG za pregledavanje pomoću internetskog preglednika Internet Explorer (5.0+) ili Netscape (4.7+), Mozilla, bez klijentskog softvera
- Opcije pregleda zapisa Pregled uživo sa više kamera istodobno na istoj stranici internetskog preglednika
Udaljeno pregledavanje snimaka u nižoj rezoluciji od rezolucije snimanja
Mrežna svojstva Ugrađen web i FTP server, VOIP i SIP
Mogućnost ograničenja korištenog prijenosnog pojasa
Mogućnost potpune konfiguracije preko Telneta
Mogućnost onemogučavanja pristupa preko Telneta
- Podržani protokoli IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, FTP, SMTP, DHCP, HTTP, BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP
- Razine zaštite pristupa Korisnička i administratorska zaporka
Filtriranje po IP adresama
Nadogradnja firmwarea preko mrežnog sučelja
Dodavanje i nadogradnja licenci preko mrežnog sučelja
- Priključci RJ-45 Ethernet priključak (IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet usuglašen)
Compact Flash utor: Micro SD Card 128GB
Alarm I/O: 4-pin priključak
- Sinkronizacija vremena NTP
- Napajanje 12-24 VDC, 24 VAC ili IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet
- Kučište kamere dome oblik, visokootporni polikarbonat, uključeni dijelovi za zidnu i stupnu montažu kamere
| Magnetski i elektrostatički oklopljeno, otporno na udarce i trešnju, bez mehanički pomičnih dijelova, IP66, sa fiksnim objektivima (90° širina kuta), za montažu na zid i strop, sa ugrađenim antishock senzorom, IK10 | kom | 2
4. | Prekolpnik 16POE 16-Port RJ-45 for 10/100Base-TX PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet PoE Power Supply Type Mid-Span, PSE PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts Power Pin Assignment 4/5(-), 7/8(+) PoE Power Budget 125 watts | kom | 1
5. | Uređaj za pohranu snimaka u trajanju od minimalno 60 dana NAS PRO-NET -HDD 4TB, -100Base-TX/1000Base-TX, -Web file manager -nadogradivo na RAID level 0 1 | kom | 1
6. | UPS - neprekidno napajanje 1000VA. | kom | 1
7. | Rack ormar za smještaj opreme, zidna montaža 21U, sa svim pripadajućim panelima i konektorima za montažu i smještaj opreme (switch, NAS, UPS). | kom | 1
8. | Dobava i polaganje kabela UTP Cat5e | m | 480
9. | Dobava i polaganje signalnog kabela 3x0,75 | m | 20
10. | Dobava, montaža i spajanje potrebnog instalacijskog
materijala, plastični i čelični tipli, naljepnice za opremu,
| vezice, vijci s maticama, i sl. potrošni materijal. | kpl | 1
11. | Obuka korisnika za rad s sustavom videonadzora
| prisutnost pri uhodavanju korisnika. | kpl | 1
12. | Izdavanje certifikata i atesta opreme, tehničkih karakteristika ugrađene opreme, uputa za korisnike, izrada projekta sa statusom izvedeno stanje. | kpl | 1
13. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kpl | 1
14. | Montaža, podešavanje i programiranje sve opreme do pune funkcionalnosti prema zahtjevu korisnika. | kpl | 1
UKUPNO IP VIDEONADZOR :
G2 | PROTUPROVALA I VIDEO NADZOR RADNIČKA 18 a - UKUPNO:
G3 | Lokacija Radnička 16a
G3.1 | Protuprovala Radnička 16a
1. | Protuprovalna alarmna centrala Maticna ploca sa 8 programibilnih zona i mogućnošću proširenja ŽIČANO, BUS izvedba ILI BEŽIČNO do 32 zone. Polikarbonatna kutija s napajanjem Digitalni komunikator s mogucnošcu izravnog prikljucka (plug-in) ,IP i GSM/ GPRS modula na maticnu plocu, akumulator 12V7ah (2 komada) | kom | 1
2. | Dobava i montaža tipkovnice LCD tipkovnice | kom | 1
3. | Dobava i montaža modula za proširenje 8 zona, | kom | 3
4. | Detektor pokreta dualne tehnologije BUS, sa nosačem MW i PIR tehnologija Anti-Clock TM tehnologija(zašticeni patent) Pokrivanje do 10 m Indikator aktiviranosti Zona puzanja Podešavanje na razini mikrovalova Podesiva visina postavljanja do 3.3m Mala potrošnja 30V/m RF imunitet /40 V/m za QUAD Radna temperatura od -20° do 55° Procesiranje antifluorescentnog interferencijskog signala | kom | 26
5. | Dobava i montaža unutarnje sirene s bljeskalicom 105 db | kom | 6
6. | Dobava i montaža vanjske sirene s bljeskalicom 105 db sa akumulatorom | kom | 1
7. | Dobava i montaža koncentratora u kompletu sa dodatnim napajanjem, transformatorom i tamperom | kom | 1
8. | Dobava i polaganje kabela 6x0,22 | m | 650
9. | Dobava i polagaanje kabela 3x,75 | m | 30
10. | Dobava, montaža i spajanje potrebnog instalacijskog
materijala, plastični i čelični tipli, naljepnice za opremu,
| vezice, vijci s maticama, i sl. potrošni materijal. | kpl | 1
11. | Obuka korisnika za rad s sustavom protuprovale,
| prisutnost pri uhodavanju korisnika | kpl | 1
12. | Izdavanje certifikata i atesta opreme, tehničkih karakteristika ugrađene opreme, uputa za korisnike, izrada projekta sa statusom izvedeno stanje | kpl | 1
13. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1
14. | Montaža, podešavanje i programiranje sve opreme do pune funkcionalnosti prema zahtjevu korisnika | kpl | 1
UKUPNO PROTUPROVALA :
G3.2 | IP videonadzor Radnička 16a
1. | "Aplikacija za nadzor i upravljanje
Simultani prikaz 30 kamera na standardnom PC-u (3,2 GHz) (30 slika u sekundi svaka)
Nema ogranicenja u smislu broja kamera ili broja korisnika
Mogucnost razlicitih velicina slika u multiview modu
Plan pozicija kamera (drag&drop) za prostorno projektiranje
Podržava auto alarm sa udaljenih kamera, dojava na mail alarmnih situacija, motion detection
Potpuna audio podrška
| Analitika - brojanje posjetitelja, zadržavanje u prostoru | kom | 1
2. | Digitalna mrežna IP kamera visoke rezolucije u boji, velike brzine snimanja 5 Mpix
-Optički senzor Najmanje 5 milijuna piksela, CMOS tehnologija, progresivno skeniranje
-Broj elemenata slike Najmanje ukupno: 2048(H) x 1536 (V)
-Broj slika u sekundi pri punoj rezoluciji: Najmanje 5 slika u sekundi na 5 megapikselnoj rezoluciji. 15 slika u sekundi na QXGA rezoluciji i 30 slika u sekundi na 1 MEGA rezoluciji
-Minimalno osvjetljenje Najmanje 0.05 lux
-Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja Podesiv prozor ekspozicije
-Balans bijelog svijetla Automatski
-Ekspozicija Automatska s podesivom veličinom prozora uključivanja ili izuzimanja ekspozicije
Automatski balans razine bijelog svijetla
Referentna razina osvjetljenja prema najmanje 2 Include/Exclude zone
-Kontrola pojačanja Automatski
-Brzina elektroničkog zatvarača Automatski
-Medij za pohranu Vanjska mrežna pohrana i interna na Compact Flash karticu
Smještaj CF kartice za pohranu unutar kučišta kamere
-Načini snimanja Pre-alarm i post-alarm snimanje
-Detekcija pokreta Dinamički promjenjive postavke u slučaju detekcije pokreta
-Najmanje 2 zasebno podesive, neovisne zone detekcije pokreta
-Alarmni mehanizmi Automatsko slanje snimaka putem e-maila i spremanje na FTP server ili interni prostor za pohranu nakon okidanja
Mogućnost programiranja alarmnog ulaza i izlaza I/O
-Rezolucija digitalnog zapisa Do maksimalne rezolucije 2048 (H) x 1536 (V) piksela
-Omjer širine i visine slike Podesiv, nije ograničen na 4:3 format
-Svojstva slike Digitalni pan/tilt/zoom na snimkama uživo i na pohranjenom zapisu
Mogućnost istovremenog neovisnog pan/tilt/zoom pregledavanja više korisnika
Mogućnost dodavanja tekstualnih komentara i podataka o vremenu
Mogućnost dinamičke promjene tekstualnog zapisa u slučaju detekcije pokreta
-Mogućnost dokaza autentičnosti snimke izdavanjem certifikata
- Svojstva web sučelja Podesivo po funkcionalnosti i izgledu
- Format video izlaza TCP/IP, PAL
- Format datoteke zapisa JPEG/MJPEG za pregledavanje pomoću internetskog preglednika Internet Explorer (5.0+) ili Netscape (4.7+), Mozilla, bez klijentskog softvera
-Opcije pregleda zapisa Pregled uživo sa više kamera istodobno na istoj stranici internetskog preglednika
Udaljeno pregledavanje snimaka u nižoj rezoluciji od rezolucije snimanja
-Mrežna svojstva Ugrađen web i FTP server, VOIP i SIP
Mogućnost ograničenja korištenog prijenosnog pojasa
Mogućnost potpune konfiguracije preko Telneta
Mogućnost onemogučavanja pristupa preko Telneta
-Podržani protokoli IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, FTP, SMTP, DHCP, HTTP, BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP
-Razine zaštite pristupa Korisnička i administratorska zaporka
Filtriranje po IP adresama
Nadogradnja firmwarea preko mrežnog sučelja
Dodavanje i nadogradnja licenci preko mrežnog sučelja
-Priključci RJ-45 Ethernet priključak (IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet usuglašen)
Compact Flash utor: Micro SD Card 128GB
Alarm I/O: 4-pin priključak
-Sinkronizacija vremena NTP
-Napajanje 12-24 VDC, 24 VAC ili IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet
-dome kućište kamere, montaža zid/strop, ugrađena fiksna leća 90° , visokootporni polikarbonat
| Magnetski i elektrostatički oklopljeno, otporno na udarce i trešnju, bez mehanički pomičnih dijelova, IP40, za montažu na strop, sa ugrađenim antishock senzorom, IK10 | kom | 10
3. | Digitalna mrežna IP kamera visoke rezolucije u boji, velike brzine snimanja 6Mpix
- Optički senzor dva nezavisna optička senzora, po senzoru najmanje 6 milijuna piksela, CMOS tehnologija, progresivno skeniranje
- Maks. Rezolucija 3072 × 2048 piksela
- Broj slika u sekundi pri punoj rezoluciji Najmanje 5 slika u sekundi na 5 megapikselnoj rezoluciji. 15 slika u sekundi na QXGA rezoluciji i 30 slika u sekundi na 1 MEGA rezoluciji
- Minimalno osvjetljenje Najmanje 0.05 lux
- Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja Podesiv prozor ekspozicije
- Balans bijelog svijetla Automatski
- Ekspozicija Automatska s podesivom veličinom prozora uključivanja ili izuzimanja ekspozicije
Automatski balans razine bijelog svijetla
Referentna razina osvjetljenja prema najmanje 2 Include/Exclude zone
- Kontrola pojačanja Automatski
- Brzina elektroničkog zatvarača Automatski
- Medij za pohranu Vanjska mrežna pohrana i interna na Compact Flash karticu
Smještaj CF kartice za pohranu unutar kučišta kamere
- Načini snimanja Pre-alarm i post-alarm snimanje
- Detekcija pokreta Dinamički promjenjive postavke u slučaju detekcije pokreta
- Najmanje 2 zasebno podesive, neovisne zone detekcije pokreta
- Alarmni mehanizmi Automatsko slanje snimaka putem e-maila i spremanje na FTP server ili interni prostor za pohranu nakon okidanja
Mogućnost programiranja alarmnog ulaza i izlaza I/O
- Rezolucija digitalnog zapisa Do maksimalne rezolucije 2592 (H) x 1944 (V) piksela
- Omjer širine i visine slike Podesiv, nije ograničen na 4:3 format
- Svojstva slike Digitalni pan/tilt/zoom na snimkama uživo i na pohranjenom zapisu
Mogućnost istovremenog neovisnog pan/tilt/zoom pregledavanja više korisnika
Mogućnost dodavanja tekstualnih komentara i podataka o vremenu
Mogućnost dinamičke promjene tekstualnog zapisa u slučaju detekcije pokreta
Mogućnost dokaza autentičnosti snimke izdavanjem certifikata
- Svojstva web sučelja Podesivo po funkcionalnosti i izgledu
- Format video izlaza TCP/IP, PAL
- Format datoteke zapisa JPEG/MJPEG za pregledavanje pomoću internetskog preglednika Internet Explorer (5.0+) ili Netscape (4.7+), Mozilla, bez klijentskog softvera
- Opcije pregleda zapisa Pregled uživo sa više kamera istodobno na istoj stranici internetskog preglednika
Udaljeno pregledavanje snimaka u nižoj rezoluciji od rezolucije snimanja
Mrežna svojstva Ugrađen web i FTP server, VOIP i SIP
Mogućnost ograničenja korištenog prijenosnog pojasa
Mogućnost potpune konfiguracije preko Telneta
Mogućnost onemogučavanja pristupa preko Telneta
- Podržani protokoli IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, FTP, SMTP, DHCP, HTTP, BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP
- Razine zaštite pristupa Korisnička i administratorska zaporka
Filtriranje po IP adresama
Nadogradnja firmwarea preko mrežnog sučelja
Dodavanje i nadogradnja licenci preko mrežnog sučelja
- Priključci RJ-45 Ethernet priključak (IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet usuglašen)
Compact Flash utor: Micro SD Card 128GB
Alarm I/O: 4-pin priključak
- Sinkronizacija vremena NTP
- Napajanje 12-24 VDC, 24 VAC ili IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet
- Kučište kamere dome oblik, visokootporni polikarbonat, uključeni dijelovi za zidnu i stupnu montažu kamere
| Magnetski i elektrostatički oklopljeno, otporno na udarce i trešnju, bez mehanički pomičnih dijelova, IP66, sa fiksnim objektivima (90° širina kuta), za montažu na zid i strop, sa ugrađenim antishock senzorom, IK10 | kom | 2 |  | 0
4. | Prekolpnik 16POE 16-Port RJ-45 for 10/100Base-TX PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet PoE Power Supply Type Mid-Span, PSE PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts Power Pin Assignment 4/5(-), 7/8(+) PoE Power Budget 125 watts
|  | kom | 26 |  | 0
5. | Uređja za pohranu snimaka u trajanju od minimalno 60 dana NAS PRO-NET -HDD 4TB, -100Base-TX/1000Base-TX, -Web file manager -nadogradivo na RAID level 0 1 | kom | 1 |  | 0
6. | UPS - neprekidno napajanje 1000VA | kom | 1 |  | 0
7. | Rack ormar za smještaj opreme, zidna montaža 21U, sa svim pripdajućim panelima i konektorima za montažu i smještaj opreme (switch, NAS, UPS) | kom | 1
8. | Dobava i polaganje kabela UTP Cat5e | m | 480 |  | 0
9. | Dobava i polaganje kabela 3x,75 | m | 20 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje potrebnog instalacijskog
materijala, plastični i čelični tipli, naljepnice za opremu,
| vezice, vijci s maticama, i sl. potrošni materijal. | kpl | 1 |  | 0
11. | Obuka korisnika za rad s sustavom viddeoandzora
| prisutnost pri uhodavanju korisnika | kpl | 1 |  | 0
12. | Izdavanje certifikata i atesta opreme, tehničkih karakteristika ugrađene opreme, uputa za korisnike, izrada projekta sa statusom izvedeno stanje | kpl | 1 |  | 0
13. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
14. | Montaža, podešavanje i programiranje sve opreme do pune funkcionalnosti prema zahtjevu korisnika | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO IP VIDEONADZOR :
G3 | PROTUPROVALA I VIDEO NADZOR RADNIČKA 16 a - UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A Z A J E D N I Č K E I N S T A L A C I J E
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ VANJSKI RAZVOD JAKE STRUJE I VANJSKU RASVJETU
B | VANJSKA RASVJETA
C | SUSTAV ZAŠTITE OD POŽARA - ZAJEDNIČKE STAVKE
D | SUSTAV INTERFONA
E | INSTALACIJA DTK
F | AGREGATSKO POSTROJENJE
G | UGOSTITELJSKA ŠKOLA - TEHNIČKA ZAŠTITA
G1 | PROTUPROVALA I VIDEO NADZOR BOTIĆEV TRG 1 - UKUPNO:
G2 | PROTUPROVALA I VIDEO NADZOR RADNIČKA 18 a - UKUPNO:
G3 | PROTUPROVALA I VIDEO NADZOR RADNIČKA 16 a - UKUPNO:
SVEUKUPNO ZAJEDNIČKE INSTALACIJE

## 13_STROJ_PLIN
13/ PLINSKA INSTALACIJA
Red. Br. | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
0
| Napomene: |  |  |  | 0
0
| Postojeći kućni niskotlačni priključak prirodnog plina nije predmet ovog projekta. |  |  |  | 0
| Predmet ovog projekta je instalacija nemjerenog plina, mjerenje i instalacija mjerenog niskotlačnog prirodnog plina od glavnog zapora do potrošača. |  |  |  | 0
Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje ± 5% od zadanih veličina.
| DEMONTAŽA |  |  |  | 0
1. | Obustava opskrbe plinom, te osiguranje od istjecanja plina za vrijeme radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojeće unutrašnje plinske instalacije unutar građevina od fasadnog ormarića. | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža postojećeg plinomjera G-40. Demontirani plinomjer potrebno je deponirati u Gradsku plinaru Zagreb. | kpl | 1 |  | 0
| INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA |  |  |  | 0
| Strojarski radovi |  |  |  | 0
0
4. | Dobava čelične bešavne cijevi, srednje teška, izrađena prema HRN C.B5.225 za niskotlačni plin od materijala Č.0206, prvi put ispitana na nepropusnost, uz prilog atesta (certifikata), uključivo koljena, T-račve, redukcije i čepove, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| DN 80 | m | 8 |  | 0
| DN 50 | m | 2 |  | 0
5. | Izrada proturne cijevi zaštićene od korozije za prolaz plinskog voda kroz zid uz izradu nepropusnog spoja brtvljenjem. Proturna cijev je za dva nazivna promjera veća od plinske cijevi i dulja od debljine zida sa svake strane 5 cm |  |  |  | 0
| za cijev DN 80 | kom | 2 |  | 0
0
| Građevinski radovi |  |  |  | 0
0
6. | Prodori kroz podove i zidove s bušenjem i sanacijom prodora za proturne cijevi |  |  |  | 0
0
| za cijev DN 80 | kom | 2 |  | 0
0
| MJERNI SKLOP |  |  |  | 0
0
7. | Plinska prirubnička kuglasta slavina ispitana na nepropusnost:
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| DN 80, PN 16 | kom | 2 |  | 0
8. | Prirubnički plinski filter ispitan na nepropusnost:
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| DN 80, PN 16 | kom | 1 |  | 0
9. | Regulator tlaka plina
proizvod kao: ITRON tip HR-91 2"
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
pu=35 mbar, pi=25 mbar
| DN 50, PN 16 | kom | 1 |  | 0
10. | Ispitano i baždareno plinsko rotacijsko brojilo veličine G-40, DN 50, sa vatrootpornim kučištem i reed kontaktima u glavi plinomjera Stavka obuhvaća i podne oslonce.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
G-40, DN 50
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava modula za radijsko daljinsko očitanje stanja plinomjera | kom | 1 |  | 0
12. | Manometar Ø100, 0-160 mbar, klasa 1,6 sa slavinom 1/2" i priključkom | kom | 1 |  | 0
| PLINSKA INSTALACIJA U DVORIŠTU (DVORIŠNI VODOVI) |  |  |  | 0
| Strojarski radovi |  |  |  | 0
13. | Dobava prijelaznog komada čelik/polietilen sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| d 90/DN 80 SDR 11 | kom | 1 |  | 0
| d 63/DN 50 SDR 11 | kom | 2 |  | 0
14. | Dobava plinske polietilenske cijevi izrađene prema HRN G.C6.605 ili ISO 4437 od polietilena visoke gustoće kvalitete prema HRN G.C1.300 i mjerama prema HRN G.C6.601, kvalitete prema PE100, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| d 90 SDR 11 | m | 4 |  | 0
| d 63 SDR 11 | m | 88 |  | 0
15. | Dobava plinske polietilenske cijevi izrađene prema HRN G.C6.605 ili ISO 4437 od polietilena visoke gustoće kvalitete prema HRN G.C1.300 i mjerama prema HRN G.C6.601, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| d 90 SDR 17,6 za zaštitnu cijev | m | 14 |  | 0
| (ugraditi na križanju s drugim instalacijama) |  |  |  | 0
16. | Dobava T-komada s elektrospojnicama izrađenog prema HRN G.C6.605 ili ISO 4437 od polietilena visoke gustoće kvalitete prema HRN G.C1.300 i mjerama prema HRN G.C6.601, sljedećih dimenzija:
| d 90/d90 SDR 11 | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava redukcijskg komada izrađenog prema HRN G.C6.605 ili ISO 4437 od polietilena visoke gustoće kvalitete prema HRN G.C1.300 i mjerama prema HRN G.C6.601, sljedećih dimenzija:
| d 90/d63 SDR 11 | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava spojnice od polietilena visoke gustoće s elektro zavojnicom |  |  |  | 0
0
| d 90 SDR 11 | kom | 4 |  | 0
| d 63 SDR 11 | kom | 6 |  | 0
19. | Dobava traka za detekciju plastičnog kućnog priključka od polietilena s metalnim vodičima | m | 86 |  | 0
20. | Dobava plastične trake za označavanje kućnog priključka žute boje s natpisom PLIN ili POZOR PLIN, širine najmanje 6 cm | m | 86 |  | 0
21. | Dobava čeličnog luka od Č 1212 sljedećih dimenzija:
| DN 80/90° | kom | 1 |  | 0
| DN 50/90° | kom | 2 |  | 0
22. | Izolirajuća traka s preklopm 50%, širina trake 150 mm, prema GPZ-N-262.102 do GPZ-N-105 i GPZ-N-262.151 do GPZ-N-262.156. | m2 | 6 |  | 0
| Građevinski radovi |  |  |  | 0
0
23. | Strojni iskop rova |  |  |  | 0
| Iskop rova i zavarnih jama u tlu B. kategorije, prosječne širine 0,4 m, dubine 1,0 m, s ubacivanjem zemlje u kamion. Iskop rova jedne zavarne jame izvesti ravnim odsijecanjem stranica i dna rova. Zavarnu jamu kopati na spoju projektiranog i postojećeg plinovoda. Obračun po kubiku stvarno iskopanog materijala. Sve ostalo prema GN 200,103 | m3 | 35 |  | 0
24. | Ručni iskop rova |  |  |  | 0
| Iskop rova u tlu B kategorije, prosječne širine 0,4 m, dubine do 1,5 m, s odlaganjem zemlje uz rub rova te utovarom u kamion. Iskop se izvodi u zoni eventualno prije ugrađenih instalacija i za probne otkope ravnim odsijecanjem stranica i dna rova. Obračun po kubiku stvarno iskopanog materijala. Sve ostalo prema GN 200,103 | m3 | 6 |  | 0
0
25. | Planiranje dna rova |  |  |  | 0
|  | m2 | 35 |  | 0
0
26. | Izrada posteljice cijevi |  |  |  | 0
| Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljine 15 cm, odnosno nakon nabijanja 10 cm. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. Sve ostalo prema GN 900,122 i THNE 4 02.3. | m3 | 5 |  | 0
0
27. | Izrada obloge cijevi |  |  |  | 0
| Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljine 20 cm (nabiti). Pijesak služi kao obloga cijevi s nadslojem od tjemena cijevi 10 cm. Nasipavati tek kada je cjevovod spojen. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. Sve ostalo prema GN 900,103; GN 200,203 i THNE 4 02.3. | m3 | 7 |  | 0
0
28. | Zatrpavanje šljunkom |  |  |  | 0
| Nabava, transport i razastiranje šljunka u rov plinovoda ispod uređenih površina. Nasipavati nakon izvedbe pješčane obloge u tri faze: |  |  |  | 0
| - nasipavanje šljunka u sloju od oko 35 cm uz pažljivo ručno nabijanje |  |  |  | 0
| - postavljanje trake upozorenja |  |  |  | 0
| - nasipavanje šljunka u slojevima od 50 cm uz nabijanje vibropločama do potpune zbijenosti. |  |  |  | 0
| Zatrpavanje rova plinovoda šljunkom treba izvesti do kote uređene površine. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. |  |  |  | 0
|  | m3 | 18 |  | 0
29. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa |  |  |  | 0
| Zatrpavanje izvesti iznad pješčane obloge cijevi u slojevima uz nabijanje, s time da se prvi sloj nabija ručno. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina | m3 | 11 |  | 0
30. | Odvoz viška materijala |  |  |  | 0
| Utovar u transportno sredstvo, transport i istovar materijala preostalog nakon zatrpavanja rova plinovoda na deponij koji će u tu svrhu biti odobren (do 20 km). Obračun po kubiku stvarno izvedenih radova na transportu | m3 | 22 |  | 0
0
| UNUTARNJA INSTALACIJA MJERENOG PLINA |  |  |  | 0
0
31. | Fasadni ormarić sa plinskom slavinom DN 80 |  |  |  | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| - Fasadni ormarić dimenzija 700 × 650 mm dubine 350 mm. Limeni dijelovi ormarića zaštićeni su sa dva premaza temeljne boje i dva premaza laka za metal žute boje. Vratašca ormarića su s pantama i bravom za usadni ključ te s ventilacijskim otvorima gore i dolje, izvedenim štancanjem proreza i izvlačenjem, svijetlog otvora svaki najmanje 50 cm2. kom 1 |  |  |  | 0
| - Prirubnica s grlom prema HRN M.B6.821 DN 80 PN 16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom kom 2 |  |  |  | 0
| - Izolacijski komad za plinsku instalaciju DN 80 kom 1 |  |  |  | 0
| - Zaporna prirubnička kuglasta slavina DN 80 PN 16 kom 1 |  |  |  | 0
| - Koljeno 90° DN 80 kom 1 |  |  |  | 0
- Čelična bešavna cijev DN 80 m 2
| - Zaštitna cijev DN 125 komplet s koljenom 90° za zaštitu plinske cijevi u zidu. Zaštitna cijev završava izvan temelja građevine m 1 |  |  |  | 0
0
| Dodatni potrebni materijal sa svim potrebnim koljenima, vijčanim spojnicama, fitinzima i kolčacima te spojnim i brtvenim materijalom i priborom za montažu uz ispitivanje spojnih mjesta kpl. 1 |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
32. | Fasadni ormarić sa plinskom slavinom DN 50 |  |  |  | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| - Fasadni ormarić dimenzija 700 × 650 mm dubine 350 mm. Limeni dijelovi ormarića zaštićeni su sa dva premaza temeljne boje i dva premaza laka za metal žute boje. Vratašca ormarića su s pantama i bravom za usadni ključ te s ventilacijskim otvorima gore i dolje, izvedenim štancanjem proreza i izvlačenjem, svijetlog otvora svaki najmanje 50 cm2. kom 1 |  |  |  | 0
| - Prirubnica s grlom prema HRN M.B6.821 DN 50 PN 16, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom kom 2 |  |  |  | 0
| - Izolacijski komad za plinsku instalaciju DN 50 kom 1 |  |  |  | 0
| - Zaporna prirubnička kuglasta slavina DN 50 PN 16 kom 1 |  |  |  | 0
| - Koljeno 90° DN 50 kom 1 |  |  |  | 0
- Čelična bešavna cijev DN 50 m 2
| - Zaštitna cijev DN 80 komplet s koljenom 90° za zaštitu plinske cijevi u zidu. Zaštitna cijev završava izvan temelja građevine m 1 |  |  |  | 0
0
| Dodatni potrebni materijal sa svim potrebnim koljenima, vijčanim spojnicama, fitinzima i kolčacima te spojnim i brtvenim materijalom i priborom za montažu uz ispitivanje spojnih mjesta kpl. 1 |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
33. | Dobava čelične bešavne cijevi, srednje teška, izrađena prema HRN C.B5.225 za niskotlačni plin od materijala Č.0206, prvi put ispitana na nepropusnost, uz prilog atesta (certifikata), uključivo koljena, T-račve, redukcije i čepove, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| DN 80 | m | 12 |  | 0
| DN 50 | m | 36 |  | 0
| DN 32 | m | 15 |  | 0
| DN 25 | m | 12 |  | 0
| DN 20 | m | 76 |  | 0
| DN 15 | m | 20 |  | 0
34. | Proturne cijevi zaštićene od korozije za prolaz plinskog voda kroz zid uz izradu nepropusnog spoja brtvljenjem. Proturna cijev je za dva nazivna promjera veća od plinske cijevi i dulja od debljine zida sa svake strane 5 cm. |  |  |  | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| za cijev DN 80 | kom | 5 |  | 0
| za cijev DN 50 | kom | 4 |  | 0
| za cijev DN 32 | kom | 4 |  | 0
| za cijev DN 25 | kom | 3 |  | 0
| za cijev DN 20 | kom | 5 |  | 0
| za cijev DN 15 | kom | 2 |  | 0
35. | Plinska prirubnička kuglasta slavina ispitana na nepropusnost:
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| DN 80, PN 16 | kom | 1 |  | 0
| DN 50, PN 16 | kom | 1 |  | 0
36. | Plinska navojna kuglasta slavina ispitana na nepropusnost sa termičkim zaporom.:
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| DN 15 (R 1/2"), PN 16 | kom | 3 |  | 0
37. | Priključenje plinskog zidnog kondenzacijskog uređaja na plinsku instalaciju, uključujući sitni potrošni materijal. | kpl | 15 |  | 0
| Građevinski radovi |  |  |  | 0
0
38. | Prodori kroz podove i zidove s bušenjem i sanacijom prodora za proturne cijevi |  |  |  | 0
0
| za cijev DN 80 | kom | 5 |  | 0
| za cijev DN 50 | kom | 4 |  | 0
| za cijev DN 32 | kom | 4 |  | 0
| za cijev DN 25 | kom | 3 |  | 0
| za cijev DN 20 | kom | 5 |  | 0
| za cijev DN 15 | kom | 2 |  | 0
0
| ZAJEDNIČKE STAVKE ZA PLINSKU INSTALACIJU |  |  |  | 0
0
39. | Sitni potrošni materijal potreban za dovođenje instalacije u punu pogonsku gotovost. | kpl | 1 |  | 0
40. | Montaža opreme, instalacija i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Sve radove izvoditi sa stručnim i kvalificiranim osobljem prema važećim smjernicama distributera plina.. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća zavarivanje i radiološko ispitivanje zavara | kpl | 1 |  | 0
0
41. | Puštanje plina u instalaciju | kpl | 1 |  | 0
42. | Troškovi ispitivanja cjelokupne plinske instalacije (zajedničke instalacije i instalacije sve tri građevine), i to: |  |  |  | 0
| - prethodno ispitivanje (čvrstoća) |  |  |  | 0
| - glavno ispitivanje (nepropusnost) |  |  |  | 0
0
| Ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti (tlačna proba) provoditi prema standardima i normativima GPZ-P.I.600-7.1.2 i 7.1.3. | kpl | 1 |  | 0
0
43. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmašćivanje i čišćenje površina. Antikorozivna zaštita izvodi se sa dva premaza temeljnom bojom. | m2 | 27 |  | 0
0
44. | Premazivanje vidljivih plinskih cijevi završnim premazom žute boje RAL 1021 prema DIN 2403. | m2 | 27 |  | 0
0
45. | Prodore plinske instalacije kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje prolaze plinske instalacije prema normi HRN DIN 4102/XI, klase EI 90. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti. |  |  |  | 0
| brtvljenja plinske cijevi dimenzija DN20 i DN32 | kom | 12
46. | Provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja s popratnim zapisnicima, te kompletiranje valjane atestne dokumentacije i jamstvenih listova svih isporučenih aparata, opreme i uređaja. |  |  |  | 0
Nadzor kontrole kvalitete.
Izrada dokumentacije potrebne za preuzimanje instalacije
| Izrada projekta izvedenog stanja plinske instalacije uvezanog u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. |  |  |  | 0
0
| Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje, te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetnu instalaciju. | kpl | 1 |  | 0
0
47. | Pripremno-završni radovi. Dovoz i odvoz opreme, materijala i alata potrebnog za kvalitetno izvođenje montažnih radova, kontakti s nadzornom službom. Usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji. | kpl | 1 |  | 0
0
48. | Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja plinovoda s izradom pripadajuće dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
0
| UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## 14_STROJ_VGH
14/ INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje ± 5% od zadanih veličina.
Red. Br. | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
0
DEMONTAŽA
1. | Ispuštanje vode iz cijevovoda toplovodnog grijanja unutar građevine prije demotaže postojećih čeličnih cjevovoda. | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih radijatora (220 kom) komplet sa svom armaturom, spojnim cjevovodima, montažnim, ovjesnim materijalom, te toplinskom izolacijom. | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža postojećih odsisnih ventilatora i postojećih okruglih i pravokutnih zračnih kanala komplet sa svim montažnim i ovjesnim materijalom, te toplinskom izolacijom. | kpl | 1 |  | 0
4. | Transport sve demontirane opreme na gradilišnu deponiju
| Stavka uključuje, raznošenja po objektu, ukrcaj / iskrcaj, selektiranje otpada, transport na gradilišnu deponiju i pristojbe za deponiranje. | kpl | 1 |  | 0
GRIJANJE
5. | Plinski zidni kondenzacijski cirkulacijski uređaj za pogon neovisan o zraku u prostoru. Uređaj pripremljen za rad s prirodnim plinom. Uređaj se isporučuje sa svim montažnim i instalacijskim materijalom poterebnim za dovođenje u punu pogonsku spremnost.
Proizvod "VIESSMANN" tip VITODENS 100-W 6,5-26 kW
ili jednako vrijedno
Opseg isporuke:
- modulacijski cilindrični plamenik MatriX, - regulacija pogona za pogon vođen vremenskim prilikama (u kombinaciji s vanjskim osjetnikom) - sigurnosna armatura i ekspanzijska posuda (8 litara) - visokoučinkovita crpka kruga grijanja i 3-putni preklopni ventil - gotovo povezano cijevima i ožičeno - kotlovski nastavni dio - hidraulički priključni pribor za priključivanje - prestrujni ventil - plinska slavina sa termičkim osiguračem
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Tehničke karakteristike:
- područje nazivnog toplinskog učina 50/30°C 6,5-26,0 kW
- područje nazivnog toplinskog učina 80/60°C 5,9-23,7 kW
- normni stupanj iskorištenja 97,5-108,4%
- priključni tlak za prirodni plin 20 mbar
- električni priključak 65 W, 230 V / 50 Hz
- ekspanzijska posuda 8 l
- priključak dimnih plinova Ø 60
- priključak dovodnog zraka Ø 100
| - dimenzije 350x400x700 mm | kpl | 15 |  | 0
6. | Osjetnik vanjske temperature za plinski zidni kondenzacijski uređaj predviđen prethodnom stavkom redni broj 5. (Proizvod "VIESSMANN" tip VITODENS 100-W).
|  | kpl | 15
7. | Atestirani priključak plinskog uređaja predviđenog stavkom redni broj 5. na dimnjak Schiedel tip Multi proizvod Ø 80/125 od plastičnog materijala (PPS) / aluminijski lim premazan epoksidnom smolom.
Elementi priključne dimovodne/zrakodovodne cijevi:
| - osigurač od povratnog strujanja kom 1 |  |  |  | 0
| - prelazni komad Ø80/125 / Ø60/100 kom 1 |  |  |  | 0
| - AZ luk 87° Ø80/125 kom 2 |  |  |  | 0
| - AZ cijev Ø80/125 kom 1 |  |  |  | 0
| - Priključak na građevinski dimnjak SCHIEDEL tip MULTI 16 kom 1 |  |  |  | 0
| - brtve kom 5 |  |  |  | 0
|  | kpl | 15 |  | 0
8. | Troškovi ovlaštenog servisa prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku | kpl | 1 |  | 0
9. | Lijevkasti odvod R1 sa sifonom za odvod kondenzata plinskog uređaja. | kom | 15 |  | 0
10. | Dodatna armatura oko plinskog zidnog kondenzacijskog uređaja komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
| - hvatač nečistoća DN 32, PN 10 kom 1 |  |  |  | 0
| - kuglasta slavina DN 32, PN 10 kom 2 |  |  |  | 0
|  | kpl | 15 |  | 0
11. | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda tople vode 75/60°C, tvornički punjena dušikom i baždarena, komplet sa ventilom 3/4" za zaštitom od novlaštenog zatvaranja, te spojni i brtveni materijal.
Proizvod "ZILMET" ili jednako vrijedno.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| volumena 24 l | kpl | 15 |  | 0
12. | Kuglasta slavina za pražnjenje, nazivnog tlaka PN 10, za ugradnju na najnižim točkama instalacije, prema mjesnim prilikama, komplet sa slijepim čepom na lančiću te nastavkom za gumeno crijevo, kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| DN 20 | kom | 60 |  | 0
13. | Automatski odzračni lončić dimenzije 1/2", PN10.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| 1/2", PN10 | kpl | 60 |  | 0
14. | Srednje teške navojne cijevi (DIN 2440) s krajevima s cijevnim navojem, sljedećih dimenzija i količina:
| DN 15 (R 1/2") (&21,3x2,65) | m | 2650 |  | 0
| DN 20 (R 3/4") (&26,9x2,65) | m | 636 |  | 0
| DN 25 (R 1") (&33,7x3,25) | m | 225 |  | 0
| DN 32 (R 1 1/4") (&42,4x3,25) | m | 91 |  | 0
15. | Razni fazonski komadi, račve, prelazni komadi, redukcije, cijevna koljena, cijevni lukovi, klizne i čvrste točke, prirubnice, vijci i matice, izrada raznih cijevnih navoja, cijevni tuljci, proboji, rozete te ostali materijal za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Cijevna koljena (hamburški lukovi) su od atestiranih bešavnih čeličnih cijevi, oblika prema DIN-u 2605 oblik A-90°, s radijusom savijanja R = 1,5 D. Cijevna koljena DN 20 i DN 15 izrađuju se savijanjem na licu mjesta. | kpl | 1 |  | 0
16. | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvrščenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
| Stavka uključuje pomoćni spojni i brtveni materijal kao što su brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disuplin, te materijal koji nije specificiran, također sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 700 |  | 0
17. | Čišćenje čeličnih cijevi od korozije čeličnim četkama, premaz aktivnim naličem, očišćeno, osušeno otpadnim pamukom i dva puta minizirano minijem otpornim na temperaturu do 150 °C. | m2 | 266 |  | 0
18. | Bojenje neizoliranih čeličnih cijevi dva puta osnovnom bojom i lakirano lakom otpornim na temperature do 150 °C za tople cijevi, u boji koju odredi projektant. | m2 | 266 |  | 0
19.
Proizvod "LIPOVICA" tip ORION
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
TIP - BROJ ČLANAKA
| ORION 500/95-30 | kom | 2
| ORION 500/95-28 | kom | 17
| ORION 500/95-25 | kom | 14
| ORION 500/95-23 | kom | 19
| ORION 500/95-20 | kom | 8
| ORION 500/95-17 | kom | 56
| ORION 500/95-15 | kom | 38
| ORION 500/95-14 | kom | 2
| ORION 500/95-12 | kom | 14
| ORION 500/95-10 | kom | 25
| ORION 500/95-9 | kom | 27
| ORION 500/95-7 | kom | 4
20. | Radijatorski termostatski ventil tip s odčitljivim prednamještanjem proizvod "HERZ", tip TS 98V ili jednakovrijedan.
Priključak grijaćeg tijela konično brtvljen. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Najviša radna temperatura 110 ⁰C, najviši radni tlak 10 bara. Dimenzije DN 15 ravni ili kutni.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Dimenzije DN 15 ravni ili kutni. | kom | 196 |  | 0
21. | Radijatorski ventil tip s prednamještanjem proizvod "HERZ", tip AS T 90 ili jednakovrijedan.
Priključak grijaćeg tijela konično brtvljen. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Najviša radna temperatura 110 ⁰C, najviši radni tlak 10 bara. Dimenzije DN 15 ravni ili kutni.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Dimenzije DN 15 ravni ili kutni. | kom | 30 |  | 0
22. | Radijatorska termostatska glava robusne izvedbe protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja proizvod "HERZ", tip Herzcules ili jednakovrijedan
Radijatorska termostatska glava; izrađena prema EN 215, tekućinski osjetnik, područje namještanja 6- 28 °C, zaštita od smrzavanja namjestiva na 6 °C
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Montaža i demontaža moguća samo pomoću uređaja za izvlačenje i ključa koji se posebno naručuju. Namještanje željene temperature napravom za deblokadu koji je sadržan u isporuci. Pokazivač namještanja ostaje pokriven u položaju blokade. | kom | 196 |  | 0
23. | Povratni ventil tip proizvod "HERZ", tip RL-1 ili jednakovrijedan
Priključak grijaćeg tijela konično brtvljen, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom, mogućnost zatvaranja.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Dimenzije DN 15 ravni ili kutni. | kom | 226 |  | 0
24. | Odzračni radijatorski pipci, komplet s brtvama
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
|  | kom | 226 |  | 0
25. | Slavina za pražnjenje za montažu na radijatorima komplet sa slijepim čepom na lančiću te nastavkom za gumeno crijevo.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
|  | kom | 226 |  | 0
26. | Radijatorski čepovi lijevi i desni za aluminijske radijatore, komplet s brtvama
Za radijator proizvod "LIPOVICA" tip ORION
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| redukcijski 5/4" / 1/2" | kom | 904 |  | 0
27. | Pribor za ugradnju i pričvršćenje radijatora na zid komplet s priborom te spojnim materijalom.
Za radijator proizvod "LIPOVICA" tip ORION
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| broj radijatora koji se pričvršćuje sa 2 kompleta (do 15 čl.) | kom | 110 |  | 0
| broj radijatora koji se pričvršćuje sa 3 kompleta (više od 15 čl.) | kom | 116 |  | 0
VENTILACIJA
28. | Kupaonski ventilator za ugradnju u spušteni strop, komplet s automatikom za uključivanje preko prekidača svjetla i isključivanje nakon 6 minuta. Ventilator je opremljen kučištem sa nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se isporučuje u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5) |  |  |  | 0
0
| proizvod "HELIOS", tip ELS-VN 60 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
0
| Dp = 100 Pa |  |  |  | 0
0
| 230/50 V/Hz |  |  |  | 0
0
| - komplet u opisu navedene opreme i materijala kpl. 1 |  |  |  | 0
| - kučište tip ELS-GU kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl | 9 |  | 0
0
29. | Kupaonski ventilator za ugradnju u spušteni strop. Ventilator je opremljen kučištem sa nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se isporučuje u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5) |  |  |  | 0
0
| proizvod "HELIOS", tip ELS-V 60 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
0
| Dp = 100 Pa |  |  |  | 0
0
| 230/50 V/Hz |  |  |  | 0
0
| - komplet u opisu navedene opreme i materijala kpl. 1 |  |  |  | 0
| - kučište tip ELS-GU kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
30. | Cijevni odsisni ventilator, komplet sa elastičnim priključcima, nepovratnom zaklopkom, motornom zaštitom, servisnom sklopkom i svim pričvrsnim, montažnim, brtvenim i instalacijskim materijalom potrebnim za dovođenje u potpuno pogonsko stanje.
proizvod: "HELIOS", tip RR 100 A
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nel=41W; 230V/50Hz
- komplet u opisu navedene opreme i materijala kpl. 1
- tajmer s automatikom za uključivanje u vremenskim intervalima kpl. 1
- elastični priključak & 100 kom 1
|  | kpl | 1 |  | 0
31. | Protupožarne zaklopke vatrootpornosti 90 min za ugradnju u požarni zid s prirubnicama za spajanje u limeni kanal. Zaklopka je opremljena termoosjetnikom za okidanje (72 °C), elektromotornim pogonom s povratnom oprugom, automatsko zatvaranje pri prekidu napajanja i pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno). Napajanje zaklopke 230V.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- proizvedene sukladno HRN EN 15650
- ispitane sukladno HRN EN 1366-2
- klasificirane sukladno HRN EN 13501-3
- certifikat EC - Certificate of Confirmity (C€ znak) izdan od ovlaštene institucije EU
- izjava o svojstvima (Declaration of performance) kojim se potvrđuje sukladnost sa navedenim normama
proizvod: "KLIMAOPREMA"
ili jednako vrijedno
| tip PPZ EN - C -K 90, duljine 400 mm |  |  |  | 0
|  | kom | 6 |  | 0
32. | Aluminijska ispušna protukišna rešetka zaštićena mrežom od ptica i kukaca, za montažu na zid ili vrata, komplet s protuokvirom za ugradnju. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant.
proizvod "KLIMAOPREMA"
tip AFŽM
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
B × H
| 297 × 197 | kom | 5 |  | 0
33. | Krovna protukišna ispušna kapa za montažu na okrugle otvore za izlaz zraka. Stavka uključuje opšav na prodoru kroz krov. |  |  |  | 0
0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
|  | kom | 1 |  | 0
34. | Aluminijska prestrujna rešetka za ugradnju u drvena vrata, izrađena od profila s vidno nepropusnim lamelama, komplet s protuokvirom za ugradnju. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant
proizvod "KLIMAOPREMA"
tip OAS-R
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
B × H
| 425 × 125 | kom | 33 |  | 0
0
35. | Okrugli zračni kanali i fazonski komadi za razvod zraka. Izrađeni od pocinčanog lima, komplet s bezbojnim silikonskim kitom, spojnicama i sličnim priborom za međusobno povezivanje. Debljine limova kanala prema DIN 24145.
ZRAČNI KANALI
| & 160 | m | 40 |  | 0
| & 125 | m | 35 |  | 0
| & 100 | m | 39 |  | 0
KOLJENA 90°
| &160/90° | kom | 1 |  | 0
| &125/90° | kom | 2 |  | 0
| &100/90° | kom | 7 |  | 0
KOLJENA 45°
| &100/45° | kom | 1 |  | 0
REDUKCIJE
| R 160/125 | kom | 2 |  | 0
| R 160/100 | kom | 1 |  | 0
| R 125/100 | kom | 1 |  | 0
T-KOMADI
| T 160/125 | kom | 1 |  | 0
| T 125/100 | kom | 1 |  | 0
36. | Parozaporna izolacija zračnih kanala od nepovratne zaklopke do fasadne rešetke |  |  |  | 0
0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
0
| Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060. |  |  |  | 0
0
| Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. |  |  |  | 0
| proizvod "ARMACELL", tip ARMACELL XG, ploče debljine 13 mm. ili jednako vrijedno | m2 | 46 |  | 0
37. | Elastična antivibracijska zavješenja okruglih zračnih kanala. |  |  |  | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Elementi zavješenja i ostali pribor izrađeni od tipskih pocinčanih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (ovjes je obračunat kao 15 % ukupne mase kanala). | kg | 40 |  | 0
HLAĐENJE
38. | Rashladni split sustav za cijelogodišnje hlađenje prostorije servera. sastavljen od:
Unutarnja zidna jedinica sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj ima funkciju poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta.
Proizvod Daikin tip: FTXS35K
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nazivna učinkovitost (hlađenje pri uvjetima 35°C/27°C nazivnog opterećenja, te grijanje pri uvjetima 7°C/20°C nazivnog opterećenja)
Qh = 3,5 kW (1,4-4,0)
EER= 4,17
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Qg = 4,0 kW (1,4-5,2)
COP= 4,76
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) hlađenje pri 35°C, grijanje pri -10°C vanjske temperature
Qh = 3,5 kW
SEER= 6,97
Pdesign= 3,50 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: A++
Godišnja potrošnja energije : 176 kWh
Qg = 3,6 kW
SCOP: 4,71
Pdesign= 3,60 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A++
Godišnja potrošnja energije : 1.071 kWh
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 45 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 19 - 45 dBA
Nivo zvučnog snage: 59 dB(A)
Dimenzije: 900 x 215 mm ; h = 298 mm
Težina: 11 kg
Boja kučišta: bijela
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Vanjska jedinica split sustava, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Proizvod Daikin tip: RXS35L
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Napojna snaga u hlađenju:
N = 0,84 kW / 230 V - 50 Hz
Napojna snaga u grijanju:
N = 0,84 kW / 230 V - 50 Hz
Nivo zvučne snage 63 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 44/48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 45/48 dBA
Dimenzije: 765 x 285 mm ; h = 550 mm
Težina: 34 kg
Maksimalna duljina cjevovoda 20 m, od toga visinski 15 m.
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Radno područje: grijanje: od -15 do 20°C
Radno područje: hlađenje: od -10 (-15) do 46°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.
|  | kpl | 1 |  | 0
39. | Vanjska jedinica MINI VRV III sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jedong modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A. Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
39.1. | Proizvod Daikin tip: MINI VRV III RXYSQ4P8Y1
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Jedinica omogućuje spajanje do 8 unutarnjih VRV jedinica. Tehničke karakteristike: Qh = 12,6 kW Priključna snaga: N nom. = 3,33 kW / 400 V - 50 Hz EER: 3,78 (100% opterećenja) Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 14,2 kW N nom. = 3,21 kW / 400 V - 50 Hz COP: 4,42 (100% opterećenja) Tv= 7°C ST Tp = 20°C ST radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C Nivo zvučnog tlaka: 50 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice "dimenzije ukupno: 900 x 320 mm ; h = 1345 mm" težina ukupno: 120 kg | kom | 1 |  | 0
39.2. | Proizvod Daikin tip: MINI VRV III RXYSQ6P8Y1
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Jedinica omogućuje spajanje do 12 unutarnjih VRV jedinica. Tehničke karakteristike: Qh = 15,5 kW Priključna snaga: N nom. = 4,66 kW / 400 V - 50 Hz EER: 3,33 (100% opterećenja) Tv = 35oC ST Tp = 27oC ST, 19oC VT Qg = 18 kW N nom. = 4,70 kW / 400 V - 50 Hz COP: 3,83 (100% opterećenja) Tv= 7oC ST Tp = 20oC ST Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C Nivo zvučnog tlaka: 53 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice Dimenzije ukupno: 900 x 320 mm ; h = 1345 mm Težina ukupno: 120 kg | kom | 3 |  | 0
40. | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
40.1. | Proizvod Daikin tip: VRV FXAQ20P
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Qh = 2,2 kW Tv = 35°C Tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 2,5 kW Tv= 7°C ST Tp = 20°C ST VZ =450/270 m3/h N = 29 W - 230 V - 50 Hz Dimenzije: lxbxh 795x238x290 Težina: 11 kg Medij: R-410A Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 35/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 14 |  | 0
40.2. | Proizvod Daikin tip: VRV FXAQ25P
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Qh = 2,8 kW Tv = 35°C Tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 3,2 kW Tv= 7°C ST Tp = 20°C ST VZ =480/300 m3/h N = 34 W - 230 V - 50 Hz Dimenzije: lxbxh 795x238x290 Težina: 11 kg Medij: R-410A Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 36/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 6 |  | 0
40.3. | Proizvod kao Daikin tip: VRV FXAQ32P
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Qh = 3,6 kW Tv = 35°C Tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 4,0 kW Tv= 7°C ST Tp = 20°C ST VZ =510/330 m3/h N = 35 W - 230 V - 50 Hz Dimenzije: lxbxh 795x238x290 Težina: 11 kg Medij: R-410A Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 37/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 1 |  | 0
40.4. | Proizvod Daikin tip: VRV FXAQ63P
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Qh = 7,1 kW Tv = 35°C Tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 8,0 kW Tv= 7°C ST Tp = 20°C ST VZ = 1140/840 m3/h N = 60 W - 230 V - 50 Hz Dimenzije: 290x1050x238 Težina: 14 kg Medij: R-410A Nivo zvučnog tlaka: 46/39 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom | 2 |  | 0
41. | Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica.
Proizvod Daikin tip: BRC1E52A/B
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika. Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). | kom | 23 |  | 0
42. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza).
Proizvod Daikin
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Y-Račve:
| KHRQ22M20T | kom | 19 |  | 0
43. | Cjevovod plinske i tekuće faze rashladnog medija VRV sustava, kvalitete koja se primjenjuje u rashladnoj tehnici za rashladno sredstvo R-410A, izrađen od bakrenih cijevi, komplet s koljenima, fazonskim komadima, spojnicama te potrebnim osloncima, spojnim i pričvrsnim materijalom te pastom i legurom za lemljenje.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| & 6,4 | m | 192 |  | 0
| & 9,5 | m | 125 |  | 0
| & 12,7 | m | 157 |  | 0
| & 15,9 | m | 86 |  | 0
| & 19.1 | m | 19 |  | 0
44. | Dobava toplinske izolacije cijevi rashladnog medija. Fleksibilna predfabricirana izolacija s parnom branom (koljena i fazonske komade izrađivati na licu mjesta). Izolacija mora biti negoriva. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradnju izolacije, kao što je ljepilo, sredstvo za čišćenje ljepila, ljepljive trake, zaštitni premaz i sl. Debljina izolacije je 13 mm. proizvod ARMAFLEX XG ili jednako vrijedno.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| & 6,4 | m | 192 |  | 0
| & 9,5 | m | 125 |  | 0
| & 12,7 | m | 157 |  | 0
| & 15,9 | m | 86 |  | 0
| & 19.1 | m | 19 |  | 0
45. | Sve parozaporno izolirane cjevovode u zoni evakuacije dodatno se oblažu s 20 mm mineralne vune u oblozi od armirane aluminijske folije. Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| & 6,4 | m | 20 |  | 0
| & 9,5 | m | 20 |  | 0
| & 12,7 | m | 20 |  | 0
| & 15.9 | m | 20 |  | 0
46. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima. | m | 12 |  | 0
47. | Cijevi od plastičnih materijala s potrebnim spojnim materijalom, pričvrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod kondenzata, sifoni za priključak na odvodnju.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| & 20 | m | 68 |  | 0
| & 25 | m | 77 |  | 0
48. | Materijal i pribor neophodni za montažu gore navedene opreme (VRV i multisplit sustavi) kao što su spojni, ovjesni i brtveni materijal, antivibracijske gumene podloške, proturne cijevi i sav sitni potrošni materijal, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 30 |  | 0
49. | Puštanje u pogon VRV i SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija: | kpl | 1 |  | 0
ZAJEDNIČKE STAVKE
50. | Izrada otvora u armirano betonskim zidovima i podovima za prolaz cijevi i zračnih kanala instalacije grijanja hlađenja i ventilacije. Stavka uključuje sanaciju prodora. |  |  |  | 0
| za cijevi DN 15 - DN 32 | kom | 250 |  | 0
| za zračne kanala Ø100-Ø160 | kom | 30
51. | Prodore instalacija grijanja i ventilacije, kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze
prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90.
| Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. | kpl | 1 |  | 0
52. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. | kpl | 1 |  | 0
53. | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske i funkcionalne spremnosti uključivo sve potrebno za ishođenje uporabne dozvole. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. |  |  |  | 0
| U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. |  |  |  | 0
| Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno puštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. |  |  |  | 0
Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje pojedinih grana cjevovoda radi ravnomjernog rasporeda topline, uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike.
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje svih sustava ventilacije i klimatizacije uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | kpl | 1 |  | 0
54. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled).
| Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja. | kpl | 1 |  | 0
55. | Projekt izvedenog stanja strojarskog projekta, uvezan u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. Projekt izvedenog stanja se izrađuje na temelju unesenih svih izmjena od strane izvođaća u jedan primjerak dokumentacije.
Izrada funkcionalnih shema spajanja opreme (uokvireno i obješeno na zid u tehničkim centralama).
| Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje za sve sustave grijanja, hlađenja i ventilacije te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
56. | Pripremno-završni radovi. Uvođenje u posao, upoznavanje s građevinom, obilježavanje prodora i proboja i usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji. Kontakti s nadzornom službom. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE: |  |  |  | 0
0
0

## 15_SPRINKLER
15/TROŠKOVNIK SPRINKLER INSTALACIJE
UVODNE NAPOMENE:
OPĆI UVJETI
1. | Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.
2. | Za promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
3. | Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.
4. | Sav materijal koji se upotrijebljava tijekom gradnje treba odgovarati hrvatskim standardima, a sva oprema za koju je propisom reguliran treba posjedovati VdS certifikat. Odstupanje od navedenog treba odobriti projektant i nadzorni inženjer.
5. | Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
6. | Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i stropovima.
7. | Prije ugradnje cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica cjevovod treba temeljito isprati.
8. | Prije ugradnje mlaznica paziti na minimalno zahtijevane udaljenosti mlaznica od stropa.
9. | Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je instalacija projektirana.
10. | Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja instalacije u pogonsko stanje instalaciju treba zapisnički pustiti u rad.
11. | Izvođač je u obavezi izraditi nacrte izvedenog stanja instalacija i predati na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu
12. | Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje ± 5% od zadanih veličina.
15/ TROŠKOVNIK SPRINKLER INSTALACIJE
Br. | Opis radova i/ili opreme | mjera | količina | jed. cijena | ukupna cijena
SPRINKLER STANICA
1 | Sprinkler ventilska stanica "mokra" NO80, sa sprinkler ventilom, EV-zasunom s el. indikacijom otvorenosti NO80, NP12, svom pripadajučom armaturom, manometrima, tampon posudom i tlačnom sklopkom, komplet , s VdS i hrvatskim atestom
| NO80 | kpl | 3
2 | Alarmno zvono komplet sa hvataćem nečistoća R 3/4", sa VdS i Hrvatskim atestom | kpl | 1
3 | Ljevak, plastični za sprinkler stanicu, komplet s plastičnom cijevi NO 40x1000,
| NO40 | kpl | 3
4 | Sprinkler pumpa kao EMU K 86 S-2 E-Motor 10kW; H=3,00 bar.; Q=523,52 l/min; sa VdS certifikatom ili jednakovrijedno. | kpl | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Pumpa mora zadovoljiti proračunsku radnu točku protok Q=523,52 l/min kod tlaka H=3,00 bar
Proizvod mora posjedovati VdS certifikat
5 | Jockey pumpa, komplet s elektromotorom i postoljem kao KSB Movitec V 02-11, N=1,1 ili jednakovrijedno | kpl | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Pumpa mora imati protok Q=56,6 l/min kod tlaka H=5,00 bar
6 | Mjerač protoka DN 80 sa VdS i hrvatskim atestom | kpl | 1
7 | Bypass oko zasuna probe pumpe (kpl kolčak crni 3/4" – kom. 2, blenda ø 9,9 mm, holender 3/4", koljeno 3/4" – kom. 2, cijev pocinčana m. 1.5), prestrujni ventil 3/4" 3 bara | kpl | 1
8 | EV - zasun sa el. indikacijom otvorenosti, NP10, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama, s FM i hrvatskim atestom slijedećih dimenzija:
| NO100 | kpl | 1
9 | EV - zasun sa el. indikacijom otvorenosti, NP10, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama, s FM i hrvatskim atestom slijedećih dimenzija:
| NO80 | kpl | 2
10 | Kuglasti ventil sa el. kontrolom otvorenosti slijedećih dimenzija:
| NO50 | kpl | 2
Kuglasti ventil slijedećih dimenzija:
11 | 5/4" | kom | 4
12 | 1" | kom | 1
Odbojna klapna NP10, komplet s VdS i hrvatskim atestom, slijedećih dimenzija:
13 | NO100 | kpl | 1
14 | NO80 | kpl | 1
15 | Nepovratni ventil | kpl | 2
NO32
16 | Zaštitnik povratnog toka
| NO32 | kpl | 1
17 | Stabilna spojka, slijedećih dimenzija, tip B
| 2 1/2" | kom | 2
18 | Slijepa spojka, slijedećih dimenzija, tip B
| 2 1/2" | kom | 2
19 | Ormarić za priključak vatrogasnog vozila za"B" spojke, s natpisom: PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU | kom | 1
20 | Ormarić za rezervne mlaznice | kom | 1
21 | Tlačna sklopka, 0-10 bar, komplet s manometrom i troputnom slavinom,
| 1/2" | kom | 3
22 | Manometar 0 – 16 bar, ø 100 mm, + kuglasti ventil s odzračnikom
| 1/2" | kom | 3
23 | Glicerinski manometar s kuglastom slavinom i ispustom za mjerač protoka NO15
| NO15 | kom | 1
Hvatač nečistoća NP10, slijedećih dimenzija:
24 | NO32 | kpl | 1
25 | NO50 | kpl | 1
Cijev čelična, pocinčana, u kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, T komadima, te raznim spojnim materijalom. slijedeće dimenzije:
26 | NO20 | m | 6
27 | NO25 | m | 6
Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2440 ili DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, u kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, elastičnim spojkama, T crnim komadima, te raznim fitinzima zaštićena temeljnim premazom i obojana završnom bojom slijedećih dimenzija:
28 | NO 32 | m | 6
29 | NO 40 | m | 6
30 | NO 50 | m | 6
31 | NO80 | m | 24
32 | NO 100 | m | 12
33 | Prelazni komad DN110 iz PEHD na čeličnu crnu cijev NO80. | kom | 2
34 | Podzemni cijevni razvod sprinkler instalacije, cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD) za vanjske vodove. Cijevi su duljine 6 ili 12 m te unutarnjih i vanjskih dimenzija kako je niže navedeno. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu prema naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć PE elektrofuzijskih spojnica ili sučeonog zavarivanja. Cijevi moraju biti u skladu sa normom EN12201. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti podzemne vode. Cijevi korisititi za vanjske vodove protupožarne vode. Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po m’ ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom i radom u funkcionalnom stanju. Vrsta cijevi SDR11 - PN 16 i nominalne veličine:
| Φ110mm | m | 102
35 | Dvodijelna kružna brtva za brtvljenje prodora (beton-čelik) kroz bazen (u cijenu uključiti i bušenje rupe): slijedećih dimenzija:
| DN80 | kom | 2
36 | Sidreni vijci za pumpe komplet sa maticama i podloškama (pocinčano ili nerđajući čelik) | kpl | 1
37 | Zidne upute za "MOKRU", sprinkler stanicu | kom | 1
38 | Zidne upute za kompletnu sprinkler instalaciju | kom | 2
39 | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije | kom | 2
40 | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) | kpl | 1
41 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | kpl | 1
42 | Montaža navedene opreme, tlačna proba i ispiranje cjevovoda | kpl | 1
43 | Ispitivanje funkcionalnostikompletne instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica, uključujući i dobivanje atesta funkcionalnosti od ovlaštene ustanove | kpl | 1
44 | Projekt izvedenog stanja | kpl | 1
45 | Primopredaja instalacije, obuka osoblja, koordinacija s elektroizvođačima i izvođačima VDC sustava | kpl | 1
| UKUPNO SPRINKLER STANICA |  |  |  | 0
SPRINKLER - CIJEVNA MREŽA
1 | Sprinkler mlaznica viseća, kromirana, sa VdS i hrvatskim atestom, kao proizvod MINIMAX, tip: MX3 - SP, 1/2", fast response RTI< 50 “spray”, K80, 68°C (uključeno 24 rezervnih) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod mora imati sljedeće karakteristike:
Temperatura aktiviranja: 68°C
Koefijent protoka: K=80
Brzina reakcije: RTI<50 (fast response)
Završna obrada: Kromirana
priključni navoj: 1/2"
Proizvod mora posjedovati VdS certifikat
| 1/2" | kom. | 432
2 | Sprinkler mlaznica viseća, kromirana, sa VdS i hrvatskim atestom, kao proizvod MINIMAX, tip: MX3 - SP, 1/2", fast response RTI< 50 “spray”, K80, 93°C (uključeno 1 rezervnih) ili jednakovrijedno
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod mora imati sljedeće karakteristike:
Temperatura aktiviranja: 68°C
Koefijent protoka: K=80
Brzina reakcije: RTI<50 (fast response)
Završna obrada: Kromirana
priključni navoj: 1/2"
Proizvod mora posjedovati VdS certifikat
| 1/2" | kom. | 2
3 | Rozeta, ukrasna, boja prema želji investitora, dvodijelna, podesiva po visini | kpl | 409
4 | Priključak za ispiranje cjevovoda komplet ventil
| NO50 | kpl | 30
5 | Test ventil NO20(k80), komplet sa fitinzima, kugl. ventilom i manometrom.
| NO20 | kpl | 1
6 | Kontrolor protoka sa VdS i hrvatskim atestom, slijedećih dimenzija:
| NO80 | kpl | 15
7 | EV zasun NP 10 sa mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, slijedećih dimenzija:
| NO80 | kpl | 15
8 | Nepovratna klapna, uključujući i Bypass, koji se sastoji od kuglastog ventila DN 40, zajedno s holenderom, dva hamburška luka i cijevi dužine 1 m, sve dimenzije DN 40, slijedećih dimenzija:
| NO80 | kpl | 15
9 | Fleksibilno armirano crijevo, komplet sa konzolom za spušteni strop, sa VdS certifikatom
| 3/4" - 1/2" | kom. | 409
Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2440 ili DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, u kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, elastičnim spojkama, T crnim komadima, te raznim fitinzima zaštićena temeljnim premazom i obojana završnom bojom slijedećih dimenzija:
10 | NO32 | m | 756
11 | NO80 | m | 432
12 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | kpl | 1
13 | Tlačna proba 15 bar kroz 24 sata i ispiranje cjevovoda preko priključaka za ispiranje, za svaku cijevnu mrežu posebno | kpl | 15
14 | Montaža navedene opreme uključujući i čišćenje gradilišta nakon montaže. | kpl | 1
| UKUPNO SPRINKLER CIJEVNA MREŽA |  |  |  | 0
SPRINKLER - ELEKTRO DIO
1 | Elektro ormar za napajanje i upravljanje glavne sprinkler pumpe snage 10 kW, i Jockey pumpe 1,1 kW. Sve komponente su u čeličnom ormaru. | kpl | 1
2 | Vatrodojavna centrla za dojavu smetnji na glavnu pozarnu centralu, ukljucujuci sve potrebne module kucista modula, baterije za centrale (30 sati autonomija)
| tip kao Esser IQ8 Control C ili jednakovrijedno | kpl | 1
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Proizvod mora imati sljedeće karakteristike:
Napajanje 230V AC, 50Hz
Radni napon 12 V DC
Kapacitet 2 analogne petlje sa do 127 detektora
Broj programibilnih, nadziranih izlaza (max. 24V DC / 1A) 3
Rezervno napajanje 12V DC 2 x 12Ah
3 | Nivo sonda za bazen | kom. | 1
4 | Detektor poplavljivanja prostorije | kom. | 1
5 | Kabel, PPOO | m | 40
4 x 10 mm
6 | Kabel, PPOO | m | 10
3 x 1,5 mm
7 | Kabel, PPOO | m | 10
5 x 2,5 mm
8 | Kabel IY(St)Y | m | 400
2x2x 0,8 mm
9 | Kabelski kanal sa poklopcem | m | 10
PK-50
10 | PVC fleksibilne cijevi, Ø 12 mm | m | 50
11 | FeZn traka (uključujući nosač br.9, spojeve FeZn trake međusobno i metalnim masama i premoštenje prirubničkih spojeva FeZn 20x3 trakom ili podložnim pločicama) | m | 12
12 | Ovjesni i zavjesni elementi za kabelske kanale | kpl | 1
13 | Natpisne pločice s tipskim ovjesnim priborom | kpl | 1
14 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | kpl | 1
15 | Montaža navedene opreme | kpl | 1
16 | Ispitivanje funkcionalnosti i primopredaja instalacije | kpl | 1
| UKUPNO ELEKTRO DIO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SPRINKLER INSTALACIJE
1 | Sprinkler stanica
2 | Cijevna mreža
3 | Sprinkler elektro dio
UKUPNO