## DZZ_centar, Kruge
Poz. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. DEMONTAŽA
1.1. | Demontaža i odlaganje na privremenu deponiju, te utovar na kamion i odvoz na trajnu deponiju cirkulacijskih crpki za radijatorsko grijanje, s elektromotorom i pogonom IMP tip: GHN 100-120F i pripadajućom armaturom
|  | kom | 1
1.2. | Demontaža i odlaganje na privremenu deponiju, te utovar na kamion i odvoz na trajnu deponiju člankastih radijatora različitih tipova, visine članaka od 300 do 900 mm, komada 6111, složenih u 367 baterija, zajedno s pripadajućim cijevima koje se moraju odrezati zbog postavljanja novih radijatora na mjesto demontiranih
|  | komplet | 1
1.3. | Demontaža i odlaganje na privremenu deponiju, te utovar na kamion i odvoz na trajnu deponiju prozorskih klima jedinica u prostorijama rendgena 3 kom, prozore u koje su ugrađene potrebno je dovesti u funkcionalno stanje, a na njihovo mjesto će se provlačiti tlačni kanali za ventilaciju rendgena. Treba uskladiti radove na strojarskim instalacijama i radove na obnovi fasade.
|  | komplet | 1
Ukupno demontaža:
Poz. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2. INSTALACIJA GRIJANJA
2.1. | CIRKULACIJSKA CRPKA, frekventno regulirana, za krug radijatorskog grijanja
sa prirubnicama, protuprirubnicama i spojno brtvenim materijalom
DN 65
Q = 19 m3/h ± 5%
H = 7 m ± 5 %
tv = 60 oC
N = 0,035-0,9 kW, 230 V, 50 Hz
Oznaka u projektu :3n*
|  | kom | 1
2.2. | Prilagodba postojeće regulacije grijanja od strane za to ovlaštene osobe zbog smanjenja polazne temperature na 80 °C, smanjenje kapaciteta grijanja (smanjena potreba za grijanjem uz zamjenu ogrjevnih tijela) u dogovoru s HEP Toplinarstvom, odnosno zaduženim za održavanje toplinske podstanice.
|  | komplet | 1
2.3. | Izvršiti kabliranje novih elemenata strojarske opreme (elektroenergetsko napajanje i upravljanje) s postojećeg razdjelnog ormara podstanice odgovarajućim kabelima ovisno o odabranoj opremi i karakteristikama iste, komplet s potrebnim materijalom i radom. Stavka uključuje i potrebna ispitivanja strujnih krugova s kojih je izvršeno napajanje el. energijom novih elemenata.
|  | komplet | 1
2.4. | Uređaj za odzračivanje mikro mjehurića, instalira se u razini cjevovoda (in line) za kontinuirano uklanjanje mikro mjehurića i slobodnog zraka iz ogrjevne vode . DN 100 s potrebnim priborom za ugradnju u cjevovod, maksimalni volumen sustava 25 m3 tlak sustava 1 do 10 bar temp. tekućine: 0-110 °C
|  | komplet | 1
2.5. | Uređaj za uklanjanje nečistoća, instalira se u razini cjevovoda, na povrat, omogućava odvajanje čestica od 0,005 mm, DN100, NP10, za horizontalnu ugradnju, uključivo ventil za odvajanje nečistoća Vmax [m3/h] = 47 dP kod max V [kPa] = 3,7 tmax [ºC] = 110 pmax [bar] = 10
|  | komplet | 1
2.6. | Ispiranje sustava grijanja u svrhu čišćenja i odmuljivanja instalacije i ponovno punjenje instalacije omekšanom vodom nakon izvršenih svih radova.
|  | komplet | 1
2.7. | Radijatori, aluminijski lijevani, higijenski
proizvod: kao “LIPOVICA” ili jednakovrijedno
tip: PLANO 350/80
Tehnička karakteristika za ocjenu jednakovrijednosti:
radijator mora biti prikladan za zdravstvene ustanove, priključne mjere 350 mm
za ugradnju u toplovodni sustav do radnog tlaka p=8 bar,
oličeni u boji po želji kupca, složeno u baterije, za ogrijevni medij 80/60 oC
Baterija - kom 6
Stavka obuhvaća dobavu i montažu
|  | članaka | 58
2.8. | Radijatori, aluminijski lijevani, higijenski
proizvod: kao “LIPOVICA” ili jednakovrijedno
tip: PLANO 500/80
Tehnička karakteristika za ocjenu jednakovrijednosti:
radijator mora biti prikladan za zdravstvene ustanove, priključne mjere 500 mm
za ugradnju u toplovodni sustav do radnog tlaka p=8 bar,
oličeni u boji po želji kupca, složeno u baterije, za ogrijevni medij 80/60 oC
Baterija - kom 304
|  | članaka | 3195
2.9. | Radijatori, aluminijski lijevani, higijenski
proizvod: kao “LIPOVICA” ili jednakovrijedno
tip: PLANO 700/80
Tehnička karakteristika za ocjenu jednakovrijednosti:
radijator mora biti prikladan za zdravstvene ustanove, priključne mjere 700 mm
za ugradnju u toplovodni sustav do radnog tlaka p=8 bar,
oličeni u boji po želji kupca, složeno u baterije, za ogrijevni medij 80/60 oC
Baterija - kom 57
Stavka obuhvaća dobavu i montažu
|  | članaka | 178
2.10. | Radijatorske konzole/nogice sa nosačima, vijcima i tiplama komplet za montažu radijatora na zid/pod odgovarajuće uz stavke 2.7, 2.8 i 2.9)
Stavka obuhvaća dobavu i montažu
|  | kom | 787
2.11. | Radijatorska prigušnica za spoj sa Cu-cijevi
DN 15(R 1/2")
| Stavka obuhvaća dobavu i montažu | kom | 367
2.12. | Radijatorski odzračni pipci DN 10 (R 1/4")
Stavka obuhvaća dobavu i montažu
|  | kom | 367
2.13. | Ispusna slavina za pražnjenje DN 15 (R1/2")
|  | kom | 367
2.14. | Redukcijski radijatorski čep za aluminijski radijator iz stavki 2.7, 2.8 i 2.9, zajedno s brtvama
| R 5/4” - R 1/4” | kom | 367
| R 5/4” - R 1/2” | kom | 1101
Stavka obuhvaća dobavu i montažu
2.15. | Tlačno neovisni dinamički radijatorski ventil s predregulacijskom skalom s više od 5 stupnjeva za podešavanje protoka za upotrebu u sustavima grijanja s dvije cijevi. Dinamički ventil moguće je prednamjestiti radi određivanja postavki maksimalnog protoka vode. Dostupan maksimalni protok vode za ventile iznosi 25 – 135 l/h. Ventil ima ugrađen regulator tlaka koji zadržava diferencijalni tlak na stalnoj razini od 0,1 bara čime se održava postavljeni protok, opremljen je sa zaštitnim čepom koji se može upotrebljavati za ručnu regulaciju tijekom faze ugradnje.
DN15 kutna ili ravna izvedba
|  | kom | 367
2.16. | Radijatorski termostat sa ugrađenim osjetnikom. Glava ima zaštitu od smrzavanja, mogućnost potpunog zatvaranja i osiguranje protiv krađe. Pogodan za montažu uz stavku 2.15.
|  | kom | 367
2.17. | Automatski granski balans ventil s pred regulacijom diferencijalnog tlaka u sustavu grijanja i hlađenja, uključuje impulsnu cijev L=1,5m (G1/16A) za spoj na granski zaporni ventil (stavka 2.18), ugradnja u povrat
| DN15 (20-40 kPa) Kvs 1,6 m3/h Priključak (1/2" ) unutarnji navoj. | kom | 1
| DN20 (20-40 kPa) Kvs=2,5 m3/h Priključak (3/4" ) unutarnji navoj. | kom | 2
| DN50 (35-75 kPa) Kvs =20 m3/h Priključak (2") unutarnji navoj. | kom | 2
2.18. | Granski zaporni i mjerni ventil za regulaciju protoka u sustavu grijanja/hlađenja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i za ugradnju u polaz, s priključkom na impulsnu cijev, s predregulacijom, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje. Ugradnja u polaz (par je stavci 2.17). Ventili su sa unutarnjim navojnim priključkom.
| DN15 Priključak (1/2" ) unutarnji navoj. | kom | 1
| DN20 Priključak (3/4" ) unutarnji navoj. | kom | 2
| DN50 Priključak (2") unutarnji navoj. | kom | 2
2.19. | Prilagodba priključaka novih radijatora na postojeću cijevnu mrežu.
|  | kom | 367
2.20. | Bešavna čelična cijev za toplu vodu
prema HRN C.B5.221, materijal prema EN 13480 je P235GH, krajevi pripremljeni za zavarivanje prema
ISO 3419-81 (E), slijedećih dimenzija:
| DN15-DN 25 | m | 720
| DN 40 | m | 6
| DN 50 | m | 6
| DN 65 | m | 12
| DN 100 | m | 12
2.21. | Izolacija cjevovoda tople vode, položenog u zatvorenom prostoru. U isporuku je uključena odgovarajuća količina ljepila i traka za zatvaranje šavova, te postavljanje iste.
Izolacija cjevovoda tople vode, položenog u zatvorenom prostoru, paronepropusnim materijalom koji ima zatvorene ćelije. Koeficijent otpora difuzije vodne pare mi,min =7000
Materijal je prema HRN DIN 4102 dio 1 klase B1, odnosno HRN U.J1.060 klase 1, teško zapaljiv, samougasiv, nekapajući i ne prenosi vatru.
debline 13 mm i u zaštitnoj oblozi od Al lima
Izolirati nove cjevovode i popraviti staru izolaciju gdje treba.
|  | m2 | 6
2.22. | Mehaničko čišćenje do metalnog sjaja izoliranih cijevi, posuda i profila od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća uz dva premaza temeljnom bojom, sve otporno do 150°C.
|  | m2 | 6
2.23. | Mehaničko čišćenje do metalnog sjaja cijevi za spoj radijatora od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća uz dva premaza temeljnom bojom, sve otporno do 150°C.
|  | m2 | 86
2.24. | POTROŠNI MATERIJAL kao što su:
pričvrsnice, ovjesnice, proturne cijevi, cijevni redukcijski komadi, limovi, razni profili, brtve, vijci, žica za zavarivanje, maziva, pribor za lemljene Cu-cijevi, plin za zavarivanje, elektrode, el. energija za zavarivanje, gorivo za probni pogon i sl.
|  | kg | 250
2.25. | PUŠTANJE OPREME U POGON uz davanje atesta o ispravnosti uređaja od strane ovlaštenog servisa (odnosi se na crpku i pripadajuću opremu)
|  | komplet | 1
Ukupno instalacija grijanja:
Poz. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3. INSTALACIJA HLAĐENJA
3.1. | Izmještanje vanjskih klima jedinica, udaljenosti do 3m zbog grupiranja, prema zahtjevu investitora. Jedinice se nalaze na fasadi na visini do 5 m i neće se dizati iznad toga. Uključiti izmicanje postojećih nosača, demontažu i postavljanje na novu lokaciju uz popratne građevinske radove, bušenje, zatvaranje otvora, ličenja na unutarnjoj i vanjskoj stijenki, eventualna štemanja, prilagodbu priključaka, sitno potrošni materijal potreban za izvođenje, transport opreme, alata i materijala na gradilište, te odvoz preostalog materijala i alata s gradilišta.
|  | kom | 55
3.2. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A u kompletu sa spojnicama, koljenima te pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 6.35 x 0.8 (1/4") | m | 66
| Ø 12.70 x 0.8 (1/2") | m | 66
3.3. | Popratni elektroradovi, kablirane, eventualna zamjena dijela kablova za kompletnu navedenu opremu
|  | kom | 55
3.4. | Puštanje u pogon split sustava
Ponovno puštanje u pogon split sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva (cca 20 kg) od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija za 55 komada vanjskih jedinica.
|  | komplet | 1
3.5. | Sitno potrošni materijal potreban za izvođenje cjelokupne instalacije.Transport opreme, alata i materijala na gradilište, te odvoz preostalog materijala i alata s gradilišta.
|  | komplet | 1
Ukupno instalacija hlađenja:
Poz. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4. INSTALACIJA VENTILACIJE RENDGENA
4.1. | Tlačna vanjska kompaktna komora za montažu na krov, za rad sa 100% svježim zrakom.
Protok zraka [m3/h] 1.500 ± 5 % Brz.zraka u presjeku uređaja [m/s] 1,08 ± 5 % Ekst. pad tlak [Pa] 260 ± 5 % Regulacijska zaklopka Vrećasti filtar Klasa F7 Elektrogrijač 10 kW Napajanje 3 x 400 V / 50 Hz Stupnjevi 3
WTK Hladnjak/grijač ( uz stavke 4.3 do 4.6) Direktni isparivač Medij R410A Protok zraka [m3/h] 1.500 Temp. Isparavanja [°C] 6,00 Pregrijavanje [°C] 5,00 Gustoća [kg/m3] 1,20 Uk. učin [kW] 14,88 ± 5 % Ulazni priključak 18x1.0 Okviri Pocinčano Izlazni priključak 28x1.5 Zaštita lamela - Režim kondenzacije Zrak ulaz [°C] -15,00 Temperatura vrućeg plina - ulaz [°C] 50,00 Tražena izl. temp.zraka [°C] 22,00 Temperatura vrućeg plina - izlaz [°C] 40,00 Temperatura kondenzacije [°C] 46,00 Temperatura isparavanja [°C] 6,00 Kada eliminator kapljica
EC ventilator Zaštita IP54 1 Kom Diferencijalni davač tlaka 3 kpl Uvodnica 1 kpl Ožićenje elementa do priključne kutije 1 Kom Zaštitna mreža na usisu 1 kpl Termoprotektor 3 kpl Uvodnica 1 kpl Ožićenje termoprotektora do priključne kutije Vrata s kvakom Servisni prekidač Prigušivač zvuka Prigušenje uz frekvenciju 63 - 3 dB; 125- 7 dB, 250-15 dB, 500-15 dB, 1000-23 dB Materijal * -/-/- Pad tlaka 5 Pa Model PZ 2 Tip kulise 610-800-100 Kvaliteta okvira kulisa Pocinčano Elastični spoj Krov 1 kpl Gumeni podmetači 1 kpl Sigurnosne oznake 1 kpl Transportne oznake 1 Kom Uputstva za spajanje Vodonepropusna izvedba Komora se isporučuje s krovom i postoljem, potrebno je voditi računa da se ne ošteti izolacija na krovu kod postavljanja.
| Komora u kompletu sa automatikom za potpuno autonomni rad i mogućnosti spajanja na CNUS ili web | kom | 1
4.2. | Servisiranje postojeće odsisne komore na krovu ( Proklima do 2000m3/h), kontrola zaprljanosti filtera, kontrola dobave zraka, kontrola zategnutosti remena, struja, čišćenje rešetke i ostalo potrebo za funkcionalan rad.
|  | kom | 1
4.3. | Vanjska jedinica za DX izmjenjivač
Zrakom hlađena kompresorsko- kondenzatorska jedinica za vanjsku ugradnju u izvedbi toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem, namjenjena za spajanje na DX izmjenjivač klima komore za obradu svježeg zraka.
Maksimalna dozvoljena udaljenost između vanjske i ekspanzijskog ventila iznosi 50 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije ekspanzijskog ventila uz ograničenja prema uputama proizvođača).
Jedinica je opremljena opcijom sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz redukciju nivoa zvučnog tlaka na 45 dB(A) u najnižem stupnju rada.
Izmjenjivač topline: Visoko učinkovit kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410a. Lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.
Ventilator: Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri parcijalnom opterećenju sustava. Zrak se uzima sa bočnih strana vanjske jedinice, a izbacuje vertikalno prema gore kroz aerodinamičnu zaštitnu rešetku posebno dizajniranu za minimalni pad tlaka.
Kompresor: zvučno izolirani kompresori (inverter + on/off) sa ugrađenim motorom optimizirani za rad sa R410a. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora.
Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja.
Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilama na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.
Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učina kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze.
Individulano podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. peak).
Qh ukupno = 15,5 kW ± 5 %
Priključna snaga:
N ukupno =4,53 kW / 230 V - 50 Hz ± 5 %
Qg ukupno = 18,0 kW
N ukupno =4,57 kW / 230 V - 50 Hz
radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Nivo zvučnog tlaka: 53 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice ± 1 db(A)
Priključci cjevovoda: Cu Φ 9,52 / Φ 15,9 mm
Ulazna temp. na kond. 10 - 27°C
Ulazna temp. na ispar. 18 - 35°C
|  | kom | 1
4.4. | Unutarnje jedinice
Priključak s elektronskim ekspanzijskim ventilom - spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača - maksimalno 5m udaljenosti od izmjenivača klima komore.
Q = 12,4 - 15,4 kW
Dimenzije: odgovarajuće za smještaj u komoru iz stavke 4.1.
Volumen DX izmjenjivača: 3,31 - 4,12 dm3
| Priključak R410A: tekuća faza - ulaz i izlaz: 9,52mm | kom | 1
4.5. | Kit za elektronsku regulaciju i vezu sa vanjskom jedinicom (stavka 4.3), ekspanzijskim ventilom - kontrola temperature istrujavanja u prostor. Spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača:
Napajanje: 230V - 1f
|  | kom | 1
4.6. | Puštanje u pogon sustava DX izmjenjivača sa vanjskom jedinicom
| Puštanje u pogon sustava (stavke 4.3 do 4.5) uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva (cca 1 kg) od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kpl | 1
4.7. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A u kompletu sa spojnicama, koljenima te pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 9,5x 0.8 | m | 10
| Ø 19,1 x1 | m | 10
4.8. | Dobava gibljivog priključka za odvod kondenzata (spoj unutarnje jedinice i Cu cjevovoda) prosječne duljine 1,0 m s po dvije obujmice i cijevi duljine cca 10 m , za odvod do oborinske odvodnje
| Ø26 | komplet | 1
4.9. | Rešetka za odvod zraka BxH=625x225
Ventilacijska rešetka za ugradnju na kanal sa jednim redom lamela i regulatorom količine. Regulator količine je sa protuhodnim leptirastim elementima, sa mogućnošću podešavanja sa vanjske strane. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano. Regulator je izrađen iz čeličnog pocinčanog lima.
|  | kom | 2
4.10. | Rešetka za dovod zraka BxH=825x325
Ventilacijska rešetka za ugradnju na kanal sa jednim redom lamela i regulatorom količine. Regulator količine je sa protuhodnim leptirastim elementima, sa mogućnošću podešavanja sa vanjske strane. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano. Regulator je izrađen iz čeličnog pocinčanog lima.
|  | kom | 5
4.11. | Pravokutna ručna regulacijska zaklopka, izrađene iz pocinčanog čeličnog lima, s protuhodnim lamelama za regulaciju protoka zraka, za ugradnju na kanal, sljedećih dimenzija:
| 800x300 | kom | 5
4.12. | Kanali pravokutnog presjeka izrađeni iz pocinčanog lima debljine prema DIN 24157 komplet s elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, fazonskim komadima, zavjesnim, pričvrsnim i brtvenim materijalom za spajanje i montažu kanala. koljenima i sl. te svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju do pune pogonske gotovosti | kg | 420
4.13. | Toplinska izolacija kanala elastomernom izolacijom s parnom branom, fleksibilnim pločama u jednom sloju, od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture i pokrovom od polietilenske folije, sljedećih svojstava:
s klasom vatrootpornosti B-s3,d0 sukladno EN 14304 i uredbi (EU) br. 305/2011 .
- koeficijent otpora difuziji vodene pare:m >= 7000 - vodljivost l <= 0,036 W/mK - bez FCKW Svi spojevi su pričvršćeni lijepljenjem.
debljina izolacije s = 19 mm
U stavku je uključen sav potreban spojni materijal (ljepilo odgovarajuće), i dio na odrezivanje.
Izolirati tlačne kanale na krovu i po fasadi te ih obložiti Al-limom debljine 0,5 mm.
|  | m2 | 58
4.14. | Fino podešavanje i regulacija distributivnih elemenata uz prisustvo predstavnika ovlaštenog servisa ili proizvođača opreme, mjerenje ostvarenih količina uzduha i mikroklimatskog stanja od ovlaštene institucije. Izdavanje atesta. Troškovi pogonske energije
|  | komplet | 1
4.15. | Lakiranje kanalnog razvoda učvršćenja i zavješanja, lakom otpornim na temperaturu u boji prema traženju nadzornog inženjera uključivo čišćenje i ličenje temeljnom bojom.
|  | m2 | 62
4.16. | Olovna obloga na ulazu/izlazu kanala u prostorije rendgena debljine 0,5 do 0,8 mm
|  | m2 | 20
4.17. | Popratni elektroradovi za naprijed navedenu strojarsku opremu, kao kabliranje, promjena dotrajalih kabela, napajanje klimakomore na krovu, napajanje vanjskih jedinica,
|  | komplet | 1
4.18. | Popratni građevinski radovi bušenje, zatvaranje otvora, ličenja na unutarnjoj i vanjskoj stijenki, eventualna štemanja, sitno potrošni materijal potreban za izvođenje, transport opreme, alata i materijala na gradilište, te odvoz preostalog materijala i alata s gradilišta.
|  | komplet | 1
4.19. | Puštanje u pogon klimakomore tlačne i odsisne, izrada protokola, uključivo prethodna kontrola instalacije, stavljanje pod napon, podešavanje automatske regulacije, programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja uz davanje atesta o ispravnosti uređaja.
|  | komplet | 1
4.20. | Prijevoz naprijed specificirane opreme, te sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme kao što su oslonci, konzole, ovješenja, materijal za spajanje, brtvljenje i sl. | komplet | 1
Ukupno instalacija ventilacije rendgena:
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA
2. | INSTALACIJA GRIJANJA
3. | INSTALACIJA HLAĐENJA
4. | INSTALACIJA VENTILACIJE RENDGENA
UKUPNO: